ANEXO 1

REPORTES DE LA OPERACIÓN AISLADA DEL ÁREA OPERATIVA NORTE
ANEXO 2

RESULTADOS DE LA CONEXIÓN DE 12 MW EN LA BARRA SIDERNOR CON EL ÁREA OPERATIVA NORTE AISLADA DEL SEIN

[image: image1.wmf]20.00

15.98

11.96

7.940

3.920

-0.100

[s]

60.11

59.99

59.87

59.75

59.62

59.50

CHIMBOT2: Electrical Frequency in Hz

CHIMBOT2: Electrical Frequency in Hz

CHIMBOT2: Electrical Frequency in Hz

CHIMBOT2: Electrical Frequency in Hz

-0.052 s

60.000 Hz

 2.722 s

59.625 Hz

 2.628 s

59.664 Hz

 3.037 s

59.687 Hz

 3.037 s

59.703 Hz

COES 

RESPUESTA DEL AREA NORTE AISLADA ANTE 

FRECUENCIA

CONEXION DE 12 MW EN SIDER 

CON TG1, TG1+TG2  y TG1+TG2+TG3 

  Date:  2/28/2004 

  Annex: 2004 /6

DIgSILENT


[image: image2.wmf]5.00

3.75

2.50

1.25

-0.00

[s]

14.00

13.75

13.50

13.25

13.00

12.75

12.50

SIDERNOR: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

SIDERNOR: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

SIDERNOR: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

SIDERNOR: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

COES 

RESPUESTA DEL AREA NORTE AISLADA ANTE 

TENSIONES_SIDERNOR

CONEXION DE 12 MW EN SIDER 

CON TG1, TG1+TG2  y TG1+TG2+TG3 

  Date:  2/28/2004 

  Annex: 2004 /7

DIgSILENT


[image: image3.wmf]5.00

3.75

2.50

1.25

-0.00

[s]

224.00

222.00

220.00

218.00

216.00

CHIMBOT2: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

CHIMBOT2: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

CHIMBOT2: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

CHIMBOT2: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

COES 

RESPUESTA DEL AREA NORTE AISLADA ANTE 

TENSIONES_220

CONEXION DE 12 MW EN SIDER 

CON TG1, TG1+TG2  y TG1+TG2+TG3 

  Date:  2/28/2004 

  Annex: 2004 /8

DIgSILENT


[image: image4.wmf]5.00

3.75

2.50

1.25

-0.00

[s]

141.00

140.00

139.00

138.00

137.00

136.00

135.00

CHIMBOT1: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

CHIMBOT1: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

CHIMBOT1: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

CHIMBOT1: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

COES 

RESPUESTA DEL AREA NORTE AISLADA ANTE 

TENSIONES_138

CONEXION DE 12 MW EN SIDER 

CON TG1, TG1+TG2  y TG1+TG2+TG3 

  Date:  2/28/2004 

  Annex: 2004 /9

DIgSILENT


ANEXO 3

RESULTADOS DE LA CONEXIÓN DE 24 MW EN LA BARRA SIDERNOR CON EL ÁREA OPERATIVA NORTE AISLADA DEL SEIN
[image: image5.wmf]20.00

15.98

11.96

7.940

3.920

-0.100

[s]

60.23

60.02

59.80

59.59

59.38

59.17

CHIMBOT2: Electrical Frequency in Hz

CHIMBOT2: Electrical Frequency in Hz

CHIMBOT2: Electrical Frequency in Hz

CHIMBOT2: Electrical Frequency in Hz

 2.848 s

59.374 Hz

 2.673 s

59.316 Hz

 2.579 s

59.217 Hz

 3.041 s

59.411 Hz

COES 

RESPUESTA DEL AREA NORTE AISLADA ANTE 

FRECUENCIA

CONEXION DE 24 MW EN SIDER 

CON TG1, TG1+TG2  y TG1+TG2+TG3 

  Date:  2/28/2004 

  Annex: 2004 /6

DIgSILENT


[image: image6.wmf]5.00

3.75

2.50

1.25

-0.00

[s]

14.40

14.00

13.60

13.20

12.80

12.40

SIDERNOR: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

SIDERNOR: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

SIDERNOR: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

SIDERNOR: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

COES 

RESPUESTA DEL AREA NORTE AISLADA ANTE 

TENSIONES_SIDERNOR

CONEXION DE 24 MW EN SIDER 

CON TG1, TG1+TG2  y TG1+TG2+TG3 

  Date:  2/28/2004 

  Annex: 2004 /7

DIgSILENT


[image: image7.wmf]5.00

3.75

2.50

1.25

-0.00

[s]

225.00

222.50

220.00

217.50

215.00

212.50

210.00

CHIMBOT2: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

CHIMBOT2: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

CHIMBOT2: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

CHIMBOT2: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

COES 

RESPUESTA DEL AREA NORTE AISLADA ANTE 

TENSIONES_220

CONEXION DE 24 MW EN SIDER 

CON TG1, TG1+TG2  y TG1+TG2+TG3 

  Date:  2/28/2004 

  Annex: 2004 /8

DIgSILENT


[image: image8.wmf]5.00

3.75

2.50

1.25

-0.00

[s]

142.00

140.00

138.00

136.00

134.00

132.00

CHIMBOT1: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

CHIMBOT1: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

CHIMBOT1: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

CHIMBOT1: Line-Line Voltage, Magnitude in kV

COES 

RESPUESTA DEL AREA NORTE AISLADA ANTE 

TENSIONES_138

CONEXION DE 24 MW EN SIDER 

CON TG1, TG1+TG2  y TG1+TG2+TG3 

  Date:  2/28/2004 

  Annex: 2004 /9

DIgSILENT


PAGE  

