- INFORMACIÓN GENERAL

  - Nombre del evento	: C.H. Ángel II 03/05/2025

  - Código del Informe	: C.H. Ángel II 03/05/2025

  - Fecha del evento	: 03/05/2025

  - Hora inicio		: 18:11

  - Hora fin		: 19:39

  - Central/Línea		: C.H. Ángel II

  - Grupo		: UG1 - UG2

  - Propietario		: GEPSA

- CONDICIONES OPERATIVAS PREVIAS

Las condiciones operativas antes del evento fueron las siguientes:

  - Generación:

| Nº | CENTRAL | UNIDAD | GENERACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MW | MVAR |
| 1 | C.H. Ángel II | Unidad 1 | 10.20 | 0.10 |
| 2 | C.H. Ángel II | Unidad 2 | 10.20 | 0.10 |

  - Flujo de potencia en las principales líneas:

| Nº | CODIGO L.T. | SUBESTACIONES |  | POTENCIA ACTIVA (MW) | POTENCIA REACTIVA (MVAr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DE | A |  |  |
| 01 | L-1013 | SE SAN GABAN | SE ANGEL |  |  |
| 02 | L-1051 | SE ANGEL | SE SAN RAFAEL |  |  |

- DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Origen de la Falla:

C.H. Ángel II (UG1 y UG2) Queda fuera de servicio por actuación del EEP a raíz de la desconexión de la línea L-1010 (San Gaban _Azángaro) de 138 KV

Descripción pormenorizada del evento:

C.H. Ángel II (UG1 y UG2) Queda fuera de servicio por falla externa y actuación del EEP a raíz de la desconexión de la línea L-1014 (San Gaban _Azángaro) de 138 KV

  - SECUENCIA CRONOLÓGICA DE EVENTO (antes, durante y después)

| N.º | HORA | CENTRAL/SE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:00 | C.H. Ángel II | La C.H. Ángel II, UG1 Y UG2 se encuentra funcionando de forma normal. |
| 2 | 18:11 | C.H. Ángel II | Se produce la desconexión en ambas unidades UG01 y UG02 de la C.H. Ángel II. |
| 3 | 18:13 | C.H. Ángel II | Se comunica al COES la salida de las UG1 y UG2 de la C.H. Ángel II. |
| 4 | 18:18 | S.E ANGEL | Se procede a reponer la tensión en S.E. ANGEL banco de transformadores 138 Kv. |
| 5 | 19:20 | C.H. Ángel II | Se resetea los tableros de protección y se procede a poner en condiciones de operación las UG1 y UG2 de Ángel II. |
| 6 | 19:25 | C.H. Ángel II | Se da orden de arranque la UG1 Ángel II. |
| 7 | 19:29 | C.H. Ángel II | Sincroniza la UG01 Ángel C.H. II |
| 8 | 19:35 | C.H. Ángel II | Se da orden de arranque la UG02 Ángel II |
| 9 | 19:39 | C.H. Ángel II | Sincroniza la UG02 Ángel C. H. II |

- ACTUACIÓN DE LAS PROTECCIONES.

Relé de protección.

| N° | GRUPO/ S. E | LINEA O EQUIPO | CODIGO | SEÑALIZACION | INTERRUPTOR | A/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHAII | Relé de protecciones - UG 1 | 50/51 | SOBRE CORRIENTE | IN-CHA1-01 | A |
| 2 | CHAII | Relé de protecciones - UG 2 | 50/51 | SOBRE CORRIENTE | IN-CHA1-02 | A |

A/C: Abierto / Cerrado

- ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA O POTENCIA NO SUMINISTRADA:

| Energía (MWh) | C.H. Ángel II |
| --- | --- |
| Unidad 1 | 13.26 MWh |
| Unidad 2 | 14.96 MWh |

- CAUSA PRIMARIA:

C.H. Ángel II (UG1 y UG2) Queda fuera de servicio por falla externa y actuación del EEP a raíz de la desconexión de la línea L-1010 (San Gaban _Azángaro) de 138 KV

- ANÁLISIS DE LA FALLA O EVENTO (Oscilo grafías, gráficos, etc.)

Oscilografía CH Angel II – UG1

Oscilografía CH Angel II – UG2

- COORDINACIONES REALIZADAS PARA NORMALIZAR EL SERVICIO

| Nº | HORA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18:11 | Desconecto UG1 y UG2 Ángel II. |
| 2 | 18:13 | Se comunica a COES del evento ocurrido, |
| 3 | 19:20 | Se pone en condiciones la UG1y UG2 – Ángel II |
| 4 | 19:39 | Queda en servicio la UG1 y UG2 – Ángel II |

- ACCIONES EJECUTADAS PARA NORMALIZAR EL SERVICIO

| Nº | HORA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18:11 | Sale fuera de servicio las UG 1 y UG 2 de Ángel II. |
| 2 | 19:20 | Se resetea los tableros de protección y se procede a poner en condiciones de operación las UG 1 y UG 2 de Ángel II. |
| 3 | 19:25 | Se da orden de arranque la UG1 Ángel II. |
| 4 | 19:29 | Sincroniza la UG1 de Ángel II. |
| 5 | 19:35 | Se da orden de arranque la UG2 de Ángel II. |
| 6 | 19:39 | Sincroniza la UG2 de Ángel II. |

- CONCLUSIONES:

C.H. Ángel II (UG1 y UG2) Queda fuera de servicio por falla externa y actuación del EEP a raíz de la desconexión de la línea L-1014 (San Gaban _Azángaro) de 138 KV

- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN

| REALIZADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- |
| Roger Zúñiga G.. |  |  |