## RESUMEN
2023-10-19
RESUMEN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EMPRESAS INTEGRANTES DEL COES
| EMPRESAS | HIDROELÉCTRICO (MWh) |  |  | TERMOELÉCTRICO (MWh) |  |  | SOLAR (MWh) |  |  | EÓLICO (MWh) |  |  | TOTAL (MWh) |  |  | PARTICIPACIÓN %
|  | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESVIACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESVIACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESVIACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESVIACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESVIACIÓN
E1 | KALLPA GENERACION | 4842.2018 | 4850.15 | -7.9481 | 28549.5029 | 28360 | 189.5029 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33391.7047 | 33210.15 | 181.5547 | 20.2%
E2 | ENGIE | 2662.848 | 2304 | 358.848 | 21718.8671 | 21761.25 | -42.3829 | 360.905 | 353.4 | 7.505 | 2545.8 | 2239.95 | 305.85 | 27288.4201 | 26658.6 | 629.8201 | 16.21%
E3 | ENEL PERÚ | 8505.9594 | 8310.6 | 195.3594 | 12401.7417 | 10508.55 | 1893.1917 | 2477.356 | 2051.95 | 425.406 | 1481 | 1559.6 | -78.6 | 24866.0572 | 22430.7 | 2435.3571 | 13.64%
E4 | ELECTROPERU | 17142.5628 | 17511 | -368.4372 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17142.5628 | 17511 | -368.4372 | 10.65% | La máxima demanda del jueves, 19 de Octubre de 2023 ocurrió a las 16:00 horas con un valor de 7442.17999999999 MW, 37.01 MW mas de lo programado , (0.5 %)
E5 | FENIX POWER |  |  | 0 | 13372.6342 | 12475.05 | 897.5842 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13372.6342 | 12475.05 | 897.5842 | 7.588%
E7 | HUALLAGA | 153.36 | 6337.85 | -6184.49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 153.36 | 6337.85 | -6184.49 | 3.855%
E8 | STATKRAFT | 5816.3334 | 6094.9485 | -278.6151 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5816.3334 | 6094.9485 | -278.6151 | 3.707%
E9 | TERMOCHILCA |  |  | 0 | 6822.4781 | 5958.05 | 864.4281 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6822.4781 | 5958.05 | 864.4281 | 3.624%
E10 | ORAZUL | 6559.9422 | 5709.6 | 850.3422 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6559.9422 | 5709.6 | 850.3422 | 3.473%
E11 | EGEMSA | 2649.9818 | 2542.9 | 107.0818 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2649.9818 | 2542.9 | 107.0818 | 1.547%
E12 | CHINANGO | 2159.4938 | 2353.1 | -193.6062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2159.4938 | 2353.1 | -193.6062 | 1.431%
E13 | EGASA | 2104.759 | 2066.5 | 38.259 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2104.759 | 2066.5 | 38.259 | 1.257%
E14 | CELEPSA | 1740.7291 | 2052.1 | -311.3709 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1740.7291 | 2052.1 | -311.3709 | 1.248%
E15 | ENEL PIURA |  |  | 0 | 2040 | 1825.2 | 214.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2040 | 1825.2 | 214.8 | 1.11%
E16 | SAN GABAN | 1425.0542 | 1505.6 | -80.5458 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1425.0542 | 1505.6 | -80.5458 | 0.9157%
E17 | INLAD ENERGY | 1450.2485 | 1339.6 | 110.6485 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1450.2485 | 1339.6 | 110.6485 | 0.8148%
E18 | ENERGIA EOLICA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1421.162 | 1284.55 | 136.612 | 1421.162 | 1284.55 | 136.612 | 0.7813%
E19 | TRES HERMANAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1080.966 | 1221.9 | -140.934 | 1080.966 | 1221.9 | -140.934 | 0.7432%
E20 | LA VIRGEN | 901.919 | 999.35 | -97.431 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 901.919 | 999.35 | -97.431 | 0.6078%
E22 | EGEJUNÍN | 890.3134 | 863.55 | 26.7634 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 890.3134 | 863.55 | 26.7634 | 0.5252%
E23 | EGEHUANZA | 1012.032 | 792.65 | 219.382 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1012.032 | 792.65 | 219.382 | 0.4821%
E24 | SDF ENERGIA |  |  | 0 | 720 | 697.3 | 22.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 720 | 697.3 | 22.7 | 0.4241%
E25 | SINERSA | 552.427 | 576.3 | -23.873 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 552.427 | 576.3 | -23.873 | 0.3505%
E26 | GENERACIÓN ANDINA | 543.3665 | 544.85 | -1.4835 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 543.3665 | 544.85 | -1.4835 | 0.3314%
E28 | EGE SANTA ANA | 469.2082 | 494.5 | -25.2918 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 469.2082 | 494.5 | -25.2918 | 0.3008%
E29 | CELEPSA RENOVABLES | 293.255 | 472 | -178.745 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 293.255 | 472 | -178.745 | 0.2871%
E30 | GEPSA | 523.2 | 419.2 | 104 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 523.2 | 419.2 | 104 | 0.255%
E32 | HUAURA POWER GROUP | 403.519 | 405.6 | -2.081 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 403.519 | 405.6 | -2.081 | 0.2467%
E33 | HUANCHOR | 381.9379 | 396.75 | -14.8121 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 381.9379 | 396.75 | -14.8121 | 0.2413%
E34 | PARQUE EÓLICO MARCONA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 358.4895 | 395.15 | -36.6605 | 358.4895 | 395.15 | -36.6605 | 0.2403%
E35 | TERMOSELVA |  |  | 0 | 1364.9648 | 391.9 | 973.0648 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1364.9648 | 391.9 | 973.0648 | 0.2384%
E36 | AIPSA |  |  | 0 | 312 | 353.6 | -41.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 312 | 353.6 | -41.6 | 0.2151%
E37 | GR TARUCA S.A.C |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 284.102 | 343.85 | -59.748 | 284.102 | 343.85 | -59.748 | 0.2091%
E38 | EGERBA | 258.0646 | 331.95 | -73.8854 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 258.0646 | 331.95 | -73.8854 | 0.2019%
E39 | AGROAURORA S.A.C. |  |  | 0 | 360 | 326.85 | 33.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 360 | 326.85 | 33.15 | 0.1988%
E40 | EGESUR | 92.3191 | 169.55 | -77.2309 | 515.454 | 110.85 | 404.604 |  |  | 0 |  |  | 0 | 607.7731 | 280.4 | 327.3731 | 0.1705%
E41 | GR PAINO S.A.C |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 222.164 | 263.9 | -41.736 | 222.164 | 263.9 | -41.736 | 0.1605%
E42 | ANDEAN POWER | 235.6927 | 235.3 | 0.39266 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 235.6927 | 235.3 | 0.39266 | 0.1431%
E44 | INVERSIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | 216 | 234.4 | -18.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 216 | 234.4 | -18.4 | 0.1426%
E45 | AGUA AZUL | 240 | 232.1 | 7.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 240 | 232.1 | 7.9 | 0.1412%
E46 | BIOENERGÍA DEL CHIRA |  |  | 0 | 230.4 | 202.95 | 27.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 230.4 | 202.95 | 27.45 | 0.1234%
E48 | AGROINDUSTRIA SAN JACINTO |  |  | 0 | 199.92 | 185.33 | 14.59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 199.92 | 185.33 | 14.59 | 0.1127%
E50 | PETRAMAS |  |  | 0 | 182.376 | 182.75 | -0.374 |  |  | 0 |  |  | 0 | 182.376 | 182.75 | -0.374 | 0.1112%
E51 | TACNA SOLAR |  |  | 0 |  |  | 0 | 180.723 | 171.1 | 9.623 |  |  | 0 | 180.723 | 171.1 | 9.623 | 0.1041%
E52 | PANAMERICANA SOLAR |  |  | 0 |  |  | 0 | 186.0425 | 148.2 | 37.8425 |  |  | 0 | 186.0425 | 148.2 | 37.8425 | 0.09014%
E55 | ELÉCTRICA RIO DOBLE | 144 | 138.65 | 5.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 144 | 138.65 | 5.35 | 0.08433%
E56 | MAJES ARCUS |  |  | 0 |  |  | 0 | 148.138 | 130.75 | 17.388 |  |  | 0 | 148.138 | 130.75 | 17.388 | 0.07953%
E57 | REPARTICION ARCUS |  |  | 0 |  |  | 0 | 141.153 | 128.6 | 12.553 |  |  | 0 | 141.153 | 128.6 | 12.553 | 0.07822%
E58 | MOQUEGUA FV SOLAR |  |  | 0 |  |  | 0 | 148.838 | 124 | 24.838 |  |  | 0 | 148.838 | 124 | 24.838 | 0.07542%
E60 | ELÉCTRICA YANAPAMPA | 86.4 | 87.45 | -1.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 86.4 | 87.45 | -1.05 | 0.05319%
E61 | HIDROCAÑETE | 84 | 83.5 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 84 | 83.5 | 0.5 | 0.05079%
E63 | MAJA | 71.35 | 74.05 | -2.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71.35 | 74.05 | -2.7 | 0.04504%
E65 | EGECSAC | 60 | 60.35 | -0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60 | 60.35 | -0.35 | 0.03671%
E54 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 38.16 | 35.65 | 2.51 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38.16 | 35.65 | 2.51 | 0.02168%
E66 | ATRIA ENERGÍA | 36 | 23 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36 | 23 | 13 | 0.01399%
E67 | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  | 0 |  |  | 0 | 8.345 | 8.5 | -0.155 |  |  | 0 | 8.345 | 8.5 | -0.155 | 0.00517%
E68 | SHOUGESA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
E69 | ETEN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
E70 | MINERA CERRO VERDE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
E71 | SAMAY I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
E72 | INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA DEL PERÚ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL_E | TOTAL INTEGRANTES COES | 64746.6384 | 70648.6485 | -5902.0101 | 88790.3388 | 83339.63 | 5450.7088 | 3651.5005 | 3116.5 | 535.0005 | 7393.6835 | 7308.9 | 84.7835 | 164582.1611 | 164413.6785 | 168.4826 | 100%
N
N
N
N
N
N
N
N | RESUMEN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EMPRESAS NO INTEGRANTES COES
N
N | EMPRESAS | HIDROELÉCTRICO (MWh) |  |  | TERMOELÉCTRICO (MWh) |  |  | SOLAR (MWh) |  |  | EÓLICO (MWh) |  |  | TOTAL (MWh) |  |  | PARTICIPACION %
N |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESVIACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESVIACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESVIACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESVIACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESVIACIÓN
NC1 | SINERSA: C.H. POECHOS1 +C.H. CURUMUY | 330.8703 | 300.85 | 30.0203 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 330.8703 | 300.85 | 30.0203 | 9.787%
NC2 | CEMENTO ANDINO: C.H. CARPAPATA | 230.8797 | 241.9469 | -11.0672 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 230.8797 | 241.9469 | -11.0672 | 7.871%
NC3 | ELECTRO ORIENTE: CENTRALES ELOR | 36.1 | 64.8295 | -28.7295 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36.1 | 64.8295 | -28.7295 | 2.109%
NC4 | ENOSA (TABLAZO) |  |  | 0 | 648 | 654.492 | -6.492 |  |  | 0 |  |  | 0 | 648 | 654.492 | -6.492 | 21.29%
NC5 | AGUA Y ENERGIA DEL PERU | 161.1477 | 151.5431 | 9.6046 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 161.1477 | 151.5431 | 9.6046 | 4.93%
NC6 | SDE PIURA (TALLANCA) |  |  | 0 | 432 | 449.6914 | -17.6914 |  |  | 0 |  |  | 0 | 432 | 449.6914 | -17.6914 | 14.63%
NC7 | ELECTRO ZAÑA | 180 | 180 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 180 | 180 | 0 | 5.856%
NC8 | PETROPERÚ |  |  | 0 | 0 | 1030.54 | -1030.54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1030.54 | -1030.54 | 33.53%
N |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
N |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
TOTAL_NC | TOTAL NO COES | 938.9977 | 939.1694 | -0.17179 | 1080 | 2134.7233 | -1054.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.9977 | 3073.8928 | -1054.8951 | 100%

## G_AREAS
2023-10-19
| HN | TN | SN | EN | HC | TC | SC | EC | HS | TS | SS | ES | N | C | S |  |  | H | T | S | E
HORA | HN: RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN |  | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN |  |  |  |  | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| HN: NORTE; HC: CENTRO; HS: SUR; N: GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  |  | INTEGRANTES COES | [5 empty] | INTEGRANTES COES RER
| Generación Hidroeléctrica Norte | Generación Termeléctrica Norte | Generación Solar Norte | Generación Eólico Norte | Generación Hidroeléctrica Centro | Generación Termeléctrica Centro | Generación Solar Centro | Generación Eólico Centro | Generación Hidroeléctrica Sur | Generación Termeléctrica Sur | Generación Solar Sur | Generación Eólico Sur | Generación COES Norte | Generación COES Centro | Generación COES Sur | TOTAL GENERACIÓN COES |  | HÍDRICO | TÉRMICO | SOLAR | EÓLICO | TOTAL GENERACIÓN COES |  | HÍDRICO | TÉRMICO | SOLAR | EÓLICO | TOTAL RER
0:30 | 250.69 | 116.79 |  | 95.5 | 1974.336 | 3507.2 | 0 | 14.8 | 319.589 | 0 | 0 |  | 462.98 | 5496.336 | 319.589 | 6278.905 | 0:30 | 2544.615 | 3623.99 | 0 | 110.3 | 6278.905 | 0:30 | 219.4 | 23.8 | 0 | 110.3 | 353.5
1:00 | 222.59 | 117.48 |  | 83 | 1907.676 | 3514.7 | 0 | 21.6 | 311.492 | 0 | 0 |  | 423.07 | 5443.976 | 311.492 | 6178.538 | 1:00 | 2441.758 | 3632.18 | 0 | 104.6 | 6178.538 | 1:00 | 212.5 | 24.4 | 0 | 104.6 | 341.5
1:30 | 196.49 | 117.19 |  | 62.7 | 1831.624 | 3504.2 | 0 | 22.3 | 306.392 | 0 | 0 |  | 376.38 | 5358.124 | 306.392 | 6040.896 | 1:30 | 2334.506 | 3621.39 | 0 | 85 | 6040.896 | 1:30 | 211.4 | 23.7 | 0 | 85 | 320.1
2:00 | 203.305 | 117.26 |  | 52.2 | 1706.43 | 3513.8 | 0 | 39.8 | 312.091 | 0 | 0 |  | 372.765 | 5260.03 | 312.091 | 5944.886 | 2:00 | 2221.826 | 3631.06 | 0 | 92 | 5944.886 | 2:00 | 211.6 | 23.7 | 0 | 92 | 327.3
2:30 | 166.908 | 113.92 |  | 57 | 1693.513 | 3503.4 | 0 | 70.1 | 305.995 | 0 | 0 |  | 337.828 | 5267.013 | 305.995 | 5910.836 | 2:30 | 2166.416 | 3617.32 | 0 | 127.1 | 5910.836 | 2:30 | 209.1 | 23.8 | 0 | 127.1 | 360
3:00 | 172.418 | 119.05 |  | 60.1 | 1672.649 | 3516.7 | 0 | 89.6 | 312.615 | 0 | 0 |  | 351.568 | 5278.949 | 312.615 | 5943.132 | 3:00 | 2157.682 | 3635.75 | 0 | 149.7 | 5943.132 | 3:00 | 206.1 | 23.7 | 0 | 149.7 | 379.5
3:30 | 173.917 | 119.79 |  | 63.5 | 1658.422 | 3507.9 | 0 | 116 | 311.608 | 0 | 0 |  | 357.207 | 5282.322 | 311.608 | 5951.137 | 3:30 | 2143.947 | 3627.69 | 0 | 179.5 | 5951.137 | 3:30 | 206.7 | 23.8 | 0 | 179.5 | 410
4:00 | 166.125 | 120.46 |  | 62.4 | 1599.251 | 3537.1 | 0 | 170.5 | 304.917 | 0 | 0 |  | 348.985 | 5306.851 | 304.917 | 5960.753 | 4:00 | 2070.293 | 3657.56 | 0 | 232.9 | 5960.753 | 4:00 | 203.9 | 23.8 | 0 | 232.9 | 460.6
4:30 | 201.022 | 117.5 |  | 62 | 1551 | 3519.3 | 0 | 192.8 | 312.11 | 0 | 0 |  | 380.522 | 5263.1 | 312.11 | 5955.732 | 4:30 | 2064.132 | 3636.8 | 0 | 254.8 | 5955.732 | 4:30 | 204 | 23.5 | 0 | 254.8 | 482.3
5:00 | 171.62 | 119.28 |  | 64.2 | 1660.039 | 3511.3 | 0 | 222.9 | 307.611 | 0 | 0.1 |  | 355.1 | 5394.239 | 307.711 | 6057.05 | 5:00 | 2139.27 | 3630.58 | 0.1 | 287.1 | 6057.05 | 5:00 | 204.3 | 23.5 | 0.1 | 287.1 | 515
5:30 | 191.92 | 119.22 |  | 71.5 | 1795.688 | 3414.6 | 0 | 285.2 | 315.409 | 0 | 8.1 |  | 382.64 | 5495.488 | 323.509 | 6201.637 | 5:30 | 2303.017 | 3533.82 | 8.1 | 356.7 | 6201.637 | 5:30 | 203.8 | 23.3 | 8.1 | 356.7 | 591.9
6:00 | 248.522 | 117.33 |  | 59.3 | 1815.899 | 3278 | 0 | 291.4 | 313.7 | 0 | 58.5 |  | 425.152 | 5385.299 | 372.2 | 6182.651 | 6:00 | 2378.121 | 3395.33 | 58.5 | 350.7 | 6182.651 | 6:00 | 203.7 | 23.3 | 58.5 | 350.7 | 636.2
6:30 | 276.63 | 100.67 |  | 55.7 | 1969.082 | 3279.4 | 0.1 | 294.5 | 306.805 | 0 | 71.9 |  | 433 | 5543.082 | 378.705 | 6354.787 | 6:30 | 2552.517 | 3380.07 | 72 | 350.2 | 6354.787 | 6:30 | 201.8 | 23.4 | 72 | 350.2 | 647.4
7:00 | 296.68 | 68.74 |  | 52.1 | 2202.785 | 3218.4 | 0.1 | 285.1 | 310.3 | 0 | 72.5 |  | 417.52 | 5706.385 | 382.8 | 6506.705 | 7:00 | 2809.765 | 3287.14 | 72.6 | 337.2 | 6506.705 | 7:00 | 202.2 | 23.4 | 72.6 | 337.2 | 635.4
7:30 | 257.88 | 77.27 |  | 52.5 | 2212.581 | 3329.1 | 0.1 | 294.3 | 328.806 | 0 | 129.1 |  | 387.65 | 5836.081 | 457.906 | 6681.637 | 7:30 | 2799.267 | 3406.37 | 129.2 | 346.8 | 6681.637 | 7:30 | 202.1 | 23.4 | 129.2 | 346.8 | 701.5
8:00 | 243.09 | 82.71 |  | 51.1 | 2162.76 | 3363.8 | 0.5 | 306.7 | 337.805 | 0 | 177.8 |  | 376.9 | 5833.76 | 515.605 | 6726.265 | 8:00 | 2743.655 | 3446.51 | 178.3 | 357.8 | 6726.265 | 8:00 | 201.9 | 23.4 | 178.3 | 357.8 | 761.4
8:30 | 248.601 | 83.41 |  | 58.7 | 2200.614 | 3375 | 0.8 | 306.3 | 335.909 | 0 | 296 |  | 390.711 | 5882.714 | 631.909 | 6905.334 | 8:30 | 2785.124 | 3458.41 | 296.8 | 365 | 6905.334 | 8:30 | 213.1 | 23.5 | 296.8 | 365 | 898.4
9:00 | 283.699 | 80.41 |  | 62.7 | 2402.393 | 3364.4 | 1 | 277.5 | 324.009 | 0 | 352.4 |  | 426.809 | 6045.293 | 676.409 | 7148.511 | 9:00 | 3010.101 | 3444.81 | 353.4 | 340.2 | 7148.511 | 9:00 | 210.8 | 23.5 | 353.4 | 340.2 | 927.9
9:30 | 290.795 | 101.75 |  | 67.1 | 2355.752 | 3367.6 | 1.1 | 236.9 | 321.541 | 0 | 361.9 |  | 459.645 | 5961.352 | 683.441 | 7104.438 | 9:30 | 2968.088 | 3469.35 | 363 | 304 | 7104.438 | 9:30 | 211.1 | 23.6 | 363 | 304 | 901.7
10:00 | 269.195 | 102.09 |  | 76.4 | 2453.967 | 3352.3 | 1.2 | 240.7 | 330.334 | 0 | 290.9 |  | 447.685 | 6048.167 | 621.234 | 7117.086 | 10:00 | 3053.496 | 3454.39 | 292.1 | 317.1 | 7117.086 | 10:00 | 209.2 | 23.6 | 292.1 | 317.1 | 842
10:30 | 292.792 | 96.72 |  | 70.8 | 2442.053 | 3345.9 | 1.3 | 221.8 | 331.167 | 0 | 356 |  | 460.312 | 6011.053 | 687.167 | 7158.532 | 10:30 | 3066.012 | 3442.62 | 357.3 | 292.6 | 7158.532 | 10:30 | 211.2 | 23.6 | 357.3 | 292.6 | 884.7
11:00 | 324.701 | 97.75 |  | 80.5 | 2707.435 | 3364.8 | 1.3 | 195.5 | 346.146 | 0 | 262.6 |  | 502.951 | 6269.035 | 608.746 | 7380.732 | 11:00 | 3378.282 | 3462.55 | 263.9 | 276 | 7380.732 | 11:00 | 216.2 | 23.5 | 263.9 | 276 | 779.6
11:30 | 293.697 | 91.02 |  | 76.2 | 2735.221 | 3413.1 | 1.3 | 189.9 | 377.05 | 0 | 249.5 |  | 460.917 | 6339.521 | 626.55 | 7426.988 | 11:30 | 3405.968 | 3504.12 | 250.8 | 266.1 | 7426.988 | 11:30 | 224.4 | 23.5 | 250.8 | 266.1 | 764.8
12:00 | 298.588 | 88.51 |  | 84.6 | 2573.082 | 3388.6 | 1.3 | 198.6 | 310.223 | 0 | 393.3 |  | 471.698 | 6161.582 | 703.523 | 7336.803 | 12:00 | 3181.893 | 3477.11 | 394.6 | 283.2 | 7336.803 | 12:00 | 223.5 | 23.5 | 394.6 | 283.2 | 924.8
12:30 | 292.29 | 89.81 |  | 92.8 | 2464.132 | 3373.6 | 1.3 | 217.2 | 324.33 | 0 | 367.8 |  | 474.9 | 6056.232 | 692.13 | 7223.262 | 12:30 | 3080.752 | 3463.41 | 369.1 | 310 | 7223.262 | 12:30 | 222.8 | 23.4 | 369.1 | 310 | 925.3
13:00 | 285.711 | 90.33 |  | 88.2 | 2495.239 | 3294.8 | 1.3 | 232.8 | 311.53 | 0 | 375.6 |  | 464.241 | 6024.139 | 687.13 | 7175.51 | 13:00 | 3092.48 | 3385.13 | 376.9 | 321 | 7175.51 | 13:00 | 221.3 | 23.3 | 376.9 | 321 | 942.5
13:30 | 329.014 | 89.84 |  | 94.7 | 2506.826 | 3306.1 | 0.8 | 252.7 | 317.934 | 0 | 379.5 |  | 513.554 | 6066.426 | 697.434 | 7277.414 | 13:30 | 3153.774 | 3395.94 | 380.3 | 347.4 | 7277.414 | 13:30 | 222.4 | 23.3 | 380.3 | 347.4 | 973.4
14:00 | 332.414 | 89.36 |  | 112 | 2470.951 | 3298 | 0.8 | 253.1 | 313.733 | 0 | 375.9 |  | 533.774 | 6022.851 | 689.633 | 7246.258 | 14:00 | 3117.098 | 3387.36 | 376.7 | 365.1 | 7246.258 | 14:00 | 218 | 23.3 | 376.7 | 365.1 | 983.1
14:30 | 333.203 | 98.85 |  | 117.6 | 2585.135 | 3297.7 | 0.5 | 284.9 | 313.732 | 0 | 366.5 |  | 549.653 | 6168.235 | 680.232 | 7398.12 | 14:30 | 3232.07 | 3396.55 | 367 | 402.5 | 7398.12 | 14:30 | 216 | 23.2 | 367 | 402.5 | 1008.7
15:00 | 334.207 | 98.57 |  | 114 | 2523.491 | 3382.3 | 0.6 | 294.5 | 318.732 | 0 | 352.1 |  | 546.777 | 6200.891 | 670.832 | 7418.5 | 15:00 | 3176.43 | 3480.87 | 352.7 | 408.5 | 7418.5 | 15:00 | 213.6 | 23.2 | 352.7 | 408.5 | 998
15:30 | 331.554 | 96.91 |  | 116.3 | 2464.372 | 3390.1 | 0.8 | 309.6 | 309.433 | 0 | 330.1 |  | 544.764 | 6164.872 | 639.533 | 7349.169 | 15:30 | 3105.359 | 3487.01 | 330.9 | 425.9 | 7349.169 | 15:30 | 211.4 | 23.2 | 330.9 | 425.9 | 991.4
16:00 | 336.134 | 94.19 |  | 123.1 | 2711.122 | 3249.6 | 0.4 | 316.6 | 318.334 | 0 | 292.7 |  | 553.424 | 6277.722 | 611.034 | 7442.18 | 16:00 | 3365.59 | 3343.79 | 293.1 | 439.7 | 7442.18 | 16:00 | 206.6 | 23.4 | 293.1 | 439.7 | 962.8
16:30 | 328.849 | 94.46 |  | 126.4 | 2680.474 | 3186.4 | 0.2 | 311.9 | 323.756 | 0 | 191.8 |  | 549.709 | 6178.974 | 515.556 | 7244.239 | 16:30 | 3333.079 | 3280.86 | 192 | 438.3 | 7244.239 | 16:30 | 206.4 | 23.2 | 192 | 438.3 | 859.9
17:00 | 342.966 | 113.71 |  | 127.9 | 2676.952 | 3192.2 | 0.1 | 321.3 | 334.15 | 0 | 90.5 |  | 584.576 | 6190.552 | 424.65 | 7199.778 | 17:00 | 3354.068 | 3305.91 | 90.6 | 449.2 | 7199.778 | 17:00 | 208.4 | 23.2 | 90.6 | 449.2 | 771.4
17:30 | 340.161 | 116.6 |  | 122.8 | 2729.841 | 3200.8 | 0.1 | 306.2 | 328.951 | 0 | 12.9 |  | 579.561 | 6236.941 | 341.851 | 7158.353 | 17:30 | 3398.953 | 3317.4 | 13 | 429 | 7158.353 | 17:30 | 208 | 23.3 | 13 | 429 | 673.3
18:00 | 341.57 | 115.69 |  | 116.7 | 2542.437 | 3192.1 | 0 | 286.1 | 439.651 | 0 | 0 |  | 573.96 | 6020.637 | 439.651 | 7034.248 | 18:00 | 3323.658 | 3307.79 | 0 | 402.8 | 7034.248 | 18:00 | 208.4 | 23.5 | 0 | 402.8 | 634.7
18:30 | 339.474 | 117.06 |  | 110.7 | 2774.831 | 3258.2 | 0 | 271.3 | 436.35 | 0 | 0 |  | 567.234 | 6304.331 | 436.35 | 7307.915 | 18:30 | 3550.655 | 3375.26 | 0 | 382 | 7307.915 | 18:30 | 213.5 | 22.5 | 0 | 382 | 618
19:00 | 339.49 | 117.61 |  | 103.8 | 2720.497 | 3354.9 | 0 | 257.5 | 439.153 | 0 | 0 |  | 560.9 | 6332.897 | 439.153 | 7332.95 | 19:00 | 3499.14 | 3472.51 | 0 | 361.3 | 7332.95 | 19:00 | 224.2 | 22.5 | 0 | 361.3 | 608
19:30 | 335.698 | 117.89 |  | 93.3 | 2694.11 | 3398.7 | 0 | 267.1 | 438.453 | 0 | 0 |  | 546.888 | 6359.91 | 438.453 | 7345.251 | 19:30 | 3468.261 | 3516.59 | 0 | 360.4 | 7345.251 | 19:30 | 228 | 22.7 | 0 | 360.4 | 611.1
20:00 | 335.203 | 116.72 |  | 84.1 | 2661.556 | 3430.9 | 0 | 279.8 | 412.652 | 0 | 0 |  | 536.023 | 6372.256 | 412.652 | 7320.931 | 20:00 | 3409.411 | 3547.62 | 0 | 363.9 | 7320.931 | 20:00 | 228.6 | 22.7 | 0 | 363.9 | 615.2
20:30 | 335.813 | 116.9 |  | 72.2 | 2693.356 | 3432.4 | 0 | 277.6 | 409.052 | 0 | 0 |  | 524.913 | 6403.356 | 409.052 | 7337.321 | 20:30 | 3438.221 | 3549.3 | 0 | 349.8 | 7337.321 | 20:30 | 229.5 | 22.7 | 0 | 349.8 | 602
21:00 | 297.621 | 118.96 |  | 73.3 | 2707.605 | 3443.4 | 0 | 231 | 415.056 | 0 | 0 |  | 489.881 | 6382.005 | 415.056 | 7286.942 | 21:00 | 3420.282 | 3562.36 | 0 | 304.3 | 7286.942 | 21:00 | 229.5 | 22.7 | 0 | 304.3 | 556.5
21:30 | 309.654 | 117.56 |  | 67.3 | 2640.738 | 3424.7 | 0 | 240.7 | 406.95 | 0 | 0 |  | 494.514 | 6306.138 | 406.95 | 7207.602 | 21:30 | 3357.342 | 3542.26 | 0 | 308 | 7207.602 | 21:30 | 229.8 | 7.7 | 0 | 308 | 545.5
22:00 | 313.15 | 118.48 |  | 59 | 2641.12 | 3413.2 | 0 | 235.1 | 339.551 | 0 | 0 |  | 490.63 | 6289.42 | 339.551 | 7119.601 | 22:00 | 3293.821 | 3531.68 | 0 | 294.1 | 7119.601 | 22:00 | 231 | 16.1 | 0 | 294.1 | 541.2
22:30 | 312.349 | 118.58 |  | 47.9 | 2698.656 | 3350.5 | 0 | 216.6 | 336.051 | 0 | 0 |  | 478.829 | 6265.756 | 336.051 | 7080.636 | 22:30 | 3347.056 | 3469.08 | 0 | 264.5 | 7080.636 | 22:30 | 228.1 | 8.1 | 0 | 264.5 | 500.7
23:00 | 310.551 | 114 |  | 48.5 | 2443.147 | 3354.7 | 0 | 206.1 | 333.553 | 0 | 0 |  | 473.051 | 6003.947 | 333.553 | 6810.551 | 23:00 | 3087.251 | 3468.7 | 0 | 254.6 | 6810.551 | 23:00 | 226.4 | 15.1 | 0 | 254.6 | 496.1
23:30 | 279.849 | 115.15 |  | 44.7 | 2409.138 | 3195.8 | 0 | 203.6 | 310.254 | 0 | 0 |  | 439.699 | 5808.538 | 310.254 | 6558.491 | 23:30 | 2999.241 | 3310.95 | 0 | 248.3 | 6558.491 | 23:30 | 219.5 | 22.1 | 0 | 248.3 | 489.9
24:00 | 242.043 | 117.11 |  | 45.5 | 2414.059 | 3186.9 | 0 | 175.1 | 317.452 | 0 | 0 |  | 404.653 | 5776.059 | 317.452 | 6498.164 | 24:00 | 2973.554 | 3304.01 | 0 | 220.6 | 6498.164 | 24:00 | 219.3 | 22.1 | 0 | 220.6 | 462
TOTAL MWh | 6710.4215 | 2540.33 | 0 | 1892.3 | 55817.0185 | 80799.3 | 8.5 | 5416.6 | 8121.2085 | 0 | 3108 | 0 | 11143.0515 | 142041.4185 | 11229.2085 | 164413.6785 | TOTAL MWh | 70648.6485 | 83339.63 | 3116.5 | 7308.9 | 164413.6785 | TOTAL MWh | 5147.35 | 536.35 | 3116.5 | 7308.9 | 16109.1
| H | T | S | E | H | T | S | E | H | T | S | E | TOTAL | [10 empty] | RH | RT | RS | RE | TOTAL RER
[18 empty] | H | T | S | E | TOTAL_R

## GENERACION RER
| 225 | 760 | 2171 | 2201 | 213 | 216 | 198 | 201 | 226 | 258 | 259 | 215 | 917 | 238 | 247 | 214 | 223 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 2184 | 228 | 260 | 2128 | 2135 | 2152 | 2165 | 2150 | 907 | 2161 | 920 | 296 | 297 | 2194 | 999 | 233 | 234 | 235 | 237 | 261 | 2148 | 900 | 901 | 905 | 906 | 303 | 253 | 770 | 1262 | 1263 | 257 | 256 | 5001 | 5000
2023-10-19
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | PETRAMAS |  |  |  | AIPSA | ORAZUL |  | EGEJUNÍN |  |  |  | SINERSA |  | ELÉCTRICA YANAPAMPA | ELÉCTRICA RIO DOBLE | MAJA | ATRIA ENERGÍA | GEPSA |  |  |  | ANDEAN POWER | HIDROCAÑETE | EGECSAC | AGUA AZUL | HUAURA POWER GROUP | EGE SANTA ANA | ENEL GENERACIÓN PERÚ |  |  |  | EGERBA | GENERACIÓN ANDINA |  | INVERSIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | SAN GABÁN | MAJES ARCUS | REPARTICION ARCUS | TACNA SOLAR | PANA. SOLAR | MOQUEGUA SOLAR | ENGIE |  |  |  |  | COLCA | CEM | TRES HERMANAS | GR PAINO S.A.C | GR TARUCA S.A.C | ENERGIA EOLICA |  | TOTAL RER
| HUAYCOLORO | LA GRINGA V | DOÑA CATALINA | CALLAO | PARAMONGA | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | STACRUZ_1_2 | HUASAHUASI I y II | RUNATULLO II | RUNATULLO III | POECHOS2 | CHANCAY | YANAPAMPA | PIZARRAS | RONCADOR | PURMACANA | LA JOYA | ÁNGEL I | ÁNGEL II | ÁNGEL III | CARHUAC | NIMPERIAL | CANCHAYLLO | POTRERO | YARUCAYA | RENOVANDES | HER 1 | C.S. RUBÍ | C.S. CLEMESÍ | WAYRA I | RUCUY | 8 DE AGOSTO | EL CARMEN | MANTA I | MCH TUPURI | MAJES | REPARTICION | TACNA SOLAR | PANAMERICANA SOLAR | MOQUEGUA | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-I | PUNTA LOMITAS-II | P LOMITAS_EXP-BL1 | P LOMITAS_EXP-BL2 | YARUCAYA | PQE-EOLICO MARCONA | PQE-EOLICO TRES HERMANAS | HUAMBOS | DUNA | TALARA | PQE-EOLICO CUPISNIQUE | MW
0:30 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 16 | 10 | 4.1 | 7.8 | 12 | 7.5 | 9.7 | 5.9 | 18.6 | 3.6 | 5.9 | 3.5 | 0.6 | 3.5 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 9.1 | 3.5 | 2.6 | 10.2 | 16.9 | 20.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 19.6 | 5.8 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0 | 5.3 | 5.2 | 8.7 | 13.5 | 24.4 | 48.9 | 353.5
1:00 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 16.6 | 10 | 4 | 8.2 | 12 | 7.4 | 9.4 | 5.5 | 18.5 | 3.7 | 6 | 3.3 | 0.6 | 3.5 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 10.2 | 16.9 | 20.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 19.6 | 5.8 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 6.6 | 10.1 | 15.3 | 20.3 | 37.3 | 341.5
1:30 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 16 | 10 | 4 | 7.9 | 12 | 7.3 | 9.7 | 5.9 | 18.5 | 3.7 | 6 | 3.2 | 0.7 | 3.5 | 3.2 | 4.3 | 4.5 | 3 | 3.5 | 2.6 | 10.2 | 16.9 | 20.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 19.2 | 5.8 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 8.3 | 6.4 | 11.4 | 22.7 | 22.2 | 320.1
2:00 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 16 | 9.9 | 4.1 | 7.9 | 12 | 7.3 | 9.3 | 5.9 | 18.5 | 3.7 | 6 | 3.2 | 0.7 | 3.5 | 3.2 | 4.3 | 4.5 | 3 | 3.5 | 2.6 | 10.2 | 16.9 | 20.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 19 | 5.6 | 10.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 13.2 | 0.5 | 0 | 0 | 5.6 | 14.2 | 4.8 | 7.8 | 23.4 | 16.2 | 327.3
2:30 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 16.1 | 9.9 | 3.5 | 7.8 | 12 | 7.3 | 9.3 | 5.8 | 18.4 | 3.7 | 6 | 3 | 0.7 | 3.5 | 3.1 | 4 | 4.2 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | 10.2 | 16.9 | 20.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18.5 | 5.6 | 11.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 19.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 8.7 | 27.1 | 7.2 | 11.9 | 22.5 | 15.4 | 360
3:00 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 16 | 9.9 | 1.8 | 8 | 12 | 7.4 | 9.9 | 5.8 | 18.4 | 3.7 | 5.2 | 2.9 | 0.7 | 3.5 | 3.1 | 4 | 4.2 | 3 | 3.6 | 2.6 | 9.8 | 16.9 | 20.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 18.2 | 5.4 | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 21.7 | 2.1 | 1.2 | 0 | 14.4 | 34.3 | 9.6 | 13.7 | 24.5 | 12.3 | 379.5
3:30 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 16 | 10 | 2 | 8.1 | 12 | 7.3 | 11.1 | 5.8 | 18.2 | 3.7 | 5.2 | 3.1 | 0.7 | 3.5 | 3.2 | 4 | 4.2 | 3 | 3.6 | 2.6 | 9.8 | 16.9 | 20.5 | 0.6 | 0 | 0 | 6.7 | 14.2 | 18.2 | 5.2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 26.4 | 2 | 2.8 | 0 | 15.3 | 43.5 | 10.2 | 14.3 | 25.4 | 13.6 | 410
4:00 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 16 | 10 | 1.5 | 8.1 | 12 | 7.5 | 11.1 | 5.9 | 18.2 | 3.7 | 5.2 | 3 | 0.7 | 3.5 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 2.6 | 10 | 16.9 | 20.4 | 0.6 | 0 | 0 | 43.2 | 14.2 | 17.8 | 5.2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 30.1 | 4.3 | 0.9 | 0 | 16.1 | 49.5 | 8 | 13.5 | 24 | 16.9 | 460.6
4:30 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 15.7 | 9.9 | 0.9 | 8 | 12 | 7.5 | 11.1 | 5.9 | 18.2 | 3.7 | 5.2 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 0 | 3.6 | 2.6 | 10 | 16.9 | 20.9 | 0.6 | 0 | 0 | 69.3 | 14.3 | 17.4 | 5.2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 24 | 4.6 | 2.9 | 0 | 16.6 | 51.2 | 7.8 | 14.9 | 19.3 | 20 | 482.3
5:00 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 15.7 | 10 | 1.1 | 8.1 | 12 | 7.4 | 11.1 | 5.9 | 18.4 | 3.7 | 5.2 | 3.2 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 4.8 | 0 | 3.5 | 2.6 | 10 | 16.9 | 20.5 | 0.6 | 0 | 0 | 94.3 | 14.6 | 17 | 5.2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 26.6 | 25.8 | 2.2 | 2.5 | 0 | 20.2 | 51.3 | 8.8 | 13.6 | 19.7 | 22.1 | 515
5:30 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 15.5 | 9.9 | 1 | 8 | 12 | 7.5 | 11.4 | 5.8 | 18.2 | 3.7 | 5.2 | 3.2 | 0.9 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 5 | 0 | 3.5 | 2.5 | 10 | 16.9 | 20.8 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 111.4 | 14.2 | 16.8 | 5 | 9.9 |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 42 | 38.6 | 6.2 | 6.5 | 0 | 20.9 | 59.6 | 7.6 | 13.8 | 21.3 | 28.8 | 591.9
6:00 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 15.5 | 10 | 1.5 | 8 | 12 | 7.5 | 11.3 | 5.9 | 18.1 | 3.7 | 5.2 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 5 | 0 | 3.5 | 2.5 | 10 | 16.9 | 20.8 | 0.6 | 24 | 14.9 | 112.7 | 13.6 | 16.8 | 5 | 10 |  | 0.2 | 0.3 | 7 | 3.4 | 3.7 | 5 | 48.5 | 41.2 | 6.5 | 6.9 | 0 | 20 | 55.6 | 7 | 12.6 | 15.4 | 24.3 | 636.2
6:30 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 15.6 | 9.9 | 0.9 | 7.5 | 12.3 | 7.4 | 11.1 | 5.8 | 17.9 | 3.7 | 5.2 | 3.1 | 1.1 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 5 | 0 | 3.5 | 2.5 | 10 | 16.9 | 20.7 | 0.6 | 18.7 | 12.7 | 109.8 | 13.2 | 16.8 | 5 | 9.9 |  | 1.1 | 1.2 | 10.7 | 3.2 | 2.6 | 21.7 | 59.5 | 46.6 | 9.3 | 9 | 0.1 | 15.4 | 44.9 | 8.9 | 13.3 | 16 | 17.5 | 647.4
7:00 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2 | 15.7 | 9.9 | 1.9 | 7.5 | 12.3 | 7.3 | 10.2 | 5.9 | 18 | 3.7 | 5.6 | 3.1 | 1.1 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 5 | 0 | 3.5 | 2.5 | 10 | 16.9 | 20.7 | 0.6 | 22.2 | 15.9 | 103.7 | 13.6 | 16.4 | 4.9 | 9.7 |  | 1.8 | 2 | 7.6 | 7.1 | 6.3 | 9.6 | 56.1 | 47.1 | 8 | 7.5 | 0.1 | 15.3 | 47.4 | 11.3 | 14.7 | 11.9 | 14.2 | 635.4
7:30 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2 | 15.7 | 9.9 | 2.2 | 7.4 | 12.3 | 7.5 | 9.8 | 5.8 | 18 | 3.7 | 5.9 | 3.1 | 1.1 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 5 | 0 | 3.5 | 2.5 | 10 | 16.9 | 20.5 | 0.6 | 39.4 | 29.6 | 92.2 | 13.6 | 16.2 | 4.8 | 9.9 |  | 7.5 | 3.4 | 7.2 | 8.6 | 8.1 | 25.3 | 71.4 | 54.5 | 10.1 | 8.4 | 0.1 | 14.7 | 43 | 12.2 | 15.5 | 11 | 13.8 | 701.5
8:00 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2 | 15.7 | 9.9 | 1.3 | 6.7 | 12.3 | 7.5 | 10 | 5.9 | 18.1 | 3.7 | 6.3 | 3.1 | 1.1 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 5 | 0 | 3.5 | 2.5 | 10 | 16.9 | 20.3 | 0.6 | 62.1 | 44.3 | 101.9 | 14.5 | 16.1 | 4.8 | 9.9 |  | 9.8 | 5.8 | 9 | 10.9 | 8.7 | 27.2 | 68.2 | 56.1 | 12.9 | 9.1 | 0.5 | 15 | 43.5 | 11.6 | 15.7 | 14.2 | 9.6 | 761.4
8:30 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2 | 15.8 | 9.9 | 2.4 | 6.7 | 11.9 | 7.4 | 10 | 6 | 18.3 | 3.7 | 6.3 | 3.1 | 1.3 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 5 | 8.5 | 3.5 | 2.5 | 10 | 16.9 | 20.7 | 0.6 | 121 | 78.1 | 104.7 | 14.9 | 15.8 | 4.8 | 11 |  | 11.9 | 12.3 | 14.3 | 13.6 | 11.8 | 33 | 59 | 56.1 | 12.2 | 9.1 | 0.8 | 14.8 | 50.4 | 15.6 | 15.4 | 12.8 | 14.9 | 898.4
9:00 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2 | 15.9 | 9.9 | 2.7 | 6.9 | 11.8 | 7.3 | 9.5 | 6 | 18.2 | 3.7 | 6.3 | 3.1 | 1.4 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 5 | 7.4 | 3.5 | 2.5 | 10.2 | 16.9 | 20.3 | 0.6 | 134.2 | 99.8 | 81.7 | 14.2 | 15.8 | 4.7 | 11 |  | 13.7 | 13.3 | 19.5 | 17.8 | 15.1 | 39 | 67 | 51 | 9.1 | 8.8 | 1 | 14.9 | 45 | 14.5 | 16.6 | 11.2 | 20.4 | 927.9
9:30 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2 | 16 | 10 | 3.8 | 7 | 11.5 | 7.4 | 9.7 | 6 | 18 | 3.7 | 6.3 | 3.1 | 1.4 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 5 | 7.5 | 3.5 | 2.5 | 10.4 | 16.9 | 20.5 | 0.6 | 144.9 | 102.8 | 56.2 | 13.6 | 15.4 | 4.7 | 10.7 |  | 15.1 | 14.9 | 19.9 | 16.4 | 13.9 | 34 | 63.3 | 47.8 | 9.7 | 9.5 | 1.1 | 12.5 | 37.9 | 12.8 | 15.1 | 10.5 | 28.7 | 901.7
10:00 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2 | 16 | 10 | 2.6 | 7 | 11.1 | 7.5 | 10 | 6 | 17.9 | 3.6 | 6.3 | 3.1 | 1.4 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 5 | 7.9 | 3.4 | 2.5 | 10.4 | 16.9 | 20.6 | 0.6 | 98 | 83.5 | 48.3 | 13.3 | 15.3 | 4.5 | 10.4 |  | 16.5 | 16.1 | 16.4 | 11.2 | 11.1 | 38.1 | 71.7 | 44.5 | 8.9 | 9.4 | 1.2 | 15.9 | 42 | 13.6 | 16.1 | 12 | 34.7 | 842
10:30 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2 | 16 | 10 | 4 | 7 | 11.1 | 7.5 | 9.8 | 5.9 | 17.9 | 3.7 | 6.3 | 3.1 | 1.4 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 5 | 8.5 | 3.4 | 2.6 | 10.4 | 16.9 | 20.7 | 0.6 | 153.9 | 97.3 | 37 | 13.3 | 15.2 | 4.5 | 10.5 |  | 17.6 | 17 | 14 | 10.3 | 9.3 | 36.6 | 67.2 | 44.3 | 9.4 | 9.1 | 1.3 | 19.1 | 35.7 | 13.9 | 15.7 | 16.9 | 24.3 | 884.7
11:00 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2 | 16.1 | 9.8 | 5.5 | 7 | 11.3 | 7.4 | 10.7 | 5.9 | 18.1 | 3.7 | 5.8 | 3.1 | 1.4 | 4.2 | 3.7 | 4.7 | 5 | 10.4 | 3.4 | 2.6 | 10.3 | 16.9 | 21.1 | 0.6 | 92.6 | 56.5 | 18.2 | 14 | 14.9 | 4.3 | 10.4 |  | 18.2 | 17.7 | 17.2 | 12 | 9.5 | 38.9 | 65.3 | 41.5 | 9.8 | 6.3 | 1.3 | 13 | 41.4 | 15.6 | 16.5 | 23.7 | 24.7 | 779.6
11:30 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2 | 16.1 | 10.1 | 4.8 | 7 | 11.3 | 7.3 | 10.2 | 6 | 18.2 | 3.7 | 5.8 | 3.1 | 1.4 | 4.3 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 20 | 3.4 | 2.5 | 10.2 | 16.9 | 20.9 | 0.6 | 81.2 | 49.4 | 8.2 | 14.3 | 14.8 | 4.2 | 10.4 |  | 18.4 | 18.2 | 19.7 | 12.3 | 11.3 | 39 | 61.8 | 40.1 | 8.7 | 6.9 | 1.3 | 15.3 | 48.9 | 12.5 | 13.9 | 26.3 | 23.5 | 764.8
12:00 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2 | 16.1 | 10 | 5.3 | 7 | 11.3 | 7.5 | 9.5 | 6 | 18.1 | 3.6 | 5.8 | 3.1 | 1.3 | 4.4 | 3.7 | 5 | 5 | 20.3 | 3.4 | 2.5 | 10.2 | 16.9 | 20.3 | 0.4 | 154 | 113.2 | 10.5 | 13.9 | 14.6 | 4.2 | 10.2 |  | 18.5 | 18.5 | 19.2 | 18.1 | 14 | 37.8 | 59.5 | 36.6 | 8.2 | 6.1 | 1.3 | 16.4 | 61.3 | 14.7 | 15.3 | 26.9 | 27.7 | 924.8
12:30 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2 | 16 | 9.9 | 4.7 | 7 | 11.3 | 7.4 | 10.3 | 6 | 17.7 | 3.6 | 5.8 | 3.1 | 1.3 | 4.4 | 3.7 | 5 | 5 | 20.3 | 3.4 | 2.5 | 9.9 | 16.9 | 20.9 | 0.4 | 139.4 | 112 | 17.2 | 12.9 | 14.6 | 4.3 | 10.5 |  | 18.4 | 18.2 | 19.4 | 13.2 | 9.5 | 37.7 | 56.9 | 35.5 | 13.8 | 5.8 | 1.3 | 17.4 | 70.6 | 16.4 | 17.4 | 27.4 | 31.6 | 925.3
13:00 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 2 | 16 | 9.9 | 4.7 | 7 | 11.3 | 7.3 | 9.9 | 6 | 17.9 | 3.6 | 5.8 | 3 | 1.3 | 4.4 | 3.8 | 5 | 5 | 20.4 | 3.5 | 2.5 | 9.9 | 16.9 | 20.3 | 0.4 | 149.1 | 104.9 | 24.9 | 13.2 | 14.2 | 4.2 | 9.9 |  | 17.8 | 17.5 | 19.3 | 19.5 | 15 | 32.5 | 55.4 | 35.6 | 12.4 | 7.2 | 1.3 | 19.8 | 77.5 | 12.4 | 13.6 | 29.1 | 33.1 | 942.5
13:30 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2 | 16.1 | 9.9 | 4.5 | 6.8 | 11 | 7.4 | 10.3 | 6 | 18.1 | 3.6 | 5.8 | 3 | 1.3 | 4.4 | 3.8 | 5 | 5 | 20.4 | 3.5 | 2.5 | 9.9 | 16.9 | 20.7 | 0.6 | 149.1 | 104.9 | 54.6 | 14 | 14 | 4 | 10 |  | 16.8 | 16.5 | 19.1 | 19.1 | 15.6 | 38.4 | 60.2 | 28.7 | 9.9 | 5.7 | 0.8 | 18.3 | 75.3 | 15.2 | 17.4 | 29.5 | 32.6 | 973.4
14:00 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2 | 16.1 | 10 | 4.7 | 6.2 | 11 | 7.5 | 10 | 6 | 18.2 | 3.6 | 5.8 | 2.9 | 1.3 | 4.4 | 3.8 | 5 | 5.3 | 15.9 | 3.4 | 2.5 | 9.9 | 16.9 | 20.7 | 0.6 | 148.8 | 104.1 | 75.2 | 14.2 | 14.3 | 4.1 | 9.8 |  | 15.4 | 15.3 | 19.4 | 18.8 | 15.4 | 38.7 | 52.4 | 22.5 | 10.7 | 5.7 | 0.8 | 17.8 | 68.8 | 14.1 | 16.2 | 29.9 | 51.8 | 983.1
14:30 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2 | 16 | 10 | 4.7 | 6.2 | 11 | 7.5 | 10.3 | 6 | 18.1 | 3.6 | 5.8 | 2.9 | 1.3 | 4.4 | 3.6 | 5.2 | 5.3 | 14.3 | 3.4 | 2.5 | 9.7 | 16.9 | 20.8 | 0.6 | 146.8 | 101.8 | 112.6 | 13.6 | 14.3 | 4.2 | 9.8 |  | 13.1 | 13.6 | 19.4 | 18.7 | 15.2 | 37.9 | 49.1 | 25.5 | 8.2 | 6 | 0.5 | 16.5 | 67 | 14.7 | 16.6 | 29.9 | 56.4 | 1008.7
15:00 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2 | 16 | 10 | 4.7 | 6.2 | 10.7 | 7.4 | 10.4 | 6 | 17.7 | 3.6 | 5.8 | 2.8 | 1.3 | 4.4 | 3.3 | 5.2 | 5.3 | 14.4 | 3.4 | 2.5 | 9.4 | 16.9 | 20.6 | 0.6 | 141.6 | 98.1 | 117.1 | 12.8 | 14.3 | 4.1 | 9.8 |  | 11.5 | 11.7 | 18.6 | 18.2 | 14.9 | 37.5 | 49.9 | 30.4 | 10.9 | 5.8 | 0.6 | 19.2 | 61.2 | 13 | 16.9 | 30 | 54.1 | 998
15:30 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2 | 16 | 9.9 | 4.8 | 6.2 | 10.7 | 7.3 | 9.9 | 6 | 17.7 | 3.6 | 5.8 | 2.8 | 1.3 | 3.7 | 3.2 | 5.2 | 5.3 | 14.4 | 3.4 | 2.4 | 9.2 | 16.9 | 20.5 | 0.6 | 134.9 | 93.2 | 116.5 | 12.6 | 14.3 | 4 | 9.7 |  | 9.3 | 9.5 | 17.3 | 17.2 | 14 | 34.7 | 55.6 | 37.4 | 11 | 5.3 | 0.8 | 19.7 | 64.1 | 13.8 | 17.5 | 30 | 55 | 991.4
16:00 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2 | 16.2 | 9.9 | 4.8 | 6.2 | 10.3 | 7.5 | 10.5 | 6 | 17.7 | 3.6 | 5.8 | 2.9 | 1.2 | 3.7 | 3.2 | 5 | 5.3 | 8.9 | 3.4 | 2.5 | 9.1 | 16.9 | 20.9 | 0.6 | 122.6 | 84.6 | 116.8 | 12.8 | 14.3 | 4 | 9.6 |  | 6.6 | 7 | 15.4 | 13.7 | 11.7 | 31.1 | 59.3 | 36.3 | 8.9 | 7.4 | 0.4 | 19.7 | 68.2 | 13.9 | 17.1 | 29.7 | 62.4 | 962.8
16:30 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2 | 16 | 10 | 4.7 | 6.2 | 10.4 | 7.4 | 10.3 | 5.9 | 18.1 | 3.6 | 5.8 | 2.6 | 1.2 | 3.7 | 3.2 | 5 | 5.2 | 7.5 | 3.5 | 2.5 | 9.1 | 16.9 | 20.6 | 0.6 | 80.3 | 61.8 | 116.9 | 13.8 | 15.1 | 4 | 9.5 |  | 1 | 4.5 | 8.5 | 7.6 | 6.6 | 21.5 | 57.6 | 40.3 | 8.1 | 6.1 | 0.2 | 17.9 | 65 | 14.5 | 16.7 | 30 | 65.2 | 859.9
17:00 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2 | 16 | 10.1 | 4.8 | 6 | 10.5 | 7.5 | 10.3 | 6 | 18.2 | 3.6 | 5.8 | 2.7 | 1.1 | 4.7 | 3.4 | 4.8 | 5.2 | 7.5 | 3.4 | 2.5 | 9.1 | 16.9 | 20.7 | 0.6 | 37.1 | 31.2 | 116.7 | 14.2 | 15.4 | 4 | 9.4 |  | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 3.9 | 3.1 | 9.9 | 58.4 | 43.7 | 12 | 5.4 | 0.1 | 18.6 | 66.5 | 15.4 | 16.4 | 30 | 66.1 | 771.4
17:30 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 2 | 16 | 10 | 4.9 | 6 | 10.7 | 7.5 | 10.3 | 6 | 18 | 3.6 | 5.8 | 3 | 1 | 4.7 | 3.4 | 4.8 | 5.2 | 7.6 | 3.4 | 2.5 | 9.1 | 16.9 | 20.7 | 0.6 | 5 | 5.3 | 116.6 | 13.4 | 15.7 | 4 | 9.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 45.8 | 39.4 | 11.3 | 6 | 0.1 | 18.2 | 68.9 | 15.7 | 17.1 | 30.1 | 59.9 | 673.3
18:00 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 2 | 16 | 10 | 4.8 | 6.1 | 11.5 | 6.7 | 10.4 | 6 | 17.7 | 3.6 | 5.8 | 2.9 | 0.9 | 4.4 | 3.6 | 5 | 5.2 | 7.4 | 3.4 | 2.5 | 9.1 | 16.9 | 21 | 0.4 | 0 | 0 | 116.7 | 12.8 | 17.2 | 4.3 | 8.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32.5 | 7.2 | 5.8 | 0 | 17.9 | 66 | 15 | 16 | 29.1 | 56.6 | 634.7
18:30 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 2 | 15 | 10 | 4.8 | 6.1 | 11.5 | 6.6 | 10.1 | 5.9 | 17.9 | 3.6 | 5.8 | 2.9 | 0.8 | 5.7 | 3.6 | 5 | 5.2 | 7.4 | 3.4 | 2.5 | 8.9 | 16.9 | 20.5 | 0.4 | 0 | 0 | 116.9 | 13 | 20.8 | 5.1 | 9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 31.6 | 6.4 | 4.5 | 0 | 17.6 | 61.9 | 14.7 | 16 | 28 | 52 | 618
19:00 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 14.8 | 9.9 | 4.7 | 6.1 | 11.3 | 6.7 | 10.3 | 6 | 18 | 3.6 | 5.8 | 2.8 | 0.3 | 5.5 | 3.6 | 5 | 5.2 | 16.4 | 3.5 | 2.5 | 9.5 | 16.9 | 20.7 | 0.4 | 0 | 0 | 116.2 | 13.6 | 21.4 | 5.4 | 9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 24 | 5.1 | 3.3 | 0 | 19.5 | 60 | 13.6 | 15.5 | 24.2 | 50.5 | 608
19:30 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 15 | 10 | 4.8 | 6.1 | 11.3 | 6.6 | 10.2 | 6 | 18.1 | 3.6 | 5.8 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 3.6 | 5 | 5.2 | 18.5 | 3.5 | 2.5 | 9.5 | 16.9 | 20.5 | 0.4 | 0 | 0 | 111.1 | 13.8 | 21.5 | 6 | 9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 31.2 | 6.7 | 3.6 | 0 | 19.4 | 61 | 10.3 | 14.1 | 23 | 45.9 | 611.1
20:00 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 15 | 10 | 4.7 | 6.1 | 11.3 | 6.7 | 10.4 | 6 | 18 | 3.6 | 5.8 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 3.6 | 5 | 5.2 | 18.5 | 3.5 | 2.5 | 9.5 | 16.9 | 20.8 | 0.3 | 0 | 0 | 112.4 | 13.7 | 21.5 | 6.4 | 9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 39.7 | 7.8 | 4.5 | 0 | 21 | 55.6 | 7.7 | 11.9 | 22.8 | 41.7 | 615.2
20:30 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 15 | 9.9 | 4.8 | 6.1 | 11.3 | 7.3 | 10.3 | 6 | 17.9 | 3.6 | 5.8 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 3.6 | 5 | 5.2 | 18.5 | 3.5 | 2.5 | 9.5 | 16.9 | 20.6 | 0.4 | 0 | 0 | 95.6 | 13.2 | 21.5 | 7.8 | 8.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 45.4 | 6.5 | 4.6 | 0 | 22.5 | 59.6 | 4.7 | 8.2 | 22.3 | 37 | 602
21:00 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 15 | 9.9 | 4.8 | 6.8 | 11.3 | 7.4 | 10.3 | 6 | 17.8 | 3.6 | 5.8 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 3.6 | 5 | 5.2 | 18.5 | 3.5 | 2.5 | 9.5 | 16.9 | 20.7 | 0.3 | 0 | 0 | 59.3 | 13 | 20.9 | 8 | 8.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 45.8 | 8.4 | 5.1 | 0 | 18.1 | 56.5 | 4.8 | 10.1 | 20.3 | 38.1 | 556.5
21:30 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 0 | 10 | 5.3 | 7.7 | 11.7 | 7.3 | 9.8 | 6 | 17.8 | 3.6 | 5.8 | 3.3 | 0.6 | 5.5 | 3.6 | 5 | 5.2 | 18.5 | 3.5 | 2.4 | 8.9 | 16.9 | 20.5 | 0.3 | 0 | 0 | 38.3 | 13 | 20.9 | 7.8 | 8.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 49.9 | 7.3 | 4.1 | 0 | 23.5 | 63.3 | 6.4 | 12.1 | 18.8 | 30 | 545.5
22:00 | 3 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 8.2 | 10 | 5.6 | 7.2 | 12 | 7.4 | 9.9 | 6 | 18 | 3.6 | 5.7 | 3.2 | 0.6 | 5.5 | 3.6 | 5 | 5.2 | 18.5 | 3.5 | 2.4 | 8.9 | 16.9 | 20.7 | 0.3 | 0 | 0 | 34 | 13.4 | 21 | 7.8 | 9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 51.6 | 9.4 | 4.2 | 0 | 23.6 | 65.5 | 6.8 | 12.6 | 18.4 | 21.2 | 541.2
22:30 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 0 | 10 | 5.3 | 6.1 | 12.2 | 7.1 | 9.4 | 6 | 18.1 | 3.6 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 5.5 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 18.5 | 3.5 | 2.4 | 8.9 | 16.9 | 20.6 | 0.3 | 0 | 0 | 32.9 | 13.9 | 21 | 7.6 | 8.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 50.2 | 5.9 | 1.9 | 0 | 17.9 | 58.5 | 7.3 | 12.5 | 13.4 | 14.7 | 500.7
23:00 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 7 | 10 | 5.4 | 6.8 | 12.2 | 7 | 9.4 | 6 | 18.1 | 3.6 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 5.5 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 17 | 3.6 | 2.4 | 8.3 | 16.9 | 20.5 | 0.3 | 0 | 0 | 28.6 | 13.8 | 21 | 7.4 | 8.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 54.8 | 8.7 | 3.9 | 0 | 17.8 | 48 | 8.6 | 13.8 | 16 | 10.1 | 496.1
23:30 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 14 | 9.9 | 4.8 | 7 | 12.2 | 7 | 8.8 | 6 | 18 | 3.6 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 5.5 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 11.8 | 3.5 | 2.5 | 8.3 | 16.9 | 20.4 | 0.3 | 0 | 0 | 32 | 13.7 | 21 | 7.2 | 8.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 49.7 | 7.4 | 2.8 | 0 | 20.9 | 49.2 | 7.5 | 9.6 | 19.8 | 7.8 | 489.9
24:00 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 14 | 10 | 4.8 | 7 | 12.2 | 7 | 8.8 | 6 | 17.9 | 3.6 | 5.8 | 3.1 | 0.6 | 5.5 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 11.8 | 3.5 | 2.5 | 8.4 | 16.9 | 20.4 | 0.3 | 0 | 0 | 30.1 | 13.4 | 21 | 7.2 | 8.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 45.3 | 6 | 3.6 | 0 | 13.3 | 37.8 | 7.9 | 12.3 | 17.9 | 7.4 | 462 |  | TÉRMICO | SOLAR | EÓLICO
EJEC MWh | 71.15 | 35.75 | 26.65 | 49.2 | 353.6 | 239 | 91.75 | 167.9 | 277.7 | 175.2 | 242.75 | 142.5 | 433.8 | 87.45 | 138.65 | 74.05 | 23 | 101.95 | 84.3 | 114 | 118.95 | 235.3 | 83.5 | 60.35 | 232.1 | 405.6 | 494.5 | 11.85 | 1201.3 | 850.65 | 1559.6 | 331.95 | 418.3 | 126.55 | 234.4 | 0 | 130.75 | 128.6 | 171.1 | 148.2 | 124 | 353.4 | 1064.85 | 876.25 | 177.9 | 120.95 | 8.5 | 395.15 | 1221.9 | 263.9 | 343.85 | 527.95 | 756.6 | 16109.1 |  | 0.3262% | 1.896% | 4.445%
| TC | TC | TC | TC | TC | HN | HN | HN | HC | HC | HC | HN | HC | HC | HN | HC | HC | HS | HS | HS | HS | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | SS | SS | EC | HC | HC | HC | HN | HS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | EC | EC | EC | EC | SC | EC | EC | EN | EN | EN | EN | GF
| T | T | T | T | T | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | S | S | E | H | H | H | H | H | S | S | S | S | S | S | E | E | E | E | S | E | E | E | E | E | E |  | 16109,1 MWh
| C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | N | C | C | N | C | C | S | S | S | S | C | C | C | C | C | C | C | S | S | C | C | C | C | N | S | S | S | S | S | S | S | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
| RT | RT | RT | RT | RT | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RS | RS | RE | RH | RH | RH | RH | RH | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RE | RE | RE | RE | RS | RE | RE | RE | RE | RE | RE | GF

## COGENERACION
| 202 | 904 | 232 | 213 | 2190 | 289 | 5002 | 5000
2023-10-19
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | SDF ENERGIA |  | AGROAURORA | AIPSA | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | BIOENERGÍA DEL CHIRA | TOTAL COGENERACION
| OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MAPLE | PARAMONGA | SAN JACNTO | C.T. CAÑA BRAVA | MW
0:30 | 29.3 |  | 14.6 | 16 | 7.79 | 9.6 | 77.29
1:00 | 29.3 |  | 14.6 | 16.6 | 7.88 | 9.8 | 78.18
1:30 | 29.3 |  | 14.1 | 16 | 8.59 | 9.7 | 77.69
2:00 | 29.3 |  | 14.5 | 16 | 7.86 | 9.9 | 77.56
2:30 | 29.4 |  | 14.2 | 16.1 | 7.92 | 10 | 77.62
3:00 | 29.3 |  | 14.1 | 16 | 8.45 | 9.4 | 77.25
3:30 | 29.4 |  | 14.1 | 16 | 9.59 | 9.2 | 78.29
4:00 | 29.4 |  | 14.1 | 16 | 9.16 | 9.7 | 78.36
4:30 | 29.4 |  | 14.1 | 15.7 | 7.3 | 9.3 | 75.8
5:00 | 29.5 |  | 13.4 | 15.7 | 8.38 | 10.5 | 77.48
5:30 | 29.5 |  | 14.2 | 15.5 | 8.02 | 10.1 | 77.32
6:00 | 29.4 |  | 12.9 | 15.5 | 6.73 | 10.6 | 75.13
6:30 | 29.5 |  | 14 | 15.6 | 7.77 | 10.5 | 77.37
7:00 | 29.5 |  | 10.4 | 15.7 | 7.74 | 10.1 | 73.44
7:30 | 29.5 |  | 13 | 15.7 | 7.87 | 10.7 | 76.77
8:00 | 29.4 |  | 13.6 | 15.7 | 8.11 | 10.4 | 77.21
8:30 | 29.4 |  | 14.1 | 15.8 | 7.61 | 10.8 | 77.71
9:00 | 29.3 |  | 12.1 | 15.9 | 7.81 | 9.8 | 74.91
9:30 | 29.2 |  | 12.4 | 16 | 8.05 | 9.7 | 75.35
10:00 | 29.1 |  | 13.4 | 16 | 8.09 | 10 | 76.59
10:30 | 29.1 |  | 14 | 16 | 7.72 | 9.5 | 76.32
11:00 | 29 |  | 14.1 | 16.1 | 8.55 | 9.1 | 76.85
11:30 | 28.9 |  | 14.1 | 16.1 | 8.92 | 7.5 | 75.52
12:00 | 28.7 |  | 13.4 | 16.1 | 7.91 | 7 | 73.11
12:30 | 28.3 |  | 14.1 | 16 | 7.41 | 7.2 | 73.01
13:00 | 28.2 |  | 14.1 | 16 | 8.53 | 7 | 73.83
13:30 | 28.2 |  | 12.7 | 16.1 | 8.84 | 7.1 | 72.94
14:00 | 28.1 |  | 14.1 | 16.1 | 8.66 | 6 | 72.96
14:30 | 28.1 |  | 14.1 | 16 | 7.95 | 6 | 72.15
15:00 | 28.2 |  | 14.1 | 16 | 7.47 | 6.1 | 71.87
15:30 | 28.4 |  | 14.1 | 16 | 6.81 | 5.2 | 70.51
16:00 | 28.4 |  | 12 | 16.2 | 6.59 | 4.8 | 67.99
16:30 | 28.6 |  | 12 | 16 | 6.26 | 5.1 | 67.96
17:00 | 28.8 |  | 12.9 | 16 | 6.71 | 6.6 | 71.01
17:30 | 28.9 |  | 14.4 | 16 | 7 | 6.8 | 73.1
18:00 | 29 |  | 14.6 | 16 | 6.29 | 7.3 | 73.19
18:30 | 29.1 |  | 14.2 | 15 | 7.36 | 7.2 | 72.86
19:00 | 29.1 |  | 13.4 | 14.8 | 7.81 | 7.2 | 72.31
19:30 | 29.1 |  | 13.1 | 15 | 8.59 | 7.5 | 73.29
20:00 | 29.1 |  | 13.7 | 15 | 6.62 | 7.8 | 72.22
20:30 | 29.1 |  | 13.6 | 15 | 7 | 7.6 | 72.3
21:00 | 29.1 |  | 13.8 | 15 | 8.06 | 8 | 73.96
21:30 | 29.2 |  | 13.6 | 0 | 6.96 | 8 | 57.76
22:00 | 29.3 |  | 13.9 | 8.2 | 7.08 | 8.6 | 67.08
22:30 | 29.3 |  | 14.1 | 0 | 7.08 | 8.7 | 59.18
23:00 | 29.3 |  | 12.6 | 7 | 6.5 | 9.2 | 64.6
23:30 | 29.3 |  | 13.1 | 14 | 7.75 | 8.3 | 72.45
24:00 | 29.3 |  | 13.9 | 14 | 7.51 | 9.7 | 74.41
EJEC MWh | 697.3 | 0 | 326.85 | 353.6 | 185.33 | 202.95 | 1766.03
| TC | TC | TN | TC | TN | TN
| T | T | T | T | T | T
| C | C | N | C | N | N
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T

## TIPO_RECURSO
2023-10-19
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO | [19 empty] | P | R
HORA | H. DE PASADA | H.REGULACION | GN CAMISEA | GN MALACAS | GN AGUAYTIA | GN LA ISLA | CARBÓN | DIESEL | RESIDUAL R500 | RESIDUAL R6 | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICO | TOTAL |  | CODIGO | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
0:30 | 935.559 | 1609.056 | 3422.6 | 84.8 | 60.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47.99 | 7.8 | 0 | 110.3 | 6278.905 |  | 212 | CELEPSA | PLATANAL |  | 2052.1
1:00 | 917.246 | 1524.512 | 3430.2 | 85.2 | 60.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.88 | 7.8 | 0 | 104.6 | 6178.538 |  | 150 | CHINANGO | CHIMAY |  | 1745.55
1:30 | 912.405 | 1422.101 | 3422.2 | 84.8 | 58.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.39 | 7.7 | 0 | 85 | 6040.896 |  | 149 |  | YANANGO | 607.55
2:00 | 918.486 | 1303.34 | 3430 | 85 | 60.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.26 | 7.7 | 0 | 92 | 5944.886 |  | 103 | ENEL GENERACIÓN PERÚ | HUINCO |  | 2620.05
2:30 | 910.626 | 1255.79 | 3421 | 81.8 | 58.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.22 | 7.7 | 0 | 127.1 | 5910.836 |  | 104 |  | MATUCANA |  | 1914.35
3:00 | 883.266 | 1274.416 | 3431.1 | 87.1 | 61.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47.95 | 7.7 | 0 | 149.7 | 5943.132 |  | 105 |  | CALLAHUANCA |  | 1556.95
3:30 | 881.931 | 1262.016 | 3423.3 | 86.9 | 60.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.89 | 7.8 | 0 | 179.5 | 5951.137 |  | 106 |  | MOYOPAMPA | 1542.05
4:00 | 871.614 | 1198.679 | 3450.7 | 87.5 | 62.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.96 | 7.8 | 0 | 232.9 | 5960.753 |  | 107 |  | HUAMPANI | 665.35
4:30 | 878.699 | 1185.433 | 3435.4 | 86.8 | 60.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 46.4 | 7.8 | 0 | 254.8 | 5955.732 |  | 2165 |  | HER 1 | 11.85
5:00 | 875.371 | 1263.899 | 3429.1 | 87 | 58.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47.98 | 7.8 | 0.1 | 287.1 | 6057.05 |  | 151 | EGASA | CHARCANI I,II,III | 163.85
5:30 | 880.929 | 1422.088 | 3330.1 | 86.9 | 61.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47.82 | 7.8 | 8.1 | 356.7 | 6201.637 |  | 152 |  | CHARCANI IV |  | 267.2
6:00 | 912.104 | 1466.017 | 3194.6 | 87.1 | 60.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 45.73 | 7.8 | 58.5 | 350.7 | 6182.651 |  | 153 |  | CHARCANI V |  | 1635.45
6:30 | 892.982 | 1659.535 | 3195.8 | 68.4 | 60.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47.87 | 7.8 | 72 | 350.2 | 6354.787 |  | 154 |  | CHARCANI VI |  | 0
7:00 | 909.367 | 1900.398 | 3195 | 40.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 43.94 | 7.7 | 72.6 | 337.2 | 6506.705 |  | 260 | EGECSAC | CANCHAYLLO | 60.35
7:30 | 925.819 | 1873.448 | 3305.7 | 45.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47.27 | 7.7 | 129.2 | 346.8 | 6681.637 |  | 251 | EGEHUANZA | HUANZA |  | 792.65
8:00 | 931.672 | 1811.983 | 3340.4 | 50.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47.81 | 7.7 | 178.3 | 357.8 | 6726.265 |  | 258 | EGEJUNÍN | RUNATULLO II | 175.2
8:30 | 944.436 | 1840.688 | 3351.5 | 50.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.31 | 7.7 | 296.8 | 365 | 6905.334 |  | 259 |  | RUNATULLO III | 242.75
9:00 | 923.653 | 2086.448 | 3340.9 | 50.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 45.61 | 7.6 | 353.4 | 340.2 | 7148.511 |  | 201 |  | STACRUZ_1_2 | 167.9
9:30 | 916.411 | 2051.677 | 3344 | 71.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 46.15 | 7.6 | 363 | 304 | 7104.438 |  | 226 |  | HUASAHUASI I y II | 277.7
10:00 | 927.34 | 2126.156 | 3328.7 | 70.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47.49 | 7.6 | 292.1 | 317.1 | 7117.086 |  | 163 | EGEMSA | MACHUPICCHU | 2542.9
10:30 | 929.802 | 2136.21 | 3322.3 | 65.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47.22 | 7.6 | 357.3 | 292.6 | 7158.532 |  | 127 | ORAZUL ENERGY | CAÑON DEL PATO |  | 4209.25
11:00 | 949.868 | 2428.414 | 3341.3 | 66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47.85 | 7.4 | 263.9 | 276 | 7380.732 |  | 126 |  | CARHUAQUERO |  | 1169.6
11:30 | 962.049 | 2443.919 | 3389.6 | 60.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 46.62 | 7.4 | 250.8 | 266.1 | 7426.988 |  | 216 |  | CARHUAQUERO4 | 239
12:00 | 948.802 | 2233.091 | 3365.1 | 60.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 44.41 | 7.4 | 394.6 | 283.2 | 7336.803 |  | 198 |  | CANA BRAVA | 91.75
12:30 | 962.731 | 2118.021 | 3350.2 | 61.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 44.71 | 7.4 | 369.1 | 310 | 7223.262 |  | 298 | EGESUR | ARICOTA I |  | 169.55
13:00 | 947.446 | 2145.034 | 3271.5 | 60.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 45.63 | 7.3 | 376.9 | 321 | 7175.51 |  | 299 |  | ARICOTA II |  | 0
13:30 | 960.693 | 2193.081 | 3282.8 | 61.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 44.74 | 7.2 | 380.3 | 347.4 | 7277.414 |  | 223 | ATRIA ENERGÍA | PURMACANA | 23
14:00 | 948.995 | 2168.103 | 3274.7 | 60.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 44.86 | 7.2 | 376.7 | 365.1 | 7246.258 |  | 247 | ELÉCTRICA RIO DOBLE | PIZARRAS | 138.65
14:30 | 940.529 | 2291.541 | 3274.5 | 70.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 44.05 | 7.2 | 367 | 402.5 | 7398.12 |  | 238 | ELÉCTRICA YANAPAMPA | YANAPAMPA | 87.45
15:00 | 944.645 | 2231.785 | 3359.1 | 70.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 43.67 | 7.2 | 352.7 | 408.5 | 7418.5 |  | 101 | ELECTROPERU | MANTARO |  | 13148.6
15:30 | 941.692 | 2163.667 | 3366.9 | 70.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 42.11 | 7.2 | 330.9 | 425.9 | 7349.169 |  | 102 |  | RESTITUCION | 4362.4
16:00 | 942.512 | 2423.078 | 3226.2 | 70.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 39.59 | 7.2 | 293.1 | 439.7 | 7442.18 |  | 191 | ENGIE | YUNCAN |  | 2304
16:30 | 926.085 | 2406.994 | 3163.2 | 71.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 39.36 | 7.2 | 192 | 438.3 | 7244.239 |  | 211 | GEPSA | LA JOYA | 101.95
17:00 | 944.303 | 2409.765 | 3169 | 87.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 42.21 | 7.2 | 90.6 | 449.2 | 7199.778 |  | 2175 |  | ÁNGEL I | 84.3
17:30 | 943.252 | 2455.701 | 3177.5 | 88.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 44.2 | 7.3 | 13 | 429 | 7158.353 |  | 2178 |  | ÁNGEL II | 114
18:00 | 948.223 | 2375.435 | 3168.6 | 87.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 44.19 | 7.5 | 0 | 402.8 | 7034.248 |  | 2181 |  | ÁNGEL III | 118.95
18:30 | 949.164 | 2601.491 | 3235.7 | 88.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 43.76 | 7.5 | 0 | 382 | 7307.915 |  | 228 | HIDROCAÑETE | NIMPERIAL | 83.5
19:00 | 964.03 | 2535.11 | 3332.4 | 89.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 43.21 | 7.7 | 0 | 361.3 | 7332.95 |  | 188 | HUANCHOR | HUANCHOR | 396.75
19:30 | 963.689 | 2504.572 | 3376 | 88.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 44.19 | 7.7 | 0 | 360.4 | 7345.251 |  | 755 | INLAND ENERGY | SANTA TERESA | 1339.6
20:00 | 963.045 | 2446.366 | 3408.2 | 88.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 43.12 | 7.7 | 0 | 363.9 | 7320.931 |  | 214 | MAJA | RONCADOR | 74.05
20:30 | 954.243 | 2483.978 | 3409.7 | 88.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 43.2 | 7.7 | 0 | 349.8 | 7337.321 |  | 182 | SAN GABAN | SAN GABAN II |  | 1505.6
21:00 | 966.792 | 2453.49 | 3420.7 | 89.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 44.86 | 7.7 | 0 | 304.3 | 7286.942 |  | 999 |  | MCH TUPURI | 0
21:30 | 967.501 | 2389.841 | 3417 | 89 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 28.56 | 7.7 | 0 | 308 | 7207.602 |  | 215 | SINERSA (C.H. POECHOS 2) | POECHOS2 | 142.5
22:00 | 971.658 | 2322.163 | 3397.1 | 88.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 37.78 | 7.9 | 0 | 294.1 | 7119.601 |  | 917 |  | CHANCAY | 433.8
22:30 | 971.601 | 2375.455 | 3342.4 | 88.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 29.88 | 8.1 | 0 | 264.5 | 7080.636 |  | 266 | STATKRAFT | CHEVES |  | 1706.516
23:00 | 966.881 | 2120.37 | 3339.6 | 85.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 35.3 | 8.1 | 0 | 254.6 | 6810.551 |  | 117 |  | YAUPI | 2522.2635
23:30 | 955.199 | 2044.042 | 3173.7 | 86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 43.15 | 8.1 | 0 | 248.3 | 6558.491 |  | 119 |  | MALPASO |  | 483.189
24:00 | 947.941 | 2025.613 | 3164.8 | 86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 45.11 | 8.1 | 0 | 220.6 | 6498.164 |  | 267 |  | OROYA | 191.1
TOTAL MWh | 22416.6435 | 48232.005 | 79871.05 | 1825.2 | 391.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068.73 | 182.75 | 3116.5 | 7308.9 | 164413.6785 | 0 | 268 |  | PACHACHACA | 0
% | 13.6343 | 29.3358 | 48.5793 | 1.1101 | 0.23836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65002 | 0.11115 | 1.8955 | 4.4454 | 100 | 0 | 120 |  | CAHUA | 1028.75
[17 empty] | 189 |  | ARCATA | 77.8585
[17 empty] | 121 |  | PARIAC | 85.2715
[17 empty] | 122 |  | GALLITO CIEGO |  | 0
[17 empty] | 775 | HUALLAGA | PCH CHAGLLA | 155.95
[17 empty] | 777 |  | CHAGLLA |  | 6181.9
[17 empty] | 796 | KALLPA | CERRO DEL ÁGUILA |  | 4769.5
[17 empty] | 2146 |  | PCH CERRO DEL ÁGUILA | 80.65
[17 empty] | 2128 | AGUA AZUL | POTRERO | 232.1
[17 empty] | 2131 | CELEPSA RENOVABLES | MARAÑÓN | 472
[17 empty] | 2135 | HUAURA POWER GROUP | YARUCAYA | 405.6
[17 empty] | 2152 | EGE SANTA ANA | RENOVANDES | 494.5
[17 empty] | 2154 | LA VIRGEN | LA VIRGEN | 999.35
[17 empty] | 2184 | ANDEAN POWER | CARHUAC | 235.3
[17 empty] | 920 | EGERBA | RUCUY | 331.95
[17 empty] | 296 | GENERACIÓN ANDINA | 8 DE AGOSTO | 418.3
[17 empty] | 297 |  | EL CARMEN | 126.55
[17 empty] | 2194 | INVERSIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | 234.4
[17 empty] | 337 | CENTRALES SANTA ROSA | SANTA ROSA I | 13.15
[17 empty] | 338 |  | SANTA ROSA II | 22.5
| P | R | GN | GM | GA | GI | C | D | R500 | R6 | B | BG | S | E | TOTAL |  |  | TOTAL MWh |  | 22416.6435 | 48232.005
[20 empty] | P | R

## DESPACHO_EJECUTADO
| 101 | 102 | 147 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 2165 | 110 | 208 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 2150 | 907 | 2161 | 150 | 149 | 266 | 117 | 119 | 267 | 268 | 120 | 189 | 121 | 122 | 142 | 143 | 125 | 187 | 288 | 115 | 239 | 127 | 126 | 216 | 198 | 138 | 139 | 163 | 298 | 299 | 219 | 191 | 174 | 240 | 241 | 242 | 995 | 996 | 997 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 2148 | 900 | 901 | 905 | 906 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 999 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 888 | 796 | 2146 | 252 | 249 | 250 | 248 | 2159 | 263 | 265 | 758 | 786 | 787 | 788 | 789 | 212 | 251 | 188 | 755 | 775 | 777 | 924 | 926 | 202 | 904 | 213 | 232 | 225 | 760 | 2171 | 2201 | 201 | 226 | 258 | 259 | 215 | 917 | 238 | 247 | 214 | 223 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 228 | 260 | 920 | 2128 | 2131 | 2135 | 2152 | 2154 | 2184 | 2190 | 289 | 296 | 297 | 2194 | 337 | 338 | 233 | 234 | 235 | 237 | 261 | 303 | 253 | 770 | 1262 | 1263 | 257 | 256 | 6000 | 6001 | 6002 |  |  | 222 | 199 | 200 | 221 | 224 | 227 | 998 | 2187 | 902 | 903 | 5000 |  |  | 8002 | 8000 | 8002 | 8003 | 8004
| E1 | E1 |  | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E3 | E3 | E46 | E46 | E46 | E46 | E46 | E46 | E46 | E46 | E46 | E9 | E9 | E9 | E9 | E5 | E5 | E5 | E4 | E4 | E4 | E4 | E8 | E8 | E11 | E12 | E12 | E12 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E14 | E14 | E14 | E14 | E14 | E14 | E14 | E15 | E15 | E17 | E17 | E17 | E17 | E17 | E17 | E17 | E17 | E18 | E18 | E18 | E19 | E19 | E44 | E44 | E48 | E52 | E52 | E52 | E52 | E22 | E10 | E7 | E45 | E51 | E51 | E55 | E55 | E20 | E20 | E24 | E30 | E28 | E28 | E28 | E28 | E40 | E40 | E40 | E40 | E25 | E25 | E36 | E37 | E26 | E16 | E23 | E23 | E23 | E23 | E29 | E42 | E54 | E56 | E57 | E58 | E60 | E61 | E63 | E65 | E66 | E67 | E67 | E68 | E71 | E71 | E32 | E33 | E34 | E35 | E41 | E72 | E38 | E50 | E69 | E70 | E39 | E39 | [5 empty] | NC3 | NC1 | NC1 | NC2 | NC5 | NC4 | NC6 | NC7 | NC8 | NC8
2023-10-19
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [158 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES | [11 empty] | HORA | RESERVA FRÍA
HORA | ELECTROPERU |  |  | ENEL PERÚ | [15 empty] | CHINANGO |  | STATKRAFT | [8 empty] | SHOUGESA |  |  |  | ENEL PIURA |  |  | ORAZUL |  |  |  | TERMOSELVA |  | EGEMSA | EGESUR |  |  | ENGIE | [18 empty] | EGASA | [6 empty] | SAN GABAN |  | KALLPA | [7 empty] | FENIX POWER |  |  | TERMOCHILCA |  | PLANTA RESERVA FRIA ETEN |  | MINERA CERRO VERDE | SAMAY I |  |  |  | CELEPSA | EMGHUANZA | HUANCHOR | INLAND ENERGY | HUALLAGA |  | INFR. Y ENERGÍA DEL PERÚ |  | SDF ENERGIA |  | AIPSA | AGROAURORA | PETRAMAS |  |  |  | EGEJUNÍN |  |  |  | SINERSA |  | ELÉCTRICA YANAPAMPA | ELÉCTRICA RIO DOBLE | MAJA ENERGÍA | ATRIA ENERGÍA | GEPSA |  |  |  | HIDROCAÑETE | EGECSAC | EGERBA | AGUA AZUL | CELEPSA RENOVABLES | HUAURA POWER GROUP | EGE SANTA ANA | LA VIRGEN | ANDEAN POWER | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | BIOENERGÍA DEL CHIRA | GENERACIÓN ANDINA |  | INVERSIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  | MAJES ARCUS | REPARTICION ARCUS | TACNA SOLAR | PANA. SOLAR | MOQUEGUA FV SOLAR | COLCA SOLAR | CEM | PE TRES HERMANAS | GR PAINO S.A.C | GR TARUCA S.A.C | ENERGIA EOLICA |  | TOTAL GENERACIÓN COES | IMPORTACIÓN ECUADOR | TOTAL SEIN |  |  | ELECTRO ORIENTE | SINERSA |  | ANDINO | AGUA Y E. PERU | ENOSA | SDE PIURA | ELECTRO ZAÑA | PETROPERÚ |  | TOTAL NO COES |  |  | RESERVA FRÍA TOTAL (MW) | RESERVA FRÍA TERMOELÉCTRICAS (MW) | INDISPONIBILIDAD MANTENIMINETO TERMOELÉCTRICAS (MW) | RESERVA FRÍA MÍNIMA (MW)
| MANTARO | RESTITUCION | TUMBES | HUINCO | MATUCANA | CALLAHUANCA | MOYOPAMPA | HUAMPANI | HER 1 | STAROSA TG7 | STAROSA TG8 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA TG3 | VENTANILLA TG4 | VENTANILLA TV | C.S. RUBÍ | C.S. CLEMESÍ | WAYRA I | CHIMAY | YANANGO | CHEVES | YAUPI | MALPASO | OROYA | PACHACHACA | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MALACAS1 TG 6 | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | CAÑON DEL PATO | CARHUAQUERO | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | MACHUPICCHU | ARICOTA I | ARICOTA II | INDEPENDENCIA | YUNCAN | ILO2 TV CARB1 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | NEPI TG41 | NEPI TG42 | NEPI TG43 | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA 1 TV | CHILCA2 TG4 | CHILCA2 TV | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-I | PUNTA LOMITAS-II | P LOMITAS_EXP-BL1 | P LOMITAS_EXP-BL2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | MCH TUPURI | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL ÁGUILA | PCH CERRO DELÁGUILA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | ETEN TG1 | ETEN TG2 | RECKA TG1 | P BRV TG1 | P BVR TG2 | P BRV TG3 | P BRV TG4 | PLATANAL | HUANZA | HUANCHOR | SANTA TERESA | PCH CHAGLLA | CHAGLLA | RF PUCALLPA | RF PTO MALDONADO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | HUAYCOLORO | LA GRINGA V | DOÑA CATALINA | CALLAO | STACRUZ_1_2 | HUASAHUASI I y II | RUNATULLO II | RUNATULLO III | POECHOS2 | CHANCAY | YANAPAMPA | PIZARRAS | RONCADOR | PURMACANA | LA JOYA | ÁNGEL I | ÁNGEL II | ÁNGEL III | IMPERIAL | CANCHAYLLO | RUCUY | POTRERO | MARAÑÓN | YARUCAYA | RENOVANDES | LA VIRGEN | CARHUAC | SAN JACNTO | C.T. CAÑA BRAVA | 8 DE AGOSTO | EL CARMEN | MANTA I | SANTA ROSA I | SANTA ROSA II | MAJES | REPARTICION | TACNA SOLAR | PANAMERICANA SOLAR | MOQUEGUA | C.S. YARUCAYA | PQE-EOLICO MARCONA | PQE-EOLICO TRES HERMANAS | HUAMBOS | DUNA | TALARA | PQE-EOLICO CUPISNIQUE | MW | MW | MW |  |  | CENTRALES ELOR | CURUMUY | POECHOS 1 | CARPAPATA | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | ZAÑA | RTALARA G1 | RTALARA G2 | MW | [6 empty] | GPS
00:30 | 499.2 | 158.9 |  | 93.5 | 91.2 | 66.6 | 68.2 | 25.8 | 0.4 |  |  |  |  | 143.5 | 146.1 | 147.5 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 25.7 | 56.241 | 106.9 | 28.715 | 8.4 |  | 43.98 | 3.189 | 3.49 | [6 empty] | 84.8 |  | 141.5 | 51.9 | 10 | 4.1 |  | 60.8 | 115.3 | 7.5 |  | 22.6 | 101 | [7 empty] | 170.4 | 168.9 | 188.7 | 268.5 | 74 | 35.7 | 0 | 0.3 | 3.8 | 0.2 | 0 | 6.8 | 10.5 | 56.4 |  |  |  |  | 46.5 |  | 180.7 | 196.5 | 201.7 | 292.1 | 203.9 | 105.7 | 250.8 | 3.5 | 186.1 | 186 | 186.9 | 186.6 | 101.2 | [7 empty] | 33.4 | 0 | 15.9 | 57.1 | 6.5 | 0 |  |  | 29.3 |  | 16 | 14.6 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 7.8 | 12 | 7.5 | 9.7 | 5.9 | 18.6 | 3.6 | 5.9 | 3.5 | 0.6 | 3.5 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 3.5 | 2.6 | 15.3 | 10.2 | 19.7 | 16.9 | 20.6 | 45.2 | 9.1 | 7.79 | 9.6 | 19.6 | 5.8 | 9.9 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.2 | 8.7 | 13.5 | 24.4 | 48.9 | 6278.905 | 0 | 6278.905 |  |  | 0 | 3.9 | 5.9 | 9.9545 | 4.517 | 27.7485 | 10.7316 | 7.5 |  | 42.8 | 113.0516 |  | 0:30 | 2327.828 | 2327.828 | 656.8561 | 631.7173
01:00 | 496.6 | 162.3 |  | 83.3 | 71.7 | 67.6 | 64.5 | 25.3 | 0.4 |  |  |  |  | 144.3 | 147 | 148.6 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 25.9 | 37.527 | 104.214 | 18.985 | 8.4 |  | 42.65 | 3.192 | 3.49 | [6 empty] | 85.2 |  | 115.8 | 49.5 | 10 | 4 |  | 60.1 | 111.3 | 7 |  | 22.7 | 99.5 | [7 empty] | 171.9 | 170.5 | 189.5 | 269.3 | 74.8 | 35.9 | 0 | 2.9 | 7.2 | 0 | 0 | 6.8 | 9.9 | 55.2 |  |  |  |  | 45.5 |  | 182.2 | 198.1 | 202.9 | 293.8 | 204.4 | 105.1 | 245.5 | 3.3 | 182.3 | 182.9 | 186.5 | 187.1 | 101.1 | [7 empty] | 48.6 | 0 | 15.9 | 56.3 | 6.5 | 0 |  |  | 29.3 |  | 16.6 | 14.6 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 8.2 | 12 | 7.4 | 9.4 | 5.5 | 18.5 | 3.7 | 6 | 3.3 | 0.6 | 3.5 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 3.5 | 2.6 | 15.2 | 10.2 | 19.7 | 16.9 | 20.4 | 43.3 | 3.1 | 7.88 | 9.8 | 19.6 | 5.8 | 9.9 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 6.6 | 10.1 | 15.3 | 20.3 | 37.3 | 6178.538 | 0 | 6178.538 |  |  | 0 | 4 | 5.9 | 9.7248 | 4.515 | 27.7224 | 18.9064 | 7.5 |  | 43.1 | 121.3686 |  | 1:00 | 2327.828 | 2327.828 | 656.8561 | 616.4153
01:30 | 492.1 | 161 |  | 62.7 | 64.2 | 68.9 | 63.3 | 25.6 | 0.4 |  |  |  |  | 144.4 | 147 | 148.1 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 24.8 | 18.047 | 105.583 | 13.054 | 8.3 |  | 42.44 | 3.192 | 3.49 | [6 empty] | 84.8 |  | 91.7 | 47.4 | 10 | 4 |  | 58.3 | 109.9 | 6.7 |  | 22.6 | 98.3 | [7 empty] | 171.5 | 170.1 | 188.5 | 268.5 | 74.7 | 35.8 | 0 | 2.4 | 7.7 | 0 | 0 | 6.8 | 9.9 | 54.1 |  |  |  |  | 44.8 |  | 182.4 | 198.3 | 203.1 | 293 | 205.2 | 106.3 | 219.6 | 3.3 | 179.6 | 179.7 | 186.2 | 186.9 | 101 | [7 empty] | 59.2 | 0 | 15.8 | 55.5 | 6.5 | 0 |  |  | 29.3 |  | 16 | 14.1 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 7.9 | 12 | 7.3 | 9.7 | 5.9 | 18.5 | 3.7 | 6 | 3.2 | 0.7 | 3.5 | 3.2 | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 2.6 | 15.2 | 10.2 | 19.7 | 16.9 | 20.3 | 44.1 | 3 | 8.59 | 9.7 | 19.2 | 5.8 | 9.9 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 8.3 | 6.4 | 11.4 | 22.7 | 22.2 | 6040.896 | 0 | 6040.896 |  |  | 0 | 4 | 5.8 | 10.1078 | 4.514 | 27.7991 | 18.9067 | 7.5 |  | 43.19 | 121.8176 |  | 1:30 | 2327.828 | 2327.828 | 656.8561 | 609.4568
02:00 | 494.1 | 159 |  | 26.6 | 64.7 | 67.8 | 65.4 | 25.8 | 0.3 |  |  |  |  | 144.2 | 147 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 26.9 | 19.015 | 104.04 | 11.725 | 8.2 |  | 42.75 | 3.191 | 3.505 | [6 empty] | 85 |  | 95.2 | 49.7 | 9.9 | 4.1 |  | 60.1 | 113.9 | 7 |  | 22.6 | 99.4 | [7 empty] | 172.2 | 170.6 | 190 | 269.4 | 74.8 | 36 | 0 | 6.3 | 13.2 | 0.5 | 0 | 6.8 | 9.9 | 54.9 |  |  |  |  | 45.3 |  | 182.3 | 198.1 | 203.7 | 294.2 | 203.8 | 106.3 | 145.8 | 3.4 | 182.4 | 182.8 | 185.2 | 187.5 | 101.2 | [7 empty] | 40 | 0 | 15.9 | 55.6 | 6.5 | 0 |  |  | 29.3 |  | 16 | 14.5 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 7.9 | 12 | 7.3 | 9.3 | 5.9 | 18.5 | 3.7 | 6 | 3.2 | 0.7 | 3.5 | 3.2 | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 2.6 | 15.2 | 10.2 | 19.7 | 16.9 | 20.4 | 44.6 | 3 | 7.86 | 9.9 | 19 | 5.6 | 10.9 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 14.2 | 4.8 | 7.8 | 23.4 | 16.2 | 5944.886 | 0 | 5944.886 |  |  | 0 | 4 | 5.8 | 10.4184 | 4.512 | 27.7681 | 18.9065 | 7.5 |  | 42.83 | 121.7351 |  | 2:00 | 2327.828 | 2327.828 | 656.8561 | 603.4836
02:30 | 492.4 | 159.1 |  | 18.6 | 57.5 | 65.4 | 64.4 | 27 | 0.4 |  |  |  |  | 144.3 | 146.9 | 146.5 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 25.4 | 22.093 | 105.013 | 11.497 | 8.2 |  | 42.41 | 3.195 | 3.508 | [6 empty] | 81.8 |  | 88.2 | 20.9 | 9.9 | 3.5 |  | 58.6 | 109.4 | 6.8 |  | 22.7 | 99.5 | [7 empty] | 172.1 | 170.4 | 188.8 | 269 | 74.3 | 36 | 0 | 13.1 | 19.6 | 0.9 | 0.7 | 6.8 | 9.9 | 54.4 |  |  |  |  | 44.6 |  | 182.7 | 198.1 | 200.8 | 293.5 | 204.1 | 106.6 | 152 | 3.2 | 180.3 | 180.5 | 186.1 | 186.6 | 101.3 | [7 empty] | 40.1 | 0 | 15.8 | 56.1 | 6.5 | 0 |  |  | 29.4 |  | 16.1 | 14.2 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 7.8 | 12 | 7.3 | 9.3 | 5.8 | 18.4 | 3.7 | 6 | 3 | 0.7 | 3.5 | 3.1 | 4 | 4.2 | 3.5 | 2.6 | 15 | 10.2 | 19.7 | 16.9 | 20.2 | 44.1 | 2.9 | 7.92 | 10 | 18.5 | 5.6 | 11.1 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 27.1 | 7.2 | 11.9 | 22.5 | 15.4 | 5910.836 | 0 | 5910.836 |  |  | 0 | 4 | 6 | 11.0519 | 4.512 | 27.7433 | 18.907 | 7.5 |  | 42.99 | 122.7042 |  | 2:30 | 2327.828 | 2327.828 | 656.8561 | 600.6231
03:00 | 399.3 | 125.2 |  | 26.7 | 75 | 66 | 64.9 | 27.5 | 0.6 |  |  |  |  | 144.6 | 146.9 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 28.1 | 63.407 | 105.223 | 16.909 | 8.2 |  | 42.91 | 3.315 | 3.518 | [6 empty] | 87.1 |  | 96.2 | 22 | 9.9 | 1.8 |  | 61.9 | 112.5 | 7.2 |  | 22.7 | 100.5 | [7 empty] | 172.1 | 170.8 | 189.4 | 269.6 | 74.5 | 36 | 0 | 15.9 | 21.7 | 2.1 | 1.2 | 6.9 | 9.9 | 55.5 |  |  |  |  | 46.1 |  | 182.4 | 197.6 | 200.7 | 293.2 | 203.9 | 106.7 | 159.1 | 3.5 | 184.6 | 184.9 | 186.7 | 187.1 | 101 | [7 empty] | 57.7 | 0 | 15.9 | 56.4 | 6.5 | 0 |  |  | 29.3 |  | 16 | 14.1 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 8 | 12 | 7.4 | 9.9 | 5.8 | 18.4 | 3.7 | 5.2 | 2.9 | 0.7 | 3.5 | 3.1 | 4 | 4.2 | 3.6 | 2.6 | 14.7 | 9.8 | 19.7 | 16.9 | 20.6 | 45.2 | 3 | 8.45 | 9.4 | 18.2 | 5.4 | 10.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 34.3 | 9.6 | 13.7 | 24.5 | 12.3 | 5943.132 | 0 | 5943.132 |  |  | 0 | 4.1 | 5.9 | 10.289 | 4.513 | 27.8002 | 18.907 | 7.5 |  | 42.88 | 121.8892 |  | 3:00 | 2327.828 | 2327.828 | 656.8561 | 598.3303
03:30 | 397.5 | 125.3 |  | 26.6 | 79.7 | 66 | 62.9 | 28 | 0.6 |  |  |  |  | 144 | 146.7 | 146.1 | 0 | 0 | 6.7 | 73.1 | 26.7 | 57.048 | 105.546 | 14.268 | 8 |  | 43.16 | 3.308 | 3.517 | [6 empty] | 86.9 |  | 97.1 | 22.4 | 10 | 2 |  | 60.8 | 111.8 | 7.2 |  | 22.6 | 100.4 | [7 empty] | 171.4 | 169.9 | 188.1 | 269 | 74.1 | 36 | 0 | 19.3 | 26.4 | 2 | 2.8 | 6.8 | 9.9 | 55.8 |  |  |  |  | 46 |  | 181.9 | 197.3 | 200.4 | 292.8 | 204.9 | 106.1 | 108.9 | 3.5 | 184.4 | 184.6 | 186.1 | 186.3 | 101.2 | [7 empty] | 100.1 | 0 | 15.9 | 55.9 | 6.5 | 0 |  |  | 29.4 |  | 16 | 14.1 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 8.1 | 12 | 7.3 | 11.1 | 5.8 | 18.2 | 3.7 | 5.2 | 3.1 | 0.7 | 3.5 | 3.2 | 4 | 4.2 | 3.6 | 2.6 | 14.2 | 9.8 | 19.7 | 16.9 | 20.5 | 46.9 | 3 | 9.59 | 9.2 | 18.2 | 5.2 | 10 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 43.5 | 10.2 | 14.3 | 25.4 | 13.6 | 5951.137 | 0 | 5951.137 |  |  | 0 | 4.1 | 5.9 | 10.3646 | 4.515 | 27.8633 | 18.907 | 7.5 |  | 43.04 | 122.1899 |  | 3:30 | 2327.828 | 2327.828 | 656.8561 | 595.7239
04:00 | 395 | 126.3 |  | 21 | 74.8 | 65.7 | 62.7 | 28.4 | 0.6 |  |  |  |  | 145.5 | 147.7 | 148.3 | 0 | 0 | 43.2 | 74.7 | 27.5 | 39.431 | 104.682 | 13.848 | 8.2 |  | 42.29 | 3.317 | 3.525 | [6 empty] | 87.5 |  | 100.4 | 11.5 | 10 | 1.5 |  | 62.6 | 105.8 | 5.8 |  | 22.6 | 100.1 | [7 empty] | 172.8 | 171.3 | 191 | 270.3 | 74.8 | 36.1 | 0 | 26.4 | 30.1 | 4.3 | 0.9 | 6.9 | 9.9 | 55.6 |  |  |  |  | 45.2 |  | 184.4 | 198.5 | 204.3 | 294.4 | 204.1 | 106.5 | 97.3 | 3.4 | 186.3 | 186.4 | 186.3 | 188.1 | 101.6 | [7 empty] | 88.4 | 0 | 15.9 | 56.8 | 6.5 | 0 |  |  | 29.4 |  | 16 | 14.1 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 8.1 | 12 | 7.5 | 11.1 | 5.9 | 18.2 | 3.7 | 5.2 | 3 | 0.7 | 3.5 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 3.6 | 2.6 | 14.2 | 10 | 19.7 | 16.9 | 20.4 | 44 | 0.1 | 9.16 | 9.7 | 17.8 | 5.2 | 10 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 49.5 | 8 | 13.5 | 24 | 16.9 | 5960.753 | 0 | 5960.753 |  |  | 0 | 4.1 | 5.9 | 10.3677 | 4.512 | 27.8322 | 18.9064 | 7.5 |  | 43.15 | 122.2684 |  | 4:00 | 2327.828 | 2327.828 | 656.8561 | 595.1211
04:30 | 397.4 | 123.3 |  | 20.7 | 73.6 | 62.2 | 63.3 | 28.8 | 0.6 |  |  |  |  | 144.5 | 147.1 | 147.8 | 0 | 0 | 69.3 | 73.5 | 29 | 80.744 | 106.017 | 14.189 | 8.1 |  | 43.75 | 3.31 | 3.522 | [6 empty] | 86.8 |  | 136.5 | 11.1 | 9.9 | 0.9 |  | 60.4 | 110.4 | 6.9 |  | 22.6 | 101.1 | [7 empty] | 170.8 | 169.8 | 189 | 269.2 | 74.3 | 35.9 | 0 | 24.2 | 24 | 4.6 | 2.9 | 6.8 | 9.9 | 54.8 |  |  |  |  | 46.9 |  | 182.6 | 198.6 | 203.7 | 294.7 | 203.6 | 105.9 | 65.7 | 3.5 | 186.6 | 186.6 | 185.1 | 186.6 | 101 | [7 empty] | 30.2 | 0 | 15.9 | 57 | 6.5 | 0 |  |  | 29.4 |  | 15.7 | 14.1 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 8 | 12 | 7.5 | 11.1 | 5.9 | 18.2 | 3.7 | 5.2 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 3.6 | 2.6 | 14.3 | 10 | 19.6 | 16.9 | 20.9 | 44 | 0 | 7.3 | 9.3 | 17.4 | 5.2 | 10 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 51.2 | 7.8 | 14.9 | 19.3 | 20 | 5955.732 | 0 | 5955.732 |  |  | 0 | 4 | 5.8 | 10.2069 | 4.511 | 27.9019 | 18.9061 | 7.5 |  | 43.12 | 121.946 |  | 4:30 | 2327.828 | 2327.828 | 656.8561 | 601.4441
05:00 | 397.3 | 126.4 |  | 19.3 | 72.3 | 61.8 | 62.6 | 30.1 | 0.6 |  |  |  |  | 145 | 147.6 | 148 | 0 | 0 | 94.3 | 72.4 | 27.6 | 78.961 | 104.92 | 13.938 | 8.1 |  | 43.02 | 3.311 | 3.52 | [6 empty] | 87 |  | 107.2 | 10.6 | 10 | 1.1 |  | 58.7 | 106.3 | 6.9 |  | 18 | 100.2 | [7 empty] | 171.2 | 170.3 | 189.1 | 269.5 | 74.6 | 36 | 0 | 26.6 | 25.8 | 2.2 | 2.5 | 6.9 | 9.9 | 54.8 |  |  |  |  | 46.1 |  | 182.7 | 198.4 | 203.9 | 294.5 | 204.7 | 106.1 | 138.4 | 3.4 | 182.6 | 182.8 | 186.7 | 186.8 | 101.1 | [7 empty] | 73.8 | 0 | 15.8 | 57 | 6.5 | 0 |  |  | 29.5 |  | 15.7 | 13.4 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 8.1 | 12 | 7.4 | 11.1 | 5.9 | 18.4 | 3.7 | 5.2 | 3.2 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 4.8 | 3.5 | 2.6 | 14.6 | 10 | 19.4 | 16.9 | 20.5 | 44.4 | 0 | 8.38 | 10.5 | 17 | 5.2 | 10 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 20.2 | 51.3 | 8.8 | 13.6 | 19.7 | 22.1 | 6057.05 | 0 | 6057.05 |  |  | 0 | 4.1 | 5.9 | 10.3547 | 4.513 | 27.8854 | 18.906 | 7.5 |  | 42.86 | 122.0191 |  | 5:00 | 2327.828 | 2327.828 | 656.8561 | 606.1405
05:30 | 400.9 | 125.2 |  | 64.8 | 80.6 | 61.9 | 62.9 | 30.4 | 0.6 |  |  |  |  | 145.3 | 147.6 | 147.8 | 1.7 | 1.4 | 111.4 | 72.9 | 28 | 80.782 | 105.68 | 21.806 | 8.1 |  | 43.32 | 3.309 | 3.52 | [6 empty] | 86.9 |  | 127.6 | 11 | 9.9 | 1 |  | 61.2 | 111.9 | 7.5 |  | 0 | 100.5 | [7 empty] | 171.6 | 170.6 | 190.2 | 270.4 | 74.6 | 36.1 | 0.3 | 42 | 38.6 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 9.9 | 55.3 |  |  |  |  | 46.6 |  | 183.6 | 198.7 | 204 | 294.3 | 205.5 | 106.5 | 67.9 | 3.2 | 175.5 | 175.2 | 183 | 136.9 | 83.2 | [7 empty] | 28.1 | 0 | 15.9 | 57.3 | 6.5 | 184 |  |  | 29.5 |  | 15.5 | 14.2 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 8 | 12 | 7.5 | 11.4 | 5.8 | 18.2 | 3.7 | 5.2 | 3.2 | 0.9 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 5 | 3.5 | 2.5 | 14.2 | 10 | 19.3 | 16.9 | 20.8 | 44 | 0 | 8.02 | 10.1 | 16.8 | 5 | 9.9 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 20.9 | 59.6 | 7.6 | 13.8 | 21.3 | 28.8 | 6201.637 | 0 | 6201.637 |  |  | 0 | 4.1 | 5.9 | 10.2599 | 4.514 | 27.8618 | 18.9059 | 7.5 |  | 42.8 | 121.8415 |  | 5:30 | 2327.828 | 2327.828 | 662.4524 | 616.9415
06:00 | 494.8 | 159.6 |  | 120.5 | 75.4 | 59.1 | 62.9 | 30.2 | 0.6 |  |  |  |  | 145.5 | 148.2 | 147.6 | 24 | 14.9 | 112.7 | 72.9 | 26.7 | 79.974 | 105.152 | 13.943 | 8.1 |  | 43.33 | 3.3 | 3.522 | [6 empty] | 87.1 |  | 184.2 | 10.2 | 10 | 1.5 |  | 60.1 | 110.7 | 7.5 |  | 0 | 100.4 | [7 empty] | 171.8 | 170.8 | 190.3 | 270.3 | 74.7 | 36.1 | 5 | 48.5 | 41.2 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 9.9 | 55.4 |  |  |  |  | 46.3 |  | 183.6 | 198.2 | 203.7 | 294.9 | 203.7 | 106.9 | 106.5 | 3.4 | 123.7 | 123.9 | 153.6 | 136.2 | 81.5 | [7 empty] | 20.3 | 0 | 15.9 | 57 | 6.5 | 8.7 |  |  | 29.4 |  | 15.5 | 12.9 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 8 | 12 | 7.5 | 11.3 | 5.9 | 18.1 | 3.7 | 5.2 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 5 | 3.5 | 2.5 | 13.6 | 10 | 19.5 | 16.9 | 20.8 | 44 | 0 | 6.73 | 10.6 | 16.8 | 5 | 10 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 7 | 3.4 | 3.7 | 0 | 20 | 55.6 | 7 | 12.6 | 15.4 | 24.3 | 6182.651 | 0 | 6182.651 |  |  | 0 | 4.1 | 5.9 | 10.2299 | 4.513 | 27.8746 | 18.9056 | 7.5 |  | 42.84 | 121.8632 |  | 6:00 | 2344.2029 | 2344.2029 | 662.4524 | 619.9556
06:30 | 491.5 | 149.6 |  | 119.5 | 87.7 | 59.1 | 62.8 | 30.4 | 0.6 |  |  |  |  | 144.7 | 147.3 | 148 | 18.7 | 12.7 | 109.8 | 73 | 27 | 79.89 | 104.917 | 13.945 | 8.2 |  | 42.83 | 3.205 | 3.53 | [6 empty] | 68.4 |  | 213 | 10.9 | 9.9 | 0.9 |  | 60.2 | 105.3 | 7.3 |  | 0 | 100.5 | [7 empty] | 172 | 171.1 | 190.1 | 270.6 | 74.7 | 36.2 | 21.7 | 59.5 | 46.6 | 9.3 | 9 | 6.8 | 9 | 55.6 |  |  |  |  | 46.2 |  | 183.1 | 198.7 | 204.2 | 294.4 | 203.3 | 104.7 | 71.2 | 3.4 | 125.6 | 126.2 | 153.8 | 136.6 | 81 | [7 empty] | 72.7 | 0 | 16.3 | 56.6 | 6.5 | 148.5 |  |  | 29.5 |  | 15.6 | 14 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 7.5 | 12.3 | 7.4 | 11.1 | 5.8 | 17.9 | 3.7 | 5.2 | 3.1 | 1.1 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 5 | 3.5 | 2.5 | 13.2 | 10 | 19.7 | 16.9 | 20.7 | 43.8 | 0 | 7.77 | 10.5 | 16.8 | 5 | 9.9 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 10.7 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 15.4 | 44.9 | 8.9 | 13.3 | 16 | 17.5 | 6354.787 | 0 | 6354.787 |  |  | 0 | 4.1 | 5.9 | 10.3327 | 4.512 | 27.8998 | 18.9054 | 7.5 |  | 42.85 | 121.9999 |  | 6:30 | 2344.2029 | 2344.2029 | 662.4524 | 634.2392
07:00 | 493.7 | 159.1 |  | 130.6 | 92.1 | 55.2 | 63.7 | 30.5 | 0.6 |  |  |  |  | 144.6 | 147 | 148.2 | 22.2 | 15.9 | 103.7 | 73.5 | 26.7 | 80.215 | 106.537 | 24.583 | 8.2 |  | 44.25 | 3.2 | 3.58 | [6 empty] | 40.5 |  | 222.2 | 20.4 | 9.9 | 1.9 |  | 0 | 107.3 | 7.5 |  | 0 | 101.5 | [7 empty] | 171.3 | 170.5 | 189.5 | 270.6 | 74.5 | 36.1 | 9.6 | 56.1 | 47.1 | 8 | 7.5 | 6.8 | 9.4 | 56 |  |  |  |  | 46.6 |  | 183.3 | 198.9 | 202.7 | 293.8 | 204.2 | 106.7 | 142.6 | 3.3 | 126.5 | 126.6 | 153.6 | 135.7 | 81.2 | [7 empty] | 111.7 | 0 | 16 | 56.6 | 6.5 | 232.6 |  |  | 29.5 |  | 15.7 | 10.4 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2 | 7.5 | 12.3 | 7.3 | 10.2 | 5.9 | 18 | 3.7 | 5.6 | 3.1 | 1.1 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 5 | 3.5 | 2.5 | 13.6 | 10 | 19.7 | 16.9 | 20.7 | 44 | 0 | 7.74 | 10.1 | 16.4 | 4.9 | 9.7 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 2 | 7.6 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 15.3 | 47.4 | 11.3 | 14.7 | 11.9 | 14.2 | 6506.705 | 0 | 6506.705 |  |  | 0 | 4.2 | 5.8 | 10.4017 | 4.512 | 27.9417 | 18.9046 | 7.5 |  | 43.09 | 122.35 |  | 7:00 | 2344.2029 | 2344.2029 | 662.4524 | 646.0054
07:30 | 544.2 | 180.7 |  | 127.2 | 78.1 | 54.8 | 63.3 | 30.2 | 0.6 |  |  |  |  | 145.1 | 147.7 | 148.9 | 39.4 | 29.6 | 92.2 | 72.4 | 27.6 | 78.641 | 104.423 | 13.707 | 7.8 |  | 42.91 | 3.206 | 3.58 | [6 empty] | 45.7 |  | 183.7 | 19.5 | 9.9 | 2.2 |  | 0 | 105.9 | 7.1 |  | 0 | 99.7 | [7 empty] | 171.4 | 170.7 | 188.8 | 270.6 | 74.8 | 36.2 | 25.3 | 71.4 | 54.5 | 10.1 | 8.4 | 6.8 | 9.3 | 54.7 |  |  |  |  | 69.3 |  | 182.5 | 199.4 | 203.6 | 294.9 | 204.4 | 106.7 | 134.5 | 3.4 | 170.2 | 170.3 | 172.2 | 136.6 | 81.2 | [7 empty] | 97.7 | 0 | 15.9 | 55.6 | 6.5 | 228.9 |  |  | 29.5 |  | 15.7 | 13 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2 | 7.4 | 12.3 | 7.5 | 9.8 | 5.8 | 18 | 3.7 | 5.9 | 3.1 | 1.1 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 5 | 3.5 | 2.5 | 13.6 | 10 | 19.6 | 16.9 | 20.5 | 44.3 | 0 | 7.87 | 10.7 | 16.2 | 4.8 | 9.9 | 0.7 | 1.3 | 7.5 | 3.4 | 7.2 | 8.6 | 8.1 | 0.1 | 14.7 | 43 | 12.2 | 15.5 | 11 | 13.8 | 6681.637 | 0 | 6681.637 |  |  | 0 | 4 | 5.8 | 10.9906 | 4.514 | 27.8867 | 18.9051 | 7.5 |  | 42.88 | 122.4764 |  | 7:30 | 2344.2029 | 2344.2029 | 662.4524 | 663.4397
08:00 | 547.5 | 179.5 |  | 130.7 | 97.1 | 60.3 | 63.9 | 30.4 | 0.6 |  |  |  |  | 144.5 | 146.5 | 146.6 | 62.1 | 44.3 | 101.9 | 75.3 | 28.6 | 23.393 | 103.217 | 13.29 | 7.6 |  | 42.86 | 3.205 | 3.59 | [6 empty] | 50.6 |  | 174.1 | 15.4 | 9.9 | 1.3 |  | 0 | 111.2 | 7.4 |  | 0 | 99.8 | [7 empty] | 173.6 | 172.5 | 190.8 | 271.9 | 75.6 | 36.3 | 27.2 | 68.2 | 56.1 | 12.9 | 9.1 | 6.8 | 9.3 | 56.4 |  |  |  |  | 69.7 |  | 184 | 196.9 | 200.8 | 292 | 205.8 | 107 | 140.8 | 3.4 | 181.9 | 182.8 | 184.5 | 136 | 81 | [7 empty] | 22.7 | 40.5 | 16 | 56.9 | 6.5 | 228.3 |  |  | 29.4 |  | 15.7 | 13.6 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2 | 6.7 | 12.3 | 7.5 | 10 | 5.9 | 18.1 | 3.7 | 6.3 | 3.1 | 1.1 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 5 | 3.5 | 2.5 | 14.5 | 10 | 19.7 | 16.9 | 20.3 | 44.4 | 0 | 8.11 | 10.4 | 16.1 | 4.8 | 9.9 | 0.7 | 1.3 | 9.8 | 5.8 | 9 | 10.9 | 8.7 | 0.5 | 15 | 43.5 | 11.6 | 15.7 | 14.2 | 9.6 | 6726.265 | 0 | 6726.265 |  |  | 0 | 3.8 | 5.8 | 10.9903 | 4.51 | 27.861 | 18.9055 | 7.5 |  | 43.21 | 122.5769 |  | 8:00 | 2303.9761 | 2303.9761 | 702.6792 | 669.6386
08:30 | 546 | 178 |  | 128.6 | 91.5 | 63.1 | 64 | 30.4 | 0.6 |  |  |  |  | 145.2 | 147.8 | 149.2 | 121 | 78.1 | 104.7 | 72.8 | 29.2 | 84.835 | 105.006 | 13.953 | 7.6 |  | 43.12 | 3.209 | 3.601 | [6 empty] | 50.9 |  | 167.6 | 25.1 | 9.9 | 2.4 |  | 0 | 110.3 | 7.3 |  | 0 | 100.5 | [7 empty] | 171.8 | 170.9 | 190.1 | 269.9 | 75 | 36.1 | 33 | 59 | 56.1 | 12.2 | 9.1 | 6.8 | 9.2 | 55.2 |  |  |  |  | 70.1 |  | 183.3 | 198.6 | 203.2 | 294.7 | 204.7 | 107.6 | 131.7 | 3.4 | 185.2 | 185.7 | 184.5 | 136.7 | 81.9 | [7 empty] | 22 | 22.3 | 16 | 56.9 | 6.5 | 228.9 |  |  | 29.4 |  | 15.8 | 14.1 | 3 | 1.6 | 1.1 | 2 | 6.7 | 11.9 | 7.4 | 10 | 6 | 18.3 | 3.7 | 6.3 | 3.1 | 1.3 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 5 | 3.5 | 2.5 | 14.9 | 10 | 19.7 | 16.9 | 20.7 | 45.6 | 8.5 | 7.61 | 10.8 | 15.8 | 4.8 | 11 | 0.7 | 1.3 | 11.9 | 12.3 | 14.3 | 13.6 | 11.8 | 0.8 | 14.8 | 50.4 | 15.6 | 15.4 | 12.8 | 14.9 | 6905.334 | 0 | 6905.334 |  |  | 0 | 3.7 | 5.8 | 10.8762 | 4.506 | 27.7196 | 18.9055 | 7.5 |  | 43.35 | 122.3573 |  | 8:30 | 2303.9761 | 2303.9761 | 702.6792 | 685.7234
09:00 | 538.6 | 178.7 |  | 124.1 | 89.6 | 64.1 | 62.5 | 27.4 | 0.6 |  |  |  |  | 145.4 | 147.9 | 148.9 | 134.2 | 99.8 | 81.7 | 71.7 | 27.5 | 82.846 | 103.115 | 13.502 | 7.6 |  | 42.43 | 3.209 | 3.599 | [6 empty] | 50.7 |  | 189.1 | 38 | 9.9 | 2.7 |  | 0 | 102.3 | 6.7 |  | 0 | 98.5 | [7 empty] | 172.4 | 171.4 | 189 | 270.1 | 75 | 36.1 | 39 | 67 | 51 | 9.1 | 8.8 | 6.8 | 9.2 | 54.2 |  |  |  |  | 68.3 |  | 183.4 | 197.8 | 203 | 294.8 | 204.7 | 107.1 | 127.5 | 3.3 | 180.7 | 181.2 | 184.5 | 137.3 | 80.9 | [7 empty] | 35.4 | 21.3 | 15.8 | 56.4 | 6.5 | 453.8 |  |  | 29.3 |  | 15.9 | 12.1 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2 | 6.9 | 11.8 | 7.3 | 9.5 | 6 | 18.2 | 3.7 | 6.3 | 3.1 | 1.4 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 5 | 3.5 | 2.5 | 14.2 | 10.2 | 19.7 | 16.9 | 20.3 | 44 | 7.4 | 7.81 | 9.8 | 15.8 | 4.7 | 11 | 0.7 | 1.3 | 13.7 | 13.3 | 19.5 | 17.8 | 15.1 | 1 | 14.9 | 45 | 14.5 | 16.6 | 11.2 | 20.4 | 7148.511 | 0 | 7148.511 |  |  | 0 | 3.6 | 5.9 | 10.3984 | 4.509 | 27.7031 | 18.9059 | 7.5 |  | 42.83 | 121.3464 |  | 9:00 | 2303.9761 | 2303.9761 | 702.6792 | 699.6383
09:30 | 542.3 | 179.9 |  | 109.3 | 54.9 | 62.5 | 61.7 | 26.8 | 0.6 |  |  |  |  | 146.4 | 149.2 | 150.7 | 144.9 | 102.8 | 56.2 | 68.1 | 24.8 | 83.333 | 103.155 | 14.344 | 7.8 |  | 41.02 | 3.241 | 3.595 | [6 empty] | 71.6 |  | 192.3 | 40.7 | 10 | 3.8 |  | 0 | 99.6 | 6.3 |  | 0 | 97.3 | [7 empty] | 170.9 | 170.3 | 188.3 | 269.8 | 75.2 | 35.9 | 34 | 63.3 | 47.8 | 9.7 | 9.5 | 6.8 | 11.3 | 53.8 |  |  |  |  | 67.9 |  | 183.8 | 199.2 | 204.9 | 295.2 | 204.9 | 107.5 | 138.7 | 3 | 177.3 | 178.1 | 187.3 | 138.5 | 81.4 | [7 empty] | 35.7 | 20.5 | 15.8 | 55.7 | 6.5 | 452.4 |  |  | 29.2 |  | 16 | 12.4 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2 | 7 | 11.5 | 7.4 | 9.7 | 6 | 18 | 3.7 | 6.3 | 3.1 | 1.4 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 5 | 3.5 | 2.5 | 13.6 | 10.4 | 19.7 | 16.9 | 20.5 | 44.3 | 7.5 | 8.05 | 9.7 | 15.4 | 4.7 | 10.7 | 0.7 | 1.2 | 15.1 | 14.9 | 19.9 | 16.4 | 13.9 | 1.1 | 12.5 | 37.9 | 12.8 | 15.1 | 10.5 | 28.7 | 7104.438 | 0 | 7104.438 |  |  | 0 | 3.6 | 5.9 | 10.1916 | 4.509 | 27.6236 | 18.9057 | 7.5 |  | 43.12 | 121.3499 |  | 9:30 | 2303.9761 | 2303.9761 | 702.6792 | 710.5665
10:00 | 545.9 | 181.1 |  | 112.9 | 66.7 | 69.7 | 63.5 | 28.3 | 0.6 |  |  |  |  | 144.2 | 147 | 148.7 | 98 | 83.5 | 48.3 | 71.8 | 25.6 | 84.182 | 105.071 | 15.774 | 8.1 |  | 42.74 | 3.234 | 3.595 | [6 empty] | 70.6 |  | 180.5 | 32.4 | 10 | 2.6 |  | 0 | 105.7 | 6.5 |  | 0 | 99.8 | [7 empty] | 170.9 | 169.7 | 187.9 | 269.3 | 74.5 | 36 | 38.1 | 71.7 | 44.5 | 8.9 | 9.4 | 6.9 | 11.3 | 54.5 |  |  |  |  | 69.7 |  | 181.8 | 196.2 | 202.4 | 292.6 | 205.6 | 106.6 | 144.6 | 3.2 | 182 | 182.4 | 185.9 | 135.9 | 80 | [7 empty] | 77.3 | 21.8 | 15.8 | 55.6 | 6.5 | 460.8 |  |  | 29.1 |  | 16 | 13.4 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2 | 7 | 11.1 | 7.5 | 10 | 6 | 17.9 | 3.6 | 6.3 | 3.1 | 1.4 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 5 | 3.4 | 2.5 | 13.3 | 10.4 | 19.7 | 16.9 | 20.6 | 41.9 | 7.9 | 8.09 | 10 | 15.3 | 4.5 | 10.4 | 0.7 | 0.9 | 16.5 | 16.1 | 16.4 | 11.2 | 11.1 | 1.2 | 15.9 | 42 | 13.6 | 16.1 | 12 | 34.7 | 7117.086 | 0 | 7117.086 |  |  | 0.785 | 3.6 | 5.8 | 10.4748 | 4.51 | 27.4577 | 18.9057 | 7.5 |  | 42.79 | 121.8231 |  | 10:00 | 2303.9761 | 2303.9761 | 702.6792 | 718.3582
10:30 | 544.6 | 181 |  | 112.3 | 73.8 | 70.1 | 63.6 | 28 | 0.6 |  |  |  |  | 144 | 146.3 | 148 | 153.9 | 97.3 | 37 | 72.4 | 26.4 | 85.482 | 104.673 | 15.828 | 8.1 |  | 43.07 | 3.267 | 3.592 | [6 empty] | 65.5 |  | 173.2 | 61.9 | 10 | 4 |  | 0 | 105.4 | 6.8 |  | 0 | 100.2 | [7 empty] | 171.3 | 170 | 187.5 | 268.9 | 74.7 | 35.9 | 36.6 | 67.2 | 44.3 | 9.4 | 9.1 | 6.9 | 11.2 | 54.5 |  |  |  |  | 69.9 |  | 181.6 | 196.2 | 200.3 | 288.8 | 203.8 | 106.8 | 147.6 | 3.2 | 183.4 | 183.5 | 185.6 | 135.9 | 80.7 | [7 empty] | 109 | 21.9 | 15.9 | 56.3 | 6.5 | 405.5 |  |  | 29.1 |  | 16 | 14 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2 | 7 | 11.1 | 7.5 | 9.8 | 5.9 | 17.9 | 3.7 | 6.3 | 3.1 | 1.4 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 5 | 3.4 | 2.6 | 13.3 | 10.4 | 19.7 | 16.9 | 20.7 | 41.3 | 8.5 | 7.72 | 9.5 | 15.2 | 4.5 | 10.5 | 0.6 | 1.1 | 17.6 | 17 | 14 | 10.3 | 9.3 | 1.3 | 19.1 | 35.7 | 13.9 | 15.7 | 16.9 | 24.3 | 7158.532 | 0 | 7158.532 |  |  | 2.607 | 3.6 | 5.8 | 10.0943 | 4.509 | 27.3031 | 18.9061 | 7.5 |  | 42.98 | 123.2996 |  | 10:30 | 2303.9761 | 2303.9761 | 702.6792 | 727.6868
11:00 | 559.9 | 182.3 |  | 121.8 | 84.7 | 70.5 | 65.7 | 28.8 | 0.6 |  |  |  |  | 144.3 | 146.8 | 146.8 | 92.6 | 56.5 | 18.2 | 74 | 25.8 | 87.428 | 106.751 | 35.586 | 8.1 |  | 43.97 | 3.246 | 3.601 | [6 empty] | 66 |  | 194.1 | 72.3 | 9.8 | 5.5 |  | 0 | 111.4 | 7.8 |  | 0 | 101.5 | [7 empty] | 171.5 | 170.2 | 187.5 | 268.9 | 74.6 | 36 | 38.9 | 65.3 | 41.5 | 9.8 | 6.3 | 6.9 | 11.3 | 57.4 |  |  |  |  | 71.9 |  | 182.6 | 194.2 | 204.1 | 290.4 | 204.5 | 107 | 342.4 | 3.5 | 187.9 | 188.6 | 188.7 | 136.9 | 80.8 | [7 empty] | 100.1 | 74.8 | 16 | 58.6 | 6.5 | 360.9 |  |  | 29 |  | 16.1 | 14.1 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2 | 7 | 11.3 | 7.4 | 10.7 | 5.9 | 18.1 | 3.7 | 5.8 | 3.1 | 1.4 | 4.2 | 3.7 | 4.7 | 5 | 3.4 | 2.6 | 14 | 10.3 | 19.7 | 16.9 | 21.1 | 41.3 | 10.4 | 8.55 | 9.1 | 14.9 | 4.3 | 10.4 | 0.5 | 1 | 18.2 | 17.7 | 17.2 | 12 | 9.5 | 1.3 | 13 | 41.4 | 15.6 | 16.5 | 23.7 | 24.7 | 7380.732 | 0 | 7380.732 |  |  | 3.505 | 3.5 | 5.9 | 9.9384 | 4.511 | 27.0476 | 18.9062 | 7.5 |  | 43.11 | 123.9181 |  | 11:00 | 2309.5724 | 2309.5724 | 697.0829 | 734.314
11:30 | 598 | 201.8 |  | 114.9 | 74.3 | 70.1 | 64.3 | 28.3 | 0.6 |  |  |  |  | 143.4 | 145.9 | 147.4 | 81.2 | 49.4 | 8.2 | 73.1 | 25.3 | 76.327 | 105.112 | 16.492 | 8 |  | 43.09 | 3.25 | 3.597 | [6 empty] | 60.5 |  | 177.1 | 58.7 | 10.1 | 4.8 |  | 0 | 106.9 | 7.1 |  | 0 | 92.3 | [7 empty] | 170.2 | 169 | 185.6 | 267 | 74.4 | 35.8 | 39 | 61.8 | 40.1 | 8.7 | 6.9 | 6.8 | 11.2 | 80.3 |  |  |  |  | 90.6 |  | 180.9 | 195 | 200.1 | 292.2 | 201.6 | 106 | 285.7 | 3.4 | 184.6 | 185.2 | 185.6 | 189.6 | 101.2 | [7 empty] | 108.4 | 77.2 | 15.8 | 53.6 | 6.5 | 432.1 |  |  | 28.9 |  | 16.1 | 14.1 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2 | 7 | 11.3 | 7.3 | 10.2 | 6 | 18.2 | 3.7 | 5.8 | 3.1 | 1.4 | 4.3 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 3.4 | 2.5 | 14.3 | 10.2 | 19.7 | 16.9 | 20.9 | 41 | 20 | 8.92 | 7.5 | 14.8 | 4.2 | 10.4 | 0.5 | 0.7 | 18.4 | 18.2 | 19.7 | 12.3 | 11.3 | 1.3 | 15.3 | 48.9 | 12.5 | 13.9 | 26.3 | 23.5 | 7426.988 | 0 | 7426.988 |  |  | 4.441 | 3.5 | 5.8 | 9.7522 | 4.505 | 26.7502 | 18.907 | 7.5 |  | 43.13 | 124.2855 |  | 11:30 | 2309.5724 | 2309.5724 | 697.0829 | 740.1651
12:00 | 586.7 | 197.3 |  | 108.7 | 74.2 | 69.7 | 62.9 | 26.7 | 0.4 |  |  |  |  | 141.8 | 144.5 | 146.6 | 154 | 113.2 | 10.5 | 72.4 | 25 | 19.706 | 104.601 | 15.685 | 8 |  | 42.99 | 3.223 | 3.588 | [6 empty] | 60.2 |  | 172.3 | 68.2 | 10 | 5.3 |  | 0 | 103.8 | 6.4 |  | 0 | 91.9 | [7 empty] | 170.2 | 168.2 | 187.4 | 266.2 | 74 | 35.6 | 37.8 | 59.5 | 36.6 | 8.2 | 6.1 | 6.8 | 11.2 | 58.7 |  |  |  |  | 48.7 |  | 180 | 194.4 | 197.4 | 290 | 202.2 | 103 | 264.8 | 3.3 | 181.1 | 181.1 | 182.9 | 187.6 | 102.2 | [7 empty] | 63 | 75.9 | 15.7 | 53.3 | 6.5 | 424.9 |  |  | 28.7 |  | 16.1 | 13.4 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2 | 7 | 11.3 | 7.5 | 9.5 | 6 | 18.1 | 3.6 | 5.8 | 3.1 | 1.3 | 4.4 | 3.7 | 5 | 5 | 3.4 | 2.5 | 13.9 | 10.2 | 19.7 | 16.9 | 20.3 | 40.6 | 20.3 | 7.91 | 7 | 14.6 | 4.2 | 10.2 | 0.5 | 0.8 | 18.5 | 18.5 | 19.2 | 18.1 | 14 | 1.3 | 16.4 | 61.3 | 14.7 | 15.3 | 26.9 | 27.7 | 7336.803 | 0 | 7336.803 |  |  | 3.97 | 3.5 | 5.8 | 9.625 | 4.51 | 26.4698 | 18.908 | 7.5 |  | 42.79 | 123.0728 |  | 12:00 | 2309.5724 | 2309.5724 | 697.0829 | 739.0683
12:30 | 600 | 198.9 |  | 115.5 | 74.6 | 65.2 | 66.3 | 27.2 | 0.4 |  |  |  |  | 142.9 | 145.1 | 147.4 | 139.4 | 112 | 17.2 | 73.1 | 24 | 86.09 | 105.191 | 16.031 | 8.1 |  | 43.32 | 3.23 | 3.59 | [6 empty] | 61.1 |  | 176.3 | 58.6 | 9.9 | 4.7 |  | 0 | 109 | 7.3 |  | 0 | 92.9 | [7 empty] | 166.4 | 165.1 | 183.2 | 262 | 73.8 | 34.9 | 37.7 | 56.9 | 35.5 | 13.8 | 5.8 | 6.9 | 11.2 | 60.4 |  |  |  |  | 50.7 |  | 177.6 | 191.9 | 196.9 | 287.5 | 198.4 | 105.4 | 172.7 | 3.5 | 185.2 | 185.6 | 185.5 | 185.9 | 101.2 | [7 empty] | 36.8 | 77.2 | 15.8 | 57.5 | 6.5 | 343.4 |  |  | 28.3 |  | 16 | 14.1 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2 | 7 | 11.3 | 7.4 | 10.3 | 6 | 17.7 | 3.6 | 5.8 | 3.1 | 1.3 | 4.4 | 3.7 | 5 | 5 | 3.4 | 2.5 | 12.9 | 9.9 | 19.7 | 16.9 | 20.9 | 39.8 | 20.3 | 7.41 | 7.2 | 14.6 | 4.3 | 10.5 | 0.5 | 0.9 | 18.4 | 18.2 | 19.4 | 13.2 | 9.5 | 1.3 | 17.4 | 70.6 | 16.4 | 17.4 | 27.4 | 31.6 | 7223.262 | 0 | 7223.262 |  |  | 3.687 | 3.5 | 5.9 | 9.4563 | 4.512 | 26.3213 | 18.9091 | 7.5 |  | 42.72 | 122.5058 |  | 12:30 | 2309.5724 | 2309.5724 | 697.0829 | 732.2017
13:00 | 594 | 201.4 |  | 121.5 | 76.1 | 59.3 | 65.1 | 26.4 | 0.4 |  |  |  |  | 142.5 | 144.9 | 147.1 | 149.1 | 104.9 | 24.9 | 72 | 23.2 | 84.507 | 104.055 | 25.927 | 7.8 |  | 42.55 | 3.23 | 3.511 | [6 empty] | 60.7 |  | 170.7 | 58.3 | 9.9 | 4.7 |  | 0 | 102.3 | 6.7 |  | 0 | 91.2 | [7 empty] | 165.7 | 164.9 | 184.8 | 261.6 | 73 | 35.1 | 32.5 | 55.4 | 35.6 | 12.4 | 7.2 | 6.9 | 12.2 | 59.4 |  |  |  |  | 48.9 |  | 176.4 | 191.7 | 196.4 | 287.3 | 199.3 | 104.9 | 153.6 | 3.2 | 181.3 | 181.8 | 186.6 | 136.4 | 81.6 | [7 empty] | 96.2 | 75.6 | 15.7 | 53.7 | 6.5 | 338.9 |  |  | 28.2 |  | 16 | 14.1 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 2 | 7 | 11.3 | 7.3 | 9.9 | 6 | 17.9 | 3.6 | 5.8 | 3 | 1.3 | 4.4 | 3.8 | 5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 13.2 | 9.9 | 19.7 | 16.9 | 20.3 | 39.5 | 20.4 | 8.53 | 7 | 14.2 | 4.2 | 9.9 | 0.5 | 0.9 | 17.8 | 17.5 | 19.3 | 19.5 | 15 | 1.3 | 19.8 | 77.5 | 12.4 | 13.6 | 29.1 | 33.1 | 7175.51 | 0 | 7175.51 |  |  | 3.694 | 3.5 | 5.9 | 9.2618 | 4.515 | 26.1142 | 18.9096 | 7.5 |  | 42.96 | 122.3547 |  | 13:00 | 2309.5724 | 2309.5724 | 697.0829 | 724.621
13:30 | 598.8 | 203.1 |  | 125 | 81 | 60.2 | 66 | 29.9 | 0.6 |  |  |  |  | 142.8 | 145.1 | 147.8 | 149.1 | 104.9 | 54.6 | 73 | 24.6 | 86.128 | 105.125 | 21.953 | 7.8 |  | 43.02 | 3.234 | 3.514 | [6 empty] | 61.2 |  | 212.4 | 60.2 | 9.9 | 4.5 |  | 0 | 102.9 | 7.2 |  | 0 | 92.7 | [7 empty] | 165.1 | 163.9 | 183.7 | 260.4 | 73.1 | 35.1 | 38.4 | 60.2 | 28.7 | 9.9 | 5.7 | 6.8 | 12.2 | 60.4 |  |  |  |  | 50.2 |  | 176.7 | 193.6 | 197.4 | 288.3 | 200.1 | 105.2 | 167.8 | 3.5 | 185.8 | 185.8 | 187 | 137.2 | 80.5 | [7 empty] | 28.2 | 77.2 | 15.8 | 56.8 | 6.5 | 378.5 |  |  | 28.2 |  | 16.1 | 12.7 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2 | 6.8 | 11 | 7.4 | 10.3 | 6 | 18.1 | 3.6 | 5.8 | 3 | 1.3 | 4.4 | 3.8 | 5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 14 | 9.9 | 19.7 | 16.9 | 20.7 | 38.6 | 20.4 | 8.84 | 7.1 | 14 | 4 | 10 | 0.5 | 0.9 | 16.8 | 16.5 | 19.1 | 19.1 | 15.6 | 0.8 | 18.3 | 75.3 | 15.2 | 17.4 | 29.5 | 32.6 | 7277.414 | 0 | 7277.414 |  |  | 3.654 | 3.5 | 5.9 | 8.4039 | 4.514 | 25.9887 | 18.91 | 7.5 |  | 42.8 | 121.1706 |  | 13:30 | 2309.5724 | 2309.5724 | 697.0829 | 724.7498
14:00 | 595.9 | 202 |  | 123.5 | 80.4 | 60.1 | 65.6 | 30.6 | 0.6 |  |  |  |  | 141.6 | 144.2 | 147.3 | 148.8 | 104.1 | 75.2 | 72.7 | 21.5 | 85.482 | 104.888 | 23.521 | 7.9 |  | 43.06 | 3.233 | 3.514 | [6 empty] | 60.6 |  | 217.2 | 59.3 | 10 | 4.7 |  | 0 | 101.6 | 7 |  | 0 | 92.4 | [7 empty] | 165.2 | 163.7 | 183.1 | 261.3 | 72.9 | 35.2 | 38.7 | 52.4 | 22.5 | 10.7 | 5.7 | 6.8 | 12.2 | 59.8 |  |  |  |  | 49.8 |  | 176.5 | 193.3 | 197.5 | 288.8 | 201.1 | 105.2 | 179.5 | 3.5 | 182.8 | 183.2 | 186.7 | 135.9 | 81.1 | [7 empty] | 22.9 | 48.2 | 15.7 | 54.8 | 6.5 | 378.2 |  |  | 28.1 |  | 16.1 | 14.1 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2 | 6.2 | 11 | 7.5 | 10 | 6 | 18.2 | 3.6 | 5.8 | 2.9 | 1.3 | 4.4 | 3.8 | 5 | 5.3 | 3.4 | 2.5 | 14.2 | 9.9 | 19.7 | 16.9 | 20.7 | 38.8 | 15.9 | 8.66 | 6 | 14.3 | 4.1 | 9.8 | 0.5 | 0.8 | 15.4 | 15.3 | 19.4 | 18.8 | 15.4 | 0.8 | 17.8 | 68.8 | 14.1 | 16.2 | 29.9 | 51.8 | 7246.258 | 0 | 7246.258 |  |  | 3.591 | 3.5 | 5.9 | 8.7386 | 4.513 | 25.9774 | 18.9103 | 7.5 |  | 42.88 | 121.5102 |  | 14:00 | 2309.5724 | 2309.5724 | 697.0829 | 728.8974
14:30 | 597.4 | 200.6 |  | 144.2 | 75.4 | 61.1 | 66.1 | 30.2 | 0.6 |  |  |  |  | 140.9 | 143.8 | 147.2 | 146.8 | 101.8 | 112.6 | 73 | 20.6 | 86.29 | 104.744 | 26.951 | 7.8 |  | 43.25 | 3.232 | 3.503 | [6 empty] | 70.8 |  | 217.3 | 60.2 | 10 | 4.7 |  | 0 | 102.4 | 7.3 |  | 0 | 92.5 | [7 empty] | 165.9 | 164.4 | 182.4 | 262 | 72.7 | 35 | 37.9 | 49.1 | 25.5 | 8.2 | 6 | 6.8 | 12.1 | 60.4 |  |  |  |  | 50.2 |  | 176.9 | 192.7 | 197.8 | 288.2 | 199.5 | 104.5 | 189.9 | 3.4 | 184.7 | 184.5 | 186.6 | 135.7 | 81 | [7 empty] | 110.5 | 48.8 | 15.8 | 52.8 | 6.5 | 378 |  |  | 28.1 |  | 16 | 14.1 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2 | 6.2 | 11 | 7.5 | 10.3 | 6 | 18.1 | 3.6 | 5.8 | 2.9 | 1.3 | 4.4 | 3.6 | 5.2 | 5.3 | 3.4 | 2.5 | 13.6 | 9.7 | 19.7 | 16.9 | 20.8 | 35.8 | 14.3 | 7.95 | 6 | 14.3 | 4.2 | 9.8 | 0.5 | 0.8 | 13.1 | 13.6 | 19.4 | 18.7 | 15.2 | 0.5 | 16.5 | 67 | 14.7 | 16.6 | 29.9 | 56.4 | 7398.12 | 0 | 7398.12 |  |  | 3.505 | 3.5 | 5.8 | 9.1422 | 4.512 | 25.9294 | 18.91 | 7.5 |  | 42.85 | 121.6486 |  | 14:30 | 2309.5724 | 2309.5724 | 697.0829 | 740.2126
15:00 | 603.6 | 200 |  | 167.7 | 75.2 | 61 | 65.5 | 30.2 | 0.6 |  |  |  |  | 141 | 144.1 | 146.8 | 141.6 | 98.1 | 117.1 | 72.7 | 21.8 | 71.632 | 105.036 | 16.653 | 7.8 |  | 43.17 | 3.232 | 3.507 | [6 empty] | 70.9 |  | 218.8 | 60 | 10 | 4.7 |  | 0 | 102.6 | 7.3 |  | 0 | 92.7 | [7 empty] | 167.9 | 166.7 | 185 | 263.3 | 73.5 | 35.4 | 37.5 | 49.9 | 30.4 | 10.9 | 5.8 | 6.8 | 12.3 | 60.8 |  |  |  |  | 50.1 |  | 178 | 193.2 | 198.7 | 287.9 | 200.3 | 105.4 | 145.9 | 3.2 | 184.2 | 184.6 | 187 | 187.5 | 100.4 | [7 empty] | 90.8 | 48.8 | 16.9 | 57.4 | 6.5 | 375.8 |  |  | 28.2 |  | 16 | 14.1 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2 | 6.2 | 10.7 | 7.4 | 10.4 | 6 | 17.7 | 3.6 | 5.8 | 2.8 | 1.3 | 4.4 | 3.3 | 5.2 | 5.3 | 3.4 | 2.5 | 12.8 | 9.4 | 19.7 | 16.9 | 20.6 | 36.3 | 14.4 | 7.47 | 6.1 | 14.3 | 4.1 | 9.8 | 0.5 | 0.9 | 11.5 | 11.7 | 18.6 | 18.2 | 14.9 | 0.6 | 19.2 | 61.2 | 13 | 16.9 | 30 | 54.1 | 7418.5 | 0 | 7418.5 |  |  | 3.44 | 3.5 | 5.8 | 7.637 | 4.512 | 25.8741 | 18.9098 | 7.5 |  | 42.93 | 120.1029 |  | 15:00 | 2309.5724 | 2309.5724 | 697.0829 | 740.3017
15:30 | 597.6 | 202.5 |  | 162.7 | 83.2 | 61.9 | 65 | 30 | 0.6 |  |  |  |  | 141.4 | 144 | 146.2 | 134.9 | 93.2 | 116.5 | 72.5 | 23.8 | 22.784 | 104.855 | 11.883 | 7.8 |  | 42.65 | 3.233 | 3.454 | [6 empty] | 70.8 |  | 217.3 | 59.2 | 9.9 | 4.8 |  | 0 | 100.6 | 6.8 |  | 0 | 92.1 | [7 empty] | 169.4 | 167.7 | 186.7 | 264.9 | 73.7 | 35.5 | 34.7 | 55.6 | 37.4 | 11 | 5.3 | 6.8 | 12.3 | 59.6 |  |  |  |  | 49.4 |  | 178.3 | 194.1 | 199.1 | 288.8 | 200.9 | 105.7 | 136.8 | 3.3 | 183.3 | 183.5 | 185.7 | 187.4 | 102.2 | [7 empty] | 111.4 | 29.7 | 17.3 | 53.3 | 6.5 | 376.5 |  |  | 28.4 |  | 16 | 14.1 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2 | 6.2 | 10.7 | 7.3 | 9.9 | 6 | 17.7 | 3.6 | 5.8 | 2.8 | 1.3 | 3.7 | 3.2 | 5.2 | 5.3 | 3.4 | 2.4 | 12.6 | 9.2 | 19.6 | 16.9 | 20.5 | 38.2 | 14.4 | 6.81 | 5.2 | 14.3 | 4 | 9.7 | 0.5 | 0.9 | 9.3 | 9.5 | 17.3 | 17.2 | 14 | 0.8 | 19.7 | 64.1 | 13.8 | 17.5 | 30 | 55 | 7349.169 | 0 | 7349.169 |  |  | 3.665 | 3.6 | 5.8 | 6.6522 | 4.52 | 25.9597 | 18.9094 | 7.5 |  | 42.91 | 119.5163 |  | 15:30 | 2309.5724 | 2309.5724 | 697.0829 | 740.5174
16:00 | 605.5 | 205.3 |  | 183.1 | 89.1 | 66 | 66 | 28.9 | 0.6 |  |  |  |  | 141.2 | 143.9 | 145.5 | 122.6 | 84.6 | 116.8 | 73 | 21.3 | 88.032 | 106.224 | 33.046 | 7.8 |  | 43.22 | 3.234 | 3.434 | [6 empty] | 70.8 |  | 220.7 | 60.6 | 9.9 | 4.8 |  | 0 | 104.3 | 7.6 |  | 0 | 93.2 | [7 empty] | 170.3 | 168.2 | 187.7 | 264.9 | 73.6 | 35.5 | 31.1 | 59.3 | 36.3 | 8.9 | 7.4 | 6.8 | 12.3 | 60.7 |  |  |  |  | 50.9 |  | 178.3 | 194.9 | 199.4 | 289.9 | 200.3 | 105.8 | 282.2 | 3.4 | 153.2 | 153.4 | 173.2 | 136.2 | 82.4 | [7 empty] | 121.5 | 17.4 | 17.4 | 55.3 | 6.5 | 358.2 |  |  | 28.4 |  | 16.2 | 12 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2 | 6.2 | 10.3 | 7.5 | 10.5 | 6 | 17.7 | 3.6 | 5.8 | 2.9 | 1.2 | 3.7 | 3.2 | 5 | 5.3 | 3.4 | 2.5 | 12.8 | 9.1 | 19.7 | 16.9 | 20.9 | 35.7 | 8.9 | 6.59 | 4.8 | 14.3 | 4 | 9.6 | 0.5 | 0.9 | 6.6 | 7 | 15.4 | 13.7 | 11.7 | 0.4 | 19.7 | 68.2 | 13.9 | 17.1 | 29.7 | 62.4 | 7442.18 | 0 | 7442.18 |  |  | 3.81 | 3.7 | 5.9 | 6.6416 | 4.522 | 26.071 | 18.9093 | 7.5 |  | 42.88 | 119.934 |  | 16:00 | 2309.5724 | 2309.5724 | 697.0829 | 733.6298
16:30 | 601.2 | 203.7 |  | 139.5 | 77.5 | 66.1 | 65.4 | 28.5 | 0.6 |  |  |  |  | 143.3 | 145.9 | 148.1 | 80.3 | 61.8 | 116.9 | 72.7 | 18 | 86.862 | 104.9 | 32.832 | 7.8 |  | 42.98 | 3.256 | 3.449 | [6 empty] | 71.1 |  | 214 | 60.2 | 10 | 4.7 |  | 0 | 98 | 7.1 |  | 0 | 92.6 | [7 empty] | 171 | 169.3 | 188.6 | 266.8 | 73.9 | 35.5 | 21.5 | 57.6 | 40.3 | 8.1 | 6.1 | 6.8 | 12.3 | 75.6 |  |  |  |  | 50.1 |  | 180.6 | 195.8 | 202.6 | 291.8 | 199.6 | 102.7 | 205.5 | 3.4 | 123.8 | 124.4 | 152.6 | 136.7 | 81.6 | [7 empty] | 192.7 | 16.4 | 17.3 | 53.5 | 6.5 | 403.8 |  |  | 28.6 |  | 16 | 12 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2 | 6.2 | 10.4 | 7.4 | 10.3 | 5.9 | 18.1 | 3.6 | 5.8 | 2.6 | 1.2 | 3.7 | 3.2 | 5 | 5.2 | 3.5 | 2.5 | 13.8 | 9.1 | 19.7 | 16.9 | 20.6 | 35.1 | 7.5 | 6.26 | 5.1 | 15.1 | 4 | 9.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 4.5 | 8.5 | 7.6 | 6.6 | 0.2 | 17.9 | 65 | 14.5 | 16.7 | 30 | 65.2 | 7244.239 | 0 | 7244.239 |  |  | 3.431 | 3.8 | 5.8 | 6.5234 | 4.519 | 26.284 | 18.909 | 7.5 |  | 42.69 | 119.4563 |  | 16:30 | 2309.5724 | 2309.5724 | 697.0829 | 729.9671
17:00 | 601.8 | 203.4 |  | 124.7 | 76.8 | 66 | 65.5 | 27.6 | 0.6 |  |  |  |  | 142.7 | 145.1 | 147.5 | 37.1 | 31.2 | 116.7 | 73.2 | 26.2 | 87.341 | 106.127 | 12.224 | 7.8 |  | 42.96 | 3.25 | 3.466 | [6 empty] | 87.5 |  | 228.2 | 60.1 | 10.1 | 4.8 |  | 0 | 104.7 | 7.2 |  | 0 | 93.1 | [7 empty] | 170.5 | 169.2 | 189.1 | 267.8 | 74.1 | 35.6 | 9.9 | 58.4 | 43.7 | 12 | 5.4 | 6.9 | 12 | 75.6 |  |  |  |  | 50.7 |  | 180 | 195 | 201.5 | 292 | 203.8 | 106.5 | 229.5 | 3.6 | 125.1 | 124.8 | 152.3 | 136.1 | 81.5 | [7 empty] | 190.9 | 16.6 | 17.3 | 55.7 | 6.5 | 403.8 |  |  | 28.8 |  | 16 | 12.9 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 2 | 6 | 10.5 | 7.5 | 10.3 | 6 | 18.2 | 3.6 | 5.8 | 2.7 | 1.1 | 4.7 | 3.4 | 4.8 | 5.2 | 3.4 | 2.5 | 14.2 | 9.1 | 19.7 | 16.9 | 20.7 | 33.9 | 7.5 | 6.71 | 6.6 | 15.4 | 4 | 9.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 18.6 | 66.5 | 15.4 | 16.4 | 30 | 66.1 | 7199.778 | 0 | 7199.778 |  |  | 4.092 | 3.7 | 15.1 | 6.6306 | 6.128 | 26.5487 | 18.9081 | 7.5 |  | 42.81 | 131.4175 |  | 17:00 | 2309.5724 | 2309.5724 | 697.0829 | 721.8656
17:30 | 601.8 | 203.6 |  | 160.6 | 76.7 | 66.1 | 65.6 | 27.8 | 0.6 |  |  |  |  | 143.1 | 146.1 | 148.1 | 5 | 5.3 | 116.6 | 72.5 | 23.9 | 87.182 | 106.54 | 12.319 | 7.8 |  | 43.2 | 3.251 | 3.461 | [6 empty] | 88.4 |  | 225.3 | 60.4 | 10 | 4.9 |  | 0 | 100.6 | 7.2 |  | 0 | 89.3 | [7 empty] | 170.8 | 169.3 | 188.7 | 267.5 | 74 | 35.7 | 1.4 | 45.8 | 39.4 | 11.3 | 6 | 6.8 | 12.3 | 75.8 |  |  |  |  | 50.4 |  | 180.8 | 195.7 | 202.7 | 291.8 | 205.7 | 106.7 | 256.5 | 3.2 | 125.5 | 125.8 | 153.3 | 136.3 | 81 | [7 empty] | 177.3 | 17 | 17.4 | 54.5 | 6.5 | 407 |  |  | 28.9 |  | 16 | 14.4 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 2 | 6 | 10.7 | 7.5 | 10.3 | 6 | 18 | 3.6 | 5.8 | 3 | 1 | 4.7 | 3.4 | 4.8 | 5.2 | 3.4 | 2.5 | 13.4 | 9.1 | 19.7 | 16.9 | 20.7 | 40.9 | 7.6 | 7 | 6.8 | 15.7 | 4 | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18.2 | 68.9 | 15.7 | 17.1 | 30.1 | 59.9 | 7158.353 | 0 | 7158.353 |  |  | 5.844 | 3.7 | 15.2 | 7.8885 | 11.2222 | 26.7309 | 18.9085 | 7.5 |  | 42.77 | 139.7641 |  | 17:30 | 2309.5724 | 2309.5724 | 697.0829 | 718.1886
18:00 | 602 | 203.7 |  | 90.2 | 72.6 | 66.3 | 66.1 | 27.3 | 0.4 |  |  |  |  | 143.3 | 145.9 | 147.8 | 0 | 0 | 116.7 | 73.6 | 25 | 87.75 | 106.452 | 12.285 | 7.8 |  | 42.95 | 3.251 | 3.47 | [6 empty] | 87.5 |  | 227.4 | 60.1 | 10 | 4.8 |  | 0 | 103 | 7.6 |  | 0 | 89.7 | [7 empty] | 170.2 | 168.5 | 188.7 | 267.8 | 73.9 | 35.4 | 0 | 40 | 32.5 | 7.2 | 5.8 | 6.8 | 12.3 | 121.9 |  |  |  |  | 111.3 |  | 180.7 | 195.1 | 201.9 | 290.5 | 203.8 | 106.2 | 217.2 | 3.3 | 125.2 | 125.4 | 151.9 | 136.1 | 81.3 | [7 empty] | 143.2 | 17.6 | 17.8 | 55.3 | 6.5 | 362.4 |  |  | 29 |  | 16 | 14.6 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 2 | 6.1 | 11.5 | 6.7 | 10.4 | 6 | 17.7 | 3.6 | 5.8 | 2.9 | 0.9 | 4.4 | 3.6 | 5 | 5.2 | 3.4 | 2.5 | 12.8 | 9.1 | 19.7 | 16.9 | 21 | 40.3 | 7.4 | 6.29 | 7.3 | 17.2 | 4.3 | 8.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 66 | 15 | 16 | 29.1 | 56.6 | 7034.248 | 0 | 7034.248 |  |  | 5.621 | 3.8 | 15.2 | 9.0351 | 11.2218 | 26.9431 | 18.9116 | 7.5 |  | 42.82 | 141.0526 |  | 18:00 | 2309.5724 | 2309.5724 | 697.0829 | 713.8373
18:30 | 599.1 | 201.3 |  | 103.8 | 74.5 | 65.9 | 65.1 | 26.4 | 0.4 |  |  |  |  | 143.3 | 145.9 | 147.9 | 0 | 0 | 116.9 | 72.6 | 29 | 84.307 | 104.71 | 11.784 | 7.8 |  | 43.03 | 3.25 | 3.474 | [6 empty] | 88.3 |  | 225.6 | 59.8 | 10 | 4.8 |  | 0 | 100.7 | 7 |  | 0 | 88.2 | [7 empty] | 170.8 | 169.4 | 189.1 | 268.1 | 74.1 | 35.7 | 0 | 32.4 | 31.6 | 6.4 | 4.5 | 6.8 | 13.6 | 121.7 |  |  |  |  | 109.8 |  | 181.3 | 195.1 | 201.9 | 291.1 | 205.4 | 106.4 | 294.4 | 3.5 | 150.7 | 151.5 | 161.3 | 136 | 81.6 | [7 empty] | 144.4 | 66.5 | 17.7 | 54 | 6.5 | 458.5 |  |  | 29.1 |  | 15 | 14.2 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 2 | 6.1 | 11.5 | 6.6 | 10.1 | 5.9 | 17.9 | 3.6 | 5.8 | 2.9 | 0.8 | 5.7 | 3.6 | 5 | 5.2 | 3.4 | 2.5 | 13 | 8.9 | 19.7 | 16.9 | 20.5 | 41.4 | 7.4 | 7.36 | 7.2 | 20.8 | 5.1 | 9.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 61.9 | 14.7 | 16 | 28 | 52 | 7307.915 | 0 | 7307.915 |  |  | 7.874 | 3.9 | 15.3 | 8.1253 | 10.9832 | 27.1751 | 18.9097 | 7.5 |  | 42.99 | 142.7574 |  | 18:30 | 2558.1161 | 2558.1161 | 448.5392 | 728.038
19:00 | 601.2 | 203.3 |  | 145.9 | 72.5 | 66.1 | 65.5 | 26.6 | 0.4 |  |  |  |  | 143.6 | 146.2 | 147.8 | 0 | 0 | 116.2 | 73.1 | 24.2 | 85.279 | 105.747 | 31.431 | 7.8 |  | 43.04 | 3.253 | 3.49 | [6 empty] | 89.2 |  | 224.6 | 60.3 | 9.9 | 4.7 |  | 0 | 101.6 | 7.3 |  | 0 | 88.5 | [7 empty] | 170.9 | 169.5 | 189.2 | 268.2 | 74 | 35.7 | 0 | 29.4 | 24 | 5.1 | 3.3 | 6.9 | 13.7 | 120.9 |  |  |  |  | 110.2 |  | 181.6 | 196.6 | 203 | 291.2 | 206.6 | 106.7 | 279.4 | 3.3 | 184.9 | 184.9 | 185.5 | 136.2 | 81 | [7 empty] | 104 | 66.9 | 17.7 | 56 | 6.5 | 383.8 |  |  | 29.1 |  | 14.8 | 13.4 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 6.1 | 11.3 | 6.7 | 10.3 | 6 | 18 | 3.6 | 5.8 | 2.8 | 0.3 | 5.5 | 3.6 | 5 | 5.2 | 3.5 | 2.5 | 13.6 | 9.5 | 19.7 | 16.9 | 20.7 | 43.8 | 16.4 | 7.81 | 7.2 | 21.4 | 5.4 | 9.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 60 | 13.6 | 15.5 | 24.2 | 50.5 | 7332.95 | 0 | 7332.95 |  |  | 7.418 | 4.1 | 15.2 | 8.4095 | 10.6968 | 27.3264 | 18.907 | 7.5 |  | 42.97 | 142.5276 |  | 19:00 | 2558.1161 | 2558.1161 | 448.5392 | 730.7904
19:30 | 601 | 203.8 |  | 129.4 | 77.8 | 66 | 65.3 | 26.4 | 0.4 |  |  |  |  | 144 | 146.2 | 147.8 | 0 | 0 | 111.1 | 72.8 | 24.9 | 84.349 | 104.988 | 32.923 | 7.8 |  | 42.95 | 3.253 | 3.498 | [6 empty] | 88.7 |  | 220.8 | 60.1 | 10 | 4.8 |  | 0 | 103.9 | 7.1 |  | 0 | 88.6 | [7 empty] | 171.7 | 170.3 | 189.8 | 268.9 | 74.4 | 35.8 | 0 | 34.1 | 31.2 | 6.7 | 3.6 | 6.8 | 13.7 | 120.6 |  |  |  |  | 110.1 |  | 182.3 | 196.5 | 203.2 | 291.2 | 205.1 | 106.6 | 275.3 | 3.4 | 183.6 | 184.1 | 185.9 | 169.1 | 90.4 | [7 empty] | 173.3 | 66.6 | 17.6 | 53.7 | 6.5 | 304.1 |  |  | 29.1 |  | 15 | 13.1 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 6.1 | 11.3 | 6.6 | 10.2 | 6 | 18.1 | 3.6 | 5.8 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 3.6 | 5 | 5.2 | 3.5 | 2.5 | 13.8 | 9.5 | 19.7 | 16.9 | 20.5 | 39.8 | 18.5 | 8.59 | 7.5 | 21.5 | 6 | 9.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 61 | 10.3 | 14.1 | 23 | 45.9 | 7345.251 | 0 | 7345.251 |  |  | 7.54 | 4.2 | 15.2 | 8.5616 | 10.8451 | 27.4744 | 18.9078 | 7.5 |  | 42.85 | 143.0788 |  | 19:30 | 2558.1161 | 2558.1161 | 448.5392 | 729.4992
20:00 | 601.3 | 204.1 |  | 117.8 | 109.3 | 66 | 63.6 | 22.1 | 0.3 |  |  |  |  | 143.7 | 146.2 | 147.4 | 0 | 0 | 112.4 | 72.9 | 24 | 85.482 | 104.98 | 31.884 | 7.8 |  | 43.01 | 3.252 | 3.503 | [6 empty] | 88.6 |  | 220.5 | 60 | 10 | 4.7 |  | 0 | 105 | 7.4 |  | 0 | 88.6 | [7 empty] | 170.9 | 169.4 | 189.5 | 268.3 | 74.4 | 35.8 | 0 | 38.8 | 39.7 | 7.8 | 4.5 | 6.8 | 13.7 | 120.6 |  |  |  |  | 80.4 |  | 181.4 | 195.9 | 202.4 | 291.3 | 205.9 | 106.7 | 248.3 | 3.3 | 185.1 | 185.3 | 186 | 189.8 | 103.7 | [7 empty] | 156.2 | 66.8 | 17.6 | 56.2 | 6.5 | 299.2 |  |  | 29.1 |  | 15 | 13.7 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 6.1 | 11.3 | 6.7 | 10.4 | 6 | 18 | 3.6 | 5.8 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 3.6 | 5 | 5.2 | 3.5 | 2.5 | 13.7 | 9.5 | 19.7 | 16.9 | 20.8 | 41.6 | 18.5 | 6.62 | 7.8 | 21.5 | 6.4 | 9.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55.6 | 7.7 | 11.9 | 22.8 | 41.7 | 7320.931 | 0 | 7320.931 |  |  | 7.299 | 4.2 | 15.3 | 7.7097 | 11.1839 | 27.5347 | 18.9075 | 7.5 |  | 42.78 | 142.4148 |  | 20:00 | 2558.1161 | 2558.1161 | 448.5392 | 729.6497
20:30 | 600.7 | 203.2 |  | 200.4 | 99.3 | 65.9 | 63.3 | 19 | 0.4 |  |  |  |  | 143.6 | 146.3 | 147.6 | 0 | 0 | 95.6 | 72.9 | 23.7 | 84.428 | 104.798 | 32.85 | 7.8 |  | 43.08 | 3.252 | 3.513 | [6 empty] | 88.7 |  | 221.4 | 60 | 9.9 | 4.8 |  | 0 | 103.3 | 7.1 |  | 0 | 88.6 | [7 empty] | 171.4 | 170.1 | 189.7 | 268.8 | 74.2 | 35.7 | 0 | 43.4 | 45.4 | 6.5 | 4.6 | 6.9 | 13.7 | 120.6 |  |  |  |  | 80 |  | 181.8 | 196.7 | 203.4 | 290.2 | 206.2 | 106.8 | 302 | 3.3 | 183.8 | 184.1 | 186.3 | 190.1 | 103.8 | [7 empty] | 136.8 | 66.5 | 17.6 | 54.9 | 6.5 | 230.8 |  |  | 29.1 |  | 15 | 13.6 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 6.1 | 11.3 | 7.3 | 10.3 | 6 | 17.9 | 3.6 | 5.8 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 3.6 | 5 | 5.2 | 3.5 | 2.5 | 13.2 | 9.5 | 19.7 | 16.9 | 20.6 | 39.5 | 18.5 | 7 | 7.6 | 21.5 | 7.8 | 8.8 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 59.6 | 4.7 | 8.2 | 22.3 | 37 | 7337.321 | 0 | 7337.321 |  |  | 7.063 | 4.3 | 15.2 | 9.1965 | 11.2117 | 27.6073 | 18.9076 | 7.5 |  | 42.94 | 143.9261 |  | 20:30 | 2558.1161 | 2558.1161 | 448.5392 | 724.1181
21:00 | 603.4 | 204.6 |  | 242.4 | 81.7 | 66.1 | 63.8 | 28.4 | 0.3 |  |  |  |  | 144.5 | 147.1 | 148.4 | 0 | 0 | 59.3 | 72.9 | 20.1 | 85.157 | 105.335 | 32.833 | 8 |  | 41.68 | 3.256 | 3.521 | [6 empty] | 89.1 |  | 182.6 | 60 | 9.9 | 4.8 |  | 0 | 106.8 | 6.8 |  | 0 | 88.7 | [7 empty] | 172.1 | 170.6 | 190.5 | 269.7 | 74.6 | 35.8 | 0 | 37.8 | 45.8 | 8.4 | 5.1 | 6.9 | 13.7 | 120.9 |  |  |  |  | 80.5 |  | 182.5 | 197.6 | 204.4 | 289.9 | 205.8 | 107.4 | 319.2 | 3.4 | 184.3 | 185.1 | 186.8 | 190.6 | 103.9 | [7 empty] | 98.7 | 66.9 | 17.6 | 56.9 | 6.5 | 231 |  |  | 29.1 |  | 15 | 13.8 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 6.8 | 11.3 | 7.4 | 10.3 | 6 | 17.8 | 3.6 | 5.8 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 3.6 | 5 | 5.2 | 3.5 | 2.5 | 13 | 9.5 | 19.7 | 16.9 | 20.7 | 39.4 | 18.5 | 8.06 | 8 | 20.9 | 8 | 8.7 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 56.5 | 4.8 | 10.1 | 20.3 | 38.1 | 7286.942 | 0 | 7286.942 |  |  | 2.235 | 4.4 | 15.3 | 11.1069 | 11.2101 | 27.6567 | 18.9081 | 7.5 |  | 42.73 | 141.0469 |  | 21:00 | 2558.1161 | 2558.1161 | 448.5392 | 720.4083
21:30 | 600.7 | 203.3 |  | 166.6 | 97.8 | 64.9 | 63.3 | 28.8 | 0.3 |  |  |  |  | 144 | 146.9 | 148 | 0 | 0 | 38.3 | 72.5 | 26.2 | 84.712 | 105.327 | 32.829 | 7.9 |  | 41.97 | 3.25 | 3.754 | [6 empty] | 89 |  | 163.2 | 90.1 | 10 | 5.3 |  | 0 | 102.5 | 6.7 |  | 0 | 88.3 | [7 empty] | 171.7 | 170.3 | 190.1 | 269.6 | 74.1 | 35.9 | 0 | 54.3 | 49.9 | 7.3 | 4.1 | 6.8 | 10.6 | 120.7 |  |  |  |  | 79.9 |  | 182.6 | 197.4 | 204.3 | 291 | 206.6 | 107 | 318.8 | 3.2 | 183.1 | 184 | 186.1 | 190.8 | 104.3 | [7 empty] | 95.5 | 66.4 | 17.6 | 57.2 | 6.5 | 229.6 |  |  | 29.2 |  | 0 | 13.6 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 7.7 | 11.7 | 7.3 | 9.8 | 6 | 17.8 | 3.6 | 5.8 | 3.3 | 0.6 | 5.5 | 3.6 | 5 | 5.2 | 3.5 | 2.4 | 13 | 8.9 | 19.7 | 16.9 | 20.5 | 39 | 18.5 | 6.96 | 8 | 20.9 | 7.8 | 8.9 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 63.3 | 6.4 | 12.1 | 18.8 | 30 | 7207.602 | 0 | 7207.602 |  |  | 2.281 | 4.5 | 15.2 | 11.2427 | 11.212 | 27.7241 | 18.9078 | 7.5 |  | 42.74 | 141.3076 |  | 21:30 | 2558.1161 | 2558.1161 | 448.5392 | 718.2258
22:00 | 603 | 202.3 |  | 122.1 | 101.2 | 64.8 | 63.5 | 27.1 | 0.3 |  |  |  |  | 143.4 | 145.8 | 147.4 | 0 | 0 | 34 | 72.8 | 26.8 | 85.604 | 105.767 | 30.959 | 8 |  | 42.29 | 3.251 | 3.75 | [6 empty] | 88.9 |  | 165.9 | 91 | 10 | 5.6 |  | 0 | 102.8 | 7 |  | 0 | 100.5 | [7 empty] | 172.2 | 170.9 | 190.6 | 270.6 | 74.6 | 35.9 | 0 | 46.8 | 51.6 | 9.4 | 4.2 | 6.9 | 10.8 | 52 |  |  |  |  | 80.4 |  | 181.9 | 196.9 | 203.4 | 290.7 | 206.6 | 107 | 292.7 | 3.3 | 184.6 | 185.4 | 186.1 | 173.4 | 100.4 | [7 empty] | 77.3 | 66.7 | 17.8 | 57.1 | 6.5 | 297.4 |  |  | 29.3 |  | 8.2 | 13.9 | 3 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 7.2 | 12 | 7.4 | 9.9 | 6 | 18 | 3.6 | 5.7 | 3.2 | 0.6 | 5.5 | 3.6 | 5 | 5.2 | 3.5 | 2.4 | 13.4 | 8.9 | 19.6 | 16.9 | 20.7 | 42.5 | 18.5 | 7.08 | 8.6 | 21 | 7.8 | 9.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 65.5 | 6.8 | 12.6 | 18.4 | 21.2 | 7119.601 | 0 | 7119.601 |  |  | 3.945 | 4.5 | 15.2 | 11.3463 | 11.21 | 27.7729 | 18.9073 | 7.5 |  | 43.26 | 143.6415 |  | 22:00 | 2558.1161 | 2558.1161 | 448.5392 | 712.1125
22:30 | 599.7 | 203.8 |  | 99.4 | 91.3 | 68.5 | 63.3 | 26.5 | 0.3 |  |  |  |  | 143.8 | 146.6 | 148.2 | 0 | 0 | 32.9 | 72.8 | 25.7 | 83.578 | 105.241 | 32.877 | 8 |  | 42.06 | 3.251 | 3.749 | [6 empty] | 88.7 |  | 167.5 | 90.2 | 10 | 5.3 |  | 0 | 106.6 | 6.6 |  | 0 | 100.4 | [7 empty] | 171.5 | 170.5 | 190.4 | 270.1 | 74.4 | 35.9 | 0 | 49.3 | 50.2 | 5.9 | 1.9 | 6.8 | 10.8 | 47.4 |  |  |  |  | 79.8 |  | 181.8 | 197.5 | 203.7 | 292.2 | 207.4 | 107.3 | 327.3 | 3.3 | 183.9 | 184.2 | 185.8 | 136.4 | 81.5 | [7 empty] | 137.1 | 66.3 | 17.8 | 56.5 | 6.5 | 293.9 |  |  | 29.3 |  | 0 | 14.1 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 6.1 | 12.2 | 7.1 | 9.4 | 6 | 18.1 | 3.6 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 5.5 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 3.5 | 2.4 | 13.9 | 8.9 | 19.7 | 16.9 | 20.6 | 43.4 | 18.5 | 7.08 | 8.7 | 21 | 7.6 | 8.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 58.5 | 7.3 | 12.5 | 13.4 | 14.7 | 7080.636 | 0 | 7080.636 |  |  | 5.14 | 4.6 | 15.2 | 15.6784 | 11.2089 | 27.7549 | 18.9077 | 7.5 |  | 43.08 | 149.07 |  | 22:30 | 2558.1161 | 2558.1161 | 448.5392 | 703.2795
23:00 | 599.8 | 203.9 |  | 80 | 87.4 | 71 | 63.4 | 25.4 | 0.3 |  |  |  |  | 144.3 | 146.5 | 148 | 0 | 0 | 28.6 | 72.9 | 27.1 | 20.438 | 105.367 | 13.432 | 8 |  | 42.71 | 3.253 | 3.751 | [6 empty] | 85.7 |  | 165.9 | 89.8 | 10 | 5.4 |  | 0 | 105.1 | 7.4 |  | 0 | 100.5 | [7 empty] | 171.5 | 170.3 | 189.8 | 269.7 | 74.3 | 35.8 | 0 | 44.3 | 54.8 | 8.7 | 3.9 | 6.8 | 10.7 | 46.6 |  |  |  |  | 80 |  | 182.8 | 196.7 | 202.4 | 293 | 207.6 | 107.2 | 253.3 | 3.4 | 183.6 | 183.7 | 185.3 | 136.5 | 81.3 | [7 empty] | 86.5 | 40 | 17.8 | 55.4 | 6.5 | 294.7 |  |  | 29.3 |  | 7 | 12.6 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 6.8 | 12.2 | 7 | 9.4 | 6 | 18.1 | 3.6 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 5.5 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 13.8 | 8.3 | 19.6 | 16.9 | 20.5 | 41.7 | 17 | 6.5 | 9.2 | 21 | 7.4 | 8.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 48 | 8.6 | 13.8 | 16 | 10.1 | 6810.551 | 0 | 6810.551 |  |  | 5.46 | 4.7 | 15.2 | 13.6732 | 11.2075 | 27.7133 | 18.908 | 7.5 |  | 42.93 | 147.2921 |  | 23:00 | 2558.1161 | 2558.1161 | 448.5392 | 685.9346
23:30 | 596.9 | 203.3 |  | 67.3 | 67 | 70.9 | 62.6 | 25.2 | 0.3 |  |  |  |  | 144.3 | 146.9 | 148.1 | 0 | 0 | 32 | 72.7 | 24.3 | 86.737 | 105.046 | 22.705 | 8 |  | 42.15 | 3.254 | 3.749 | [6 empty] | 86 |  | 166 | 59.6 | 9.9 | 4.8 |  | 0 | 103.2 | 7.1 |  | 0 | 100.1 | [7 empty] | 171.7 | 170.6 | 189.6 | 269 | 74.5 | 35.8 | 0 | 41.6 | 49.7 | 7.4 | 2.8 | 6.8 | 10.7 | 46 |  |  |  |  | 59.5 |  | 182.3 | 196.5 | 203 | 293.6 | 206.4 | 107.2 | 207.2 | 3.5 | 117.7 | 117.7 | 151.3 | 136.4 | 81.8 | [7 empty] | 69.5 | 39.6 | 17.5 | 55.4 | 6.5 | 294.5 |  |  | 29.3 |  | 14 | 13.1 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 7 | 12.2 | 7 | 8.8 | 6 | 18 | 3.6 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 5.5 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 3.5 | 2.5 | 13.7 | 8.3 | 19.6 | 16.9 | 20.4 | 44.3 | 11.8 | 7.75 | 8.3 | 21 | 7.2 | 8.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 49.2 | 7.5 | 9.6 | 19.8 | 7.8 | 6558.491 | 0 | 6558.491 |  |  | 5.107 | 4.8 | 15.2 | 13.5728 | 10.138 | 27.608 | 18.9084 | 7.5 |  | 42.94 | 145.7742 |  | 23:30 | 2558.1161 | 2558.1161 | 448.5392 | 669.3459
00:00 | 595.3 | 199.1 |  | 81.9 | 84.9 | 70.3 | 63.3 | 25.1 | 0.3 |  |  |  |  | 144.7 | 147.2 | 148.4 | 0 | 0 | 30.1 | 71.4 | 23.4 | 83.333 | 103.536 | 14.68 | 7.9 |  | 41.91 | 3.252 | 3.743 | [6 empty] | 86 |  | 128.1 | 59.4 | 10 | 4.8 |  | 0 | 108 | 7.1 |  | 0 | 98.2 | [7 empty] | 172.2 | 171 | 189.7 | 269.9 | 74.7 | 35.9 | 0 | 39 | 45.3 | 6 | 3.6 | 6.8 | 10.7 | 49 |  |  |  |  | 59.1 |  | 182.9 | 197.4 | 201.1 | 293.7 | 203.6 | 104.3 | 254.4 | 3.5 | 115.3 | 115.7 | 149.8 | 136.8 | 81.2 | [7 empty] | 26.9 | 39.4 | 17.5 | 55.2 | 6.4 | 291.5 |  |  | 29.3 |  | 14 | 13.9 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 7 | 12.2 | 7 | 8.8 | 6 | 17.9 | 3.6 | 5.8 | 3.1 | 0.6 | 5.5 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 3.5 | 2.5 | 13.4 | 8.4 | 19.6 | 16.9 | 20.4 | 39.1 | 11.8 | 7.51 | 9.7 | 21 | 7.2 | 8.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 37.8 | 7.9 | 12.3 | 17.9 | 7.4 | 6498.164 | 0 | 6498.164 |  |  | 4.955 | 4.8 | 5.9 | 21.8634 | 4.49 | 27.4284 | 18.908 | 7.5 |  | 43.12 | 138.9648 |  | 24:00 | 2558.1161 | 2558.1161 | 448.5392 | 651.8438
EJEC | 13148.6 | 4362.4 | 0 | 2620.05 | 1914.35 | 1556.95 | 1542.05 | 665.35 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3451.3 | 3512.8 | 3544.45 | 1201.3 | 850.65 | 1559.6 | 1745.55 | 607.55 | 1706.516 | 2522.2635 | 483.189 | 191.1 | 0 | 1028.75 | 77.8585 | 85.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825.2 | 0 | 4209.25 | 1169.6 | 239 | 91.75 | 0 | 391.9 | 2542.9 | 169.55 | 0 | 110.85 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4097.15 | 4066.15 | 4522.4 | 6434 | 1782.85 | 858.7 | 353.4 | 1064.85 | 876.25 | 177.9 | 120.95 | 163.85 | 267.2 | 1635.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505.6 | 0 | 4353.9 | 4714.85 | 4843.85 | 7005.55 | 4893.75 | 2548.1 | 4769.5 | 80.65 | 4090.75 | 4098.25 | 4286.05 | 3797.75 | 2160.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052.1 | 792.65 | 396.75 | 1339.6 | 155.95 | 6181.9 | 0 | 0 | 697.3 | 0 | 353.6 | 326.85 | 71.15 | 35.75 | 26.65 | 49.2 | 167.9 | 277.7 | 175.2 | 242.75 | 142.5 | 433.8 | 87.45 | 138.65 | 74.05 | 23 | 101.95 | 84.3 | 114 | 118.95 | 83.5 | 60.35 | 331.95 | 232.1 | 472 | 405.6 | 494.5 | 999.35 | 235.3 | 185.33 | 202.95 | 418.3 | 126.55 | 234.4 | 13.15 | 22.5 | 130.75 | 128.6 | 171.1 | 148.2 | 124 | 8.5 | 395.15 | 1221.9 | 263.9 | 343.85 | 527.95 | 756.6 | 164413.6785 | 0 | 164413.6785 | 0 | 0 | 64.8295 | 94.75 | 206.1 | 241.9469 | 151.5431 | 654.492 | 449.6914 | 180 | 0 | 1030.54 | 3073.8928 | FIN | EJEC | 57073.8774 | 57073.8774 | 14967.8066 | 16458.2161
| HC | HC | TN | HC | HC | HC | HC | HC | HC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | SS | SS | EC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HS | HN | HN | TC | TC | TC | TC | TN | TN | TN | HN | HN | HN | HN | TC | TC | HS | HS | HS | TC | HC | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TC | TC | TC | TC | TC | TC | SS | EC | EC | EC | EC | HS | HS | HS | HS | TS | TS | TS | HS | HS | TC | TC | TC | TC | TC | TC | HC | HC | TC | TC | TC | TC | TC | TN | TN | TN | TS | TS | TS | TS | HC | HC | HC | HS | HC | HC | TC | TS | TC | TC | TC | TN | TC | TC | TC | TC | HN | HC | HC | HC | HN | HC | HC | HN | HC | HC | HS | HS | HS | HS | HC | HC | HC | HN | HC | HC | HC | HC | HC | TN | TN | HC | HC | HN | HC | HC | SS | SS | SS | SS | SS | SC | EC | EC | EN | EN | EN | EN | GF | GF | GF |  |  | HC | HN | HN | HN | HN | TN | TN | HN | TN | TN
| H | H | T | H | H | H | H | H | H | T | T | T | T | T | T | T | S | S | E | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | T | T | T | T | T | T | T | H | H | H | H | T | T | H | H | H | T | H | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | E | E | E | H | H | H | H | T | T | T | H | H | T | T | T | T | T | T | H | H | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | H | H | H | H | H | H | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | T | T | H | H | H | H | H | S | S | S | S | S | S | E | E | E | E | E | E | GF | GF | GF |  |  | H_NC | H_NC | H_NC | H_NC | H_NC | T_NC | T_NC | H_NC | T_NC | T_NC
| C | C | N | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | N | N | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | C | C | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | S | S | S | S | C | C | C | S | C | C | C | S | C | C | C | N | C | C | C | C | N | C | C | C | N | C | C | N | C | C | S | S | S | S | C | C | C | N | C | C | C | C | C | N | N | C | C | N | C | C | S | S | S | S | S | C | C | C | N | N | N | N | GF | GF | GF |  |  | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | R | R | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 1 | R | R | 1 | R | 1 | 1 | R | R | R | 1 | 1 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | GF | GF | GF |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1
| 1H | 1H | 1T | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | RH | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | RS | RS | RE | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1H | 1H | RH | RH | 1T | 1T | 1H | 1H | 1H | 1T | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | RS | RE | RE | RE | RE | 1H | 1H | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | RT | 1T | RT | RT | RT | RT | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | 1H | RH | RH | RH | RH | 1T | 1T | RH | RH | RH | 1H | 1H | RS | RS | RS | RS | RS | 1S | RE | RE | RE | RE | RE | RE | GF | GF | GF |  |  | 1H_NC | 1H_NC | 1H_NC | 1H_NC | 1H_NC | 1T_NC | 1T_NC | 1H_NC | 1T_NC | 1T_NC
| R | P | D | R | R | R | P | P | P | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | S | S | E | R | P | R | P | R | P | P | P | P | P | R | R500 | R500 | R500 | D | GM | GM | GM | R | R | P | P | GA | GA | P | R | R | GN | R | C | D | D | D | D | D | D | GN | GN | GN | GN | GN | GN | S | E | E | E | E | P | R | R | R | D | D | D | R | P | GN | GN | GN | GN | GN | GN | R | P | GN | GN | GN | GN | GN | D | D | D | D | D | D | D | R | R | P | P | P | R | D | D | GN | GN | B | B | BG | BG | BG | BG | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | B | B | P | P | P | P | P | S | S | S | S | S | S | E | E | E | E | E | E | GF | GF | GF
HN
DATOS ESTIMADOS

## PROGRAMADO
2023-10-19 | [38 empty] | 2023-10-19
6 |  | ELECTROPERU |  |  | ENEL PERÚ | [15 empty] | CHINANGO |  | STATKRAFT | [8 empty] | SHOUGESA |  |  |  | ENEL PIURA |  |  | ORAZUL |  |  |  | TERMOSELVA |  | EGEMSA | EGESUR |  |  | ENGIE | [18 empty] | EGASA | [6 empty] | SAN GABAN |  | KALLPA | [7 empty] | FENIX POWER |  |  | TERMOCHILCA |  | PLANTA RESERVA FRIA ETEN |  | MINERA CERRO VERDE | SAMAY I |  |  |  | CELEPSA | EMGHUANZA | HUANCHOR | INLAND ENERGY | HUALLAGA |  | INFR. Y ENERGÍA DEL PERÚ |  | SDF ENERGIA |  | AIPSA | AGROAURORA | PETRAMAS |  |  |  | EGEJUNÍN | [5 empty] | ELÉCTRICA YANAPAMPA | ELÉCTRICA RIO DOBLE | MAJA | ATRIA ENERGÍA | GEPSA |  |  |  | HIDROCAÑETE | EGECSAC | AGUA AZUL | CELEPSA RENOVABLES | HUAURA POWER GROUP | EGE SANTA ANA | LA VIRGEN | ANDEAN POWER | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | BIOENERGÍA DEL CHIRA | EGERBA | GENERACIÓN ANDINA |  | INVERSIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | CENTRALES SANTA ROSA |  | MAJES ARCUS | REPARTICION ARCUS | TACNA SOLAR | PANA. SOLAR | MOQUEGUA FV SOLAR | COLCA SOLAR | CEM | TRES HERMANAS | GR PAINO S.A.C | GR TARUCA S.A.C | ENERGIA EOLICA |  | EOR | SINERSA |  | CASA | AGUA Y E. PERU | ENOSA | SDE PIURA | ELECTRO ZAÑA | PETROPERÚ |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [6 empty] | PROGRAMACION INTEGRANTES COES
DÍa | HORA | 101 | 102 | 147 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 2165 | 110 | 208 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 2150 | 907 | 2161 | 150 | 149 | 266 | 117 | 119 | 267 | 268 | 120 | 189 | 121 | 122 | 142 | 143 | 125 | 187 | 288 | 115 | 239 | 127 | 126 | 216 | 198 | 138 | 139 | 163 | 298 | 299 | 219 | 191 | 174 | 240 | 241 | 242 | 995 | 996 | 997 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 2148 | 900 | 901 | 905 | 906 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 999 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 888 | 796 | 2146 | 252 | 249 | 250 | 248 | 2159 | 263 | 265 | 758 | 786 | 787 | 788 | 789 | 212 | 251 | 188 | 755 | 775 | 777 | 924 | 926 | 202 | 904 | 213 | 232 | 225 | 760 | 2171 | 2201 | 201 | 226 | 258 | 259 | 215 | 917 | 238 | 247 | 214 | 223 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 228 | 260 | 2128 | 2131 | 2135 | 2152 | 2154 | 2184 | 2190 | 289 | 920 | 296 | 297 | 2194 | 337 | 338 | 233 | 234 | 235 | 237 | 261 | 303 | 253 | 770 | 1262 | 1263 | 257 | 256 | 222 | 199 | 200 | 221 | 224 | 227 | 998 | 2187 | 902 | 903 | 9000 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | 9999
|  | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES | HUINCO | MATUCANA | CALLAHUANCA | MOYOPAMPA | HUAMPANI | HER 1 | STAROSA TG7 | STAROSA TG8 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA TG3 | VENTANILLA TG4 | VENTANILLA TV | C.S. RUBÍ | C.S. CLEMESÍ | WAYRA I | CHIMAY | YANANGO | CHEVES | YAUPI | MALPASO | OROYA | PACHACHACA | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MALACAS1 TG 6 | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | CAÑON DEL PATO | CARHUAQUERO | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | MACHUPICCHU | ARICOTA I | ARICOTA II | INDEPENDENCIA | YUNCAN | ILO2 TV CARB1 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | NEPI TG41 | NEPI TG42 | NEPI TG43 | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA 1 TV | CHILCA2 TG4 | CHILCA2 TV | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-I | PUNTA LOMITAS-II | P LOMITAS_EXP-BL1 | P LOMITAS_EXP-BL2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | MCH TUPURI | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL ÁGUILA | PCH CERRO DEL ÁGUILA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | ETEN TG1 | ETEN TG2 | RECKA TG1 | P BRV TG1 | P BVR TG2 | P BRV TG3 | P BRV TG4 | PLATANAL | HUANZA | HUANCHOR | SANTA TERESA | PCH CHAGLLA | CHAGLLA | RF PUCALLPA | RF PTO MALDONADO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | HUAYCOLORO | LA GRINGA V | DOÑA CATALINA | CALLAO | STACRUZ_1_2 | HUASAHUASI I y II | RUNATULLO II | RUNATULLO III | POECHOS2 | CHANCAY | YANAPAMPA | PIZARRAS | RONCADOR | PURMACANA | LA JOYA | ÁNGEL I | ÁNGEL II | ÁNGEL III | IMPERIAL | CANCHAYLLO | POTRERO | MARAÑÓN | YARUCAYA | RENOVANDES | LA VIRGEN | CARHUAC | SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | RUCUY | 28 DE AGOSTO | EL CARMEN | MANTA I | SANTA ROSA I | SANTA ROSA II | MAJES | REPARTICION | TACNA SOLAR | PANAMERICANA SOLAR | MOQUEGUA | C.S. YARUCAYA | PQE-EOLICO MARCONA | PQE-EOLICO TRES HERMANAS | HUAMBOS | DUNA | TALARA | PQE-EOLICO CUPISNIQUE | CENTRALES ELOR | CURUMUY | POECHOS 1 | CARPAPATA | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | ZAÑA | RTALARA G1 | RTALARA G2 | OFERTA (SOLO COES) | DEMANDA YUPANA | OFERTA | PERDIDAS YUPANA | DEFICIT YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador ( Exportación a ECUADOR) | "DEMANDA" COES | GENERACION TERMOELECTRICA | GENERACION HIDROELECTRICA | GENERACION SOLAR | GENERACION EÓLICO | GENERACION TERMICA (COES) (CENTRO + NORTE) | GENERACION HIDRAULICA COES (CENTRO + NORTE) | GENERACION SOLAR COES (CENTRO + NORTE) | GENERACION EÓLICA COES (CENTRO + NORTE) | TOTAL SICN (CENTRO + NORTE) | GENERACION TERMICA(COES) SUR | GENERACION HIDRAULICA COES (SUR) | GENERACION SOLAR COES (SUR) | GENERACION EÓLICA COES (SUR) | TOTAL SUR
JUE | 0:30 | 465.6006 | 148.3677 |  | 69.3421 | 96.9718 | 72.2639 | 67.5934 | 30.1106 | 0.6 |  | 0 |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 7 | 73.0195 | 16.9594 | 50.5008 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 243.7047 | 77.948 | 8 | 5.67 | 0 | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 8.82 | 8.93 | 1.23 | 0.24 | 6.8787 | 15.0215 | 104.4105 |  |  |  |  | 57.6699 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 173.998 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 49.5572 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.465 | 28.852 | 8.874 | 12.471 | 19.144 | 33.483 | 0 | 5.5 | 5.7 | 9.9 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6317.173 | 6223.9424 | 6395.273 | 171.3306 |  | 2727.1466 | 620.5948 | 316.9719 | 208.9137 | 291.2147 | 533.4037 | 1010.0888 | 514.8956 | 348.2103 | 288.4474 | 21.1944 | 998.588 | 36.573 | 38.1148 | 41.7469 | MIN | 2994.2389 | 365.139 | 365.139 |  |  | 3511.4022 | 976.0692 | 1673.1541 | 234.6475 |  | 6317.173 | 3664.7274 | 2511.9366 | 0 | 140.509 | 3664.7274 | 2128.1842 | 0 | 140.509 | 5933.4206 | 0 | 383.7524 | 0 |  | 383.7524
JUE | 1:00 | 415.1967 | 132.306 |  | 69.3421 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 0 |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 9 | 73.0195 | 16.9594 | 79.0754 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 224.3272 | 77.948 | 8 | 5.67 | 0 | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 8.82 | 8.93 | 1.23 | 0.24 | 6.8787 | 15.0215 | 94.0129 |  |  |  |  | 55.6292 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 173.998 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 0 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.797 | 27.859 | 8.36 | 12.1 | 18.651 | 30.371 | 0 | 5.5 | 5.7 | 9.785 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6164.1531 | 6075.0559 | 6242.138 | 167.0821 |  | 2731.5231 | 610.7828 | 287.0547 | 204.7746 | 284.3664 | 532.9397 | 1027.4773 | 521.7909 | 350.6863 | 286.2754 | 14.8712 | 960.4087 | 36.4364 | 37.939 | 41.6551 | MIN | 2994.2389 | 365.139 | 365.139 |  |  | 3389.4212 | 956.8045 | 1662.5263 | 233.386 |  | 6164.1531 | 3664.7274 | 2363.0677 | 0 | 136.358 | 3664.7274 | 1991.7536 | 0 | 136.358 | 5792.839 | 0 | 371.3141 | 0 |  | 371.3141
JUE | 1:30 | 406.3984 | 129.5024 |  | 127.9467 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 0 |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 11 | 73.0195 | 16.9594 | 20.4708 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 204.697 | 70.3556 | 8 | 5.176 | 0 | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 6.74 | 6.54 | 1.04 | 0.24 | 6.8787 | 15.0215 | 73.7379 |  |  |  |  | 52.0451 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 173.998 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 0 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.712 | 27.726 | 7.967 | 11.878 | 19.357 | 26.751 | 0 | 5.5 | 5.7 | 9.8827 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6094.5684 | 6002.169 | 6172.6511 | 170.4821 |  | 2773.5909 | 608.2121 | 298.6144 | 199.6044 | 283.09 | 542.477 | 1048.12 | 531.2553 | 355.6629 | 287.904 | 12.3917 | 950.7619 | 36.1371 | 37.7394 | 41.4705 | MIN | 2994.2389 | 365.139 | 365.139 |  |  | 3339.7074 | 941.3786 | 1656.8211 | 234.7439 |  | 6094.5684 | 3664.7274 | 2299.89 | 0 | 129.951 | 3664.7274 | 1952.435 | 0 | 129.951 | 5747.1134 | 0 | 347.455 | 0 |  | 347.455
JUE | 2:00 | 406.3984 | 129.5024 |  | 127.9467 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 0 |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 15 | 73.0195 | 16.9594 | 20.4708 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 191.1947 | 53.5618 | 8 | 4.0834 | 0 | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 6.74 | 6.54 | 1.04 | 0.24 | 6.8787 | 8.1736 | 55.7461 |  |  |  |  | 48.1727 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 173.998 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 0 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.646 | 27.479 | 7.66 | 11.666 | 20.056 | 23.252 | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.1369 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6034.8356 | 5940.3521 | 6113.1724 | 172.8203 |  | 2798.4657 | 609.7857 | 303.8257 | 203.1894 | 291.2053 | 543.6522 | 1052.5458 | 540.2944 | 359.3612 | 285.4509 | 10.7017 | 946.6194 | 35.8979 | 37.5923 | 41.2996 | MIN | 2994.2389 | 365.139 | 365.139 |  |  | 3293.4219 | 941.0548 | 1645.6687 | 233.027 |  | 6034.8356 | 3664.7274 | 2239.7892 | 0 | 130.319 | 3664.7274 | 1921.0463 | 0 | 130.319 | 5716.0927 | 0 | 318.7429 | 0 |  | 318.7429
JUE | 2:30 | 406.3984 | 129.5024 |  | 66.5342 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 0 |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 18 | 73.0195 | 16.9594 | 81.8833 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 179.1574 | 42.5262 | 8 | 3.3654 | 0 | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 8.82 | 8.93 | 1.23 | 0.24 | 6.8787 | 8.1736 | 48.2004 |  |  |  |  | 47.0333 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 173.998 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 0 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.769 | 26.763 | 7.621 | 11.507 | 20.729 | 19.581 | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.2346 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6006.2305 | 5911.411 | 6084.6651 | 173.2541 |  | 2815.7673 | 609.034 | 286.0585 | 210.5386 | 293.6473 | 545.8279 | 1056.3032 | 544.85 | 362.2368 | 286.581 | 7.5676 | 950.4793 | 35.8079 | 37.4906 | 41.2312 | MIN | 2994.2389 | 365.139 | 365.139 |  |  | 3267.1462 | 934.6739 | 1647.2252 | 235.6199 |  | 6006.2305 | 3664.7274 | 2207.3131 | 0 | 134.19 | 3664.7274 | 1897.2554 | 0 | 134.19 | 5696.1728 | 0 | 310.0577 | 0 |  | 310.0577
JUE | 3:00 | 406.3984 | 129.5024 |  | 20.4708 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 0 |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 22 | 73.0195 | 16.9594 | 81.8833 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 174.4093 | 30.8827 | 8 | 2.6078 | 0 | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 8.82 | 8.93 | 1.23 | 0.24 | 6.8787 | 8.1736 | 42.0746 |  |  |  |  | 46.0647 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 155.4206 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 65.1526 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.927 | 26.265 | 7.583 | 11.397 | 21.278 | 16.324 | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.6745 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 5983.3029 | 5884.6434 | 6062.1774 | 177.534 |  | 2829.4342 | 618.179 | 282.9455 | 214.3675 | 296.9786 | 543.6416 | 1064.5305 | 550.1331 | 364.8447 | 288.3228 | 3.9831 | 990.1075 | 35.7105 | 37.4338 | 41.1749 | MIN | 2994.2389 | 365.139 | 365.139 |  |  | 3251.7023 | 927.8932 | 1646.7949 | 235.787 |  | 5983.3029 | 3664.7274 | 2183.5815 | 0 | 134.994 | 3664.7274 | 1880.6181 | 0 | 134.994 | 5680.3395 | 0 | 302.9635 | 0 |  | 302.9635
JUE | 3:30 | 406.3984 | 129.5024 |  | 20.4708 | 75.311 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 0 |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 25 | 73.0195 | 16.9594 | 20.4708 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 171.9613 | 30.8827 | 8 | 2.6078 | 0 | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 12.01 | 11.79 | 1.75 | 0.38 | 6.8787 | 8.1736 | 33.6698 |  |  |  |  | 44.5206 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 154.5001 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 107.0147 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.046 | 26.57 | 7.609 | 11.474 | 21.548 | 13.573 | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.4399 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 5957.2387 | 5855.6554 | 6035.8785 | 180.2231 |  | 2837.0452 | 627.8437 | 299.9784 | 211.3118 | 297.9287 | 544.0809 | 1066.4144 | 551.0875 | 365.4832 | 288.118 | -2.9771 | 1018.1263 | 35.6101 | 37.4045 | 41.0902 | MIN | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 3236.5004 | 925.833 | 1640.0635 | 233.4816 |  | 5957.2387 | 3664.7274 | 2149.7612 | 0 | 142.75 | 3664.7274 | 1856.7468 | 0 | 142.75 | 5664.2242 | 0 | 293.0144 | 0 |  | 293.0144
JUE | 4:00 | 406.3984 | 129.5024 |  | 20.4708 | 72.4099 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 0 |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 27 | 73.0195 | 16.9594 | 20.4708 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 171.1091 | 30.6564 | 8 | 2.5931 | 0 | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 12.01 | 11.79 | 1.75 | 0.38 | 6.8787 | 8.1736 | 31.1345 |  |  |  |  | 44.1544 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 154.5001 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 107.0147 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.244 | 27.503 | 7.606 | 11.548 | 21.47 | 11.317 | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.5181 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 5951.2109 | 5849.9077 | 6029.929 | 180.0213 |  | 2830.5833 | 629.0889 | 301.1448 | 212.1907 | 296.1231 | 541.2951 | 1062.376 | 551.1228 | 364.7866 | 286.6148 | -1.3318 | 1016.7565 | 35.5998 | 37.392 | 41.0669 | MIN | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 3240.8429 | 922.5532 | 1636.001 | 230.5319 |  | 5951.2109 | 3664.7274 | 2142.8655 | 0 | 143.618 | 3664.7274 | 1852.7525 | 0 | 143.618 | 5661.0979 | 0 | 290.113 | 0 |  | 290.113
JUE | 4:30 | 406.3984 | 129.5024 |  | 20.4708 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 0 |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 29 | 73.0195 | 16.9594 | 20.4708 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 180.309 | 43.9475 | 8 | 3.4578 | 0 | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 18.46 | 19.16 | 2.69 | 0.55 | 6.8787 | 8.1736 | 46.3518 |  |  |  |  | 46.9042 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 154.5001 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 107.0147 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.623 | 29.934 | 7.59 | 11.664 | 20.553 | 10.448 | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.0782 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6014.4411 | 5911.9301 | 6092.7193 | 180.7892 |  | 2844.1413 | 628.066 | 300.0333 | 210.9747 | 297.8469 | 543.5195 | 1064.5558 | 554.5411 | 368.4182 | 292.4265 | -4.9905 | 1021.4335 | 35.7139 | 37.4871 | 41.2079 | MIN | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 3268.1858 | 933.9858 | 1662.3298 | 228.218 |  | 6014.4411 | 3664.7274 | 2188.0417 | 0 | 161.672 | 3664.7274 | 1879.9617 | 0 | 161.672 | 5706.3611 | 0 | 308.08 | 0 |  | 308.08
JUE | 5:00 | 406.3984 | 129.5024 |  | 20.4708 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 0 |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 30 | 73.0195 | 16.9594 | 20.4708 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 191.8303 | 60.1669 | 8 | 4.5131 | 0 | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0.232 | 18.46 | 19.16 | 2.69 | 0.55 | 6.8787 | 8.1736 | 59.4513 |  |  |  |  | 48.868 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 154.5001 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 107.0147 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0.076 | 0.096 | 0.027 | 0.114 | 0.101 | 0 | 11.992 | 32.158 | 7.648 | 11.807 | 19.562 | 10.104 | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.2053 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6061.4054 | 5961.6707 | 6139.8107 | 178.14 |  | 2812.6137 | 629.7027 | 301.5046 | 208.7783 | 291.9841 | 536.4715 | 1052.5453 | 547.6965 | 363.8586 | 289.1352 | -3.4593 | 1025.0514 | 35.9006 | 37.6286 | 41.3296 | MIN | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 3305.8222 | 942.0584 | 1663.3893 | 228.5408 |  | 6061.4054 | 3664.7274 | 2231.901 | 0.646 | 164.131 | 3664.7274 | 1908.7577 | 0 | 164.131 | 5737.6161 | 0 | 323.1434 | 0.646 |  | 323.7894
JUE | 5:30 | 413.7327 | 131.8395 |  | 20.4708 | 83.1412 | 66.8023 | 67.5934 | 27.8348 | 0.6 |  | 0 |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 5 | 4.237 | 33 | 73.0195 | 16.9594 | 20.4708 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 193.27 | 67.0969 | 8 | 4.964 | 0 | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 2.805 | 28.98 | 28.88 | 4.38 | 0.98 | 6.8787 | 15.0215 | 88.3044 |  |  |  |  | 51.1511 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 154.5001 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 107.0147 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0.804 | 0.895 | 0.372 | 1.842 | 1.451 | 0 | 12.218 | 32.562 | 7.927 | 12.024 | 18.431 | 11.485 | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.1857 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6169.4147 | 6077.5574 | 6247.8004 | 170.2431 |  | 2694.3197 | 644.3482 | 333.9835 | 215.2871 | 306.1807 | 512.0697 | 1003.4007 | 520.0202 | 350.2192 | 285.0821 | -5.1094 | 1043.2801 | 36.6215 | 38.2913 | 41.6227 | MIN | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 3399.4027 | 958.5783 | 1662.5962 | 227.2233 |  | 6169.4147 | 3664.7274 | 2296.4143 | 17.406 | 190.867 | 3664.7274 | 1935.2868 | 0 | 190.867 | 5790.8812 | 0 | 361.1275 | 17.406 |  | 378.5335
JUE | 6:00 | 414.6624 | 132.1358 |  | 20.4708 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 0 |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 19 | 16.102 | 35 | 73.0195 | 16.9594 | 20.4708 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 193.27 | 67.0969 | 8 | 4.964 | 0 | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 9.818 | 28.98 | 28.88 | 4.38 | 0.98 | 6.8787 | 15.0215 | 77.0424 |  |  |  |  | 49.8396 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 154.5001 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 107.0147 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 3.133 | 3.032 | 1.133 | 6.993 | 6.134 | 0 | 12.392 | 32.23 | 8.151 | 12.223 | 17.193 | 12.045 | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.176 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6199.5561 | 6109.896 | 6277.932 | 168.0361 |  | 2636.5918 | 651.4935 | 349.6177 | 226.2694 | 326.6072 | 499.9304 | 982.3813 | 506.2226 | 339.8713 | 270.1343 | -0.79415 | 1045.1317 | 36.4735 | 38.3382 | 41.5049 | MIN | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 3407.2034 | 984.3728 | 1668.9056 | 217.4503 |  | 6199.5561 | 3664.7274 | 2277.0297 | 65.345 | 192.454 | 3664.7274 | 1928.4756 | 0 | 192.454 | 5785.6571 | 0 | 348.5541 | 65.345 |  | 413.8991
JUE | 6:30 | 455.9242 | 145.2842 |  | 110 | 74.1562 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 0 |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 46 | 38.983 | 38 | 73.0195 | 16.9594 | 81.8833 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 193.27 | 67.0969 | 8 | 4.964 | 0 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 18.082 | 39.19 | 40.3 | 5.9 | 1.27 | 6.8787 | 15.0215 | 66.5034 |  |  |  |  | 49.743 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 90.8475 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 112.3255 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 5.862 | 5.605 | 2.322 | 13.291 | 11.162 | 0.03 | 12.373 | 29.791 | 8.207 | 12.363 | 15.734 | 9.923 | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.303 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6342.3916 | 6253.4577 | 6420.8946 | 167.4369 |  | 2553.565 | 662.1253 | 379.9491 | 243.3494 | 347.0597 | 467.9023 | 951.5404 | 482.2908 | 322.4 | 246.6883 | -4.8074 | 1065.6996 | 36.5224 | 38.5215 | 41.3756 | MIN | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 3517.3994 | 1001.1003 | 1687.7846 | 214.6102 |  | 6342.3916 | 3576.7066 | 2411.297 | 141.337 | 213.051 | 3576.7066 | 2073.3787 | 0.03 | 213.051 | 5863.1662 | 0 | 337.9183 | 141.307 |  | 479.2253
JUE | 7:00 | 469.7614 | 149.6935 |  | 110 | 77.8536 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 0 |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 85 | 72.034 | 41 | 73.0195 | 16.9594 | 81.8833 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 193.27 | 67.0969 | 8 | 4.964 | 0 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 67.3803 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 26.712 | 39.19 | 40.3 | 5.9 | 1.27 | 6.8787 | 8.1736 | 50.3121 |  |  |  |  | 46.8128 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 90.8475 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 112.3255 | 20.4288 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 4.7577 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 8.443 | 8.158 | 4.305 | 16.006 | 13.283 | 0.06 | 12.398 | 28.297 | 8.477 | 12.605 | 14.523 | 8.964 | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.2835 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6460.0538 | 6376.1843 | 6538.5373 | 162.353 |  | 2426.6738 | 677.1379 | 413.7059 | 249.921 | 357.7342 | 437.3102 | 893.4902 | 452.213 | 299.5134 | 212.9922 | -1.8012 | 1082.0013 | 36.6236 | 38.6759 | 41.1978 | MIN | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 3613.5712 | 1016.7914 | 1694.861 | 213.3137 |  | 6460.0538 | 3576.7066 | 2436.4222 | 234.001 | 212.924 | 3576.7066 | 2124.4733 | 0.06 | 212.924 | 5914.1639 | 0 | 311.949 | 233.941 |  | 545.8899
JUE | 7:30 | 473.748 | 150.9639 |  | 110 | 77.8536 | 66.4079 | 67.5934 | 27.6705 | 0.6 |  | 0 |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 113 | 97.717 | 40 | 73.0195 | 16.9594 | 40.9417 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 193.27 | 67.0969 | 8 | 4.964 | 0 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 101.5057 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 31.932 | 52.8 | 51.19 | 8.24 | 1.98 | 6.8787 | 8.1736 | 37.7089 |  |  |  |  | 45.9524 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 152.5451 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 112.0404 | 43.5161 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 10.1345 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 10.778 | 10.42 | 8.213 | 16.88 | 14.001 | 0.08 | 12.507 | 28.656 | 9.38 | 13.155 | 13.713 | 11.172 | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 10.2933 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6634.3973 | 6552.6548 | 6713.3905 | 160.7357 |  | 2287.1856 | 696.7917 | 473.1032 | 256.8588 | 371.2281 | 420.4873 | 821.9057 | 418.5996 | 275.6736 | 183.4699 | -1.0905 | 1107.1373 | 36.8136 | 38.9492 | 41.0616 | MIN | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 3777.6874 | 1031.4732 | 1687.0267 | 217.2032 |  | 6634.3973 | 3576.7066 | 2511.8767 | 303.021 | 242.793 | 3576.7066 | 2213.3913 | 0.08 | 242.793 | 6032.9709 | 0 | 298.4854 | 302.941 |  | 601.4264
JUE | 8:00 | 491.1193 | 156.4994 |  | 110 | 77.8536 | 66.612 | 67.5934 | 27.7556 | 0.6 |  | 0 |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 127 | 101.998 | 36 | 73.0195 | 16.9594 | 40.9417 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 193.27 | 67.0969 | 8 | 4.964 | 0 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 111.5111 | [7 empty] | 178.5188 | 178.5188 | 178.5188 | 267.7783 | 69.9711 | 34.9856 | 34.117 | 52.8 | 51.19 | 8.24 | 1.98 | 6.8787 | 8.1736 | 32.4945 |  |  |  |  | 46.2567 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 152.5451 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 112.0404 | 43.5161 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 10.1345 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 12.936 | 12.411 | 15.408 | 17.486 | 14.257 | 0.12 | 12.771 | 30.11 | 10.341 | 13.713 | 13.02 | 13.662 | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 10.3715 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6696.3862 | 6614.7504 | 6775.4577 | 160.7073 |  | 2232.6383 | 705.5905 | 495.1344 | 262.2072 | 380.6332 | 408.9556 | 794.4624 | 403.4018 | 264.8716 | 169.3012 | 3.1923 | 1108.6405 | 36.8857 | 39.0714 | 41.013 | MED | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 3821.1004 | 1046.7095 | 1687.633 | 220.0148 |  | 6696.3862 | 3576.6584 | 2540.1678 | 335.733 | 243.827 | 3576.6584 | 2246.5926 | 0.12 | 243.827 | 6067.198 | 0 | 293.5753 | 335.613 |  | 629.1883
JUE | 8:30 | 544.261 | 173.4335 |  | 110 | 77.8536 | 66.612 | 67.5934 | 27.7556 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 135 | 105.042 | 30 | 73.0195 | 16.9594 | 40.9417 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 193.27 | 67.0969 | 8 | 4.964 | 0 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 178.3153 | 178.3153 | 178.3153 | 267.473 | 69.9711 | 34.9856 | 35.302 | 57.29 | 55.6 | 8.62 | 1.98 | 6.8787 | 8.1736 | 31.2397 |  |  |  |  | 47.1516 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 152.5451 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 112.0404 | 49.8638 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 11.6128 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 14.952 | 14.229 | 18.414 | 17.933 | 14.437 | 0.55 | 13.42 | 34.397 | 11.452 | 14.37 | 12.598 | 17.259 | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 10.1564 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6857.2337 | 6771.8806 | 6936.0901 | 164.2095 |  | 2135.6919 | 726.5601 | 549.8456 | 272.313 | 397.8946 | 363.5364 | 702.2729 | 404.5567 | 264.5367 | 165.4115 | 50.798 | 1089.4377 | 37.0898 | 39.3834 | 40.9799 | MED | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 3924.9846 | 1079.4386 | 1706.0507 | 225.6163 |  | 6857.2337 | 3604.5726 | 2639.8162 | 355.859 | 256.986 | 3604.5726 | 2346.6008 | 0.55 | 256.986 | 6208.7094 | 0 | 293.2153 | 355.309 |  | 648.5243
JUE | 9:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 77.8536 | 68.5098 | 67.5934 | 28.5463 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 138 | 106.702 | 21 | 73.0195 | 16.9594 | 68.865 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 193.27 | 74.6997 | 8 | 5.4586 | 0 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 178.1118 | 178.1118 | 178.1118 | 267.1677 | 69.9711 | 34.9856 | 36.057 | 57.29 | 55.6 | 8.62 | 1.98 | 6.8787 | 8.1736 | 40.9759 |  |  |  |  | 49.4945 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 124.6218 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 112.0404 | 68.7942 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 16.0215 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 16.912 | 15.935 | 19.445 | 18.202 | 14.569 | 0.75 | 14.083 | 39.212 | 12.337 | 14.957 | 12.257 | 21.299 | 0.6 | 5.5 | 5.7 | 10.2541 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6996.3833 | 6909.3612 | 7075.4374 | 166.0762 |  | 2128.682 | 725.922 | 551.4918 | 273.8114 | 394.2928 | 359.6622 | 688.6135 | 392.5349 | 257.9721 | 162.9647 | 61.9018 | 1092.1538 | 37.2314 | 39.4919 | 41.0572 | MED | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 4036.6745 | 1090.7807 | 1719.2005 | 228.7816 |  | 6996.3833 | 3603.6567 | 2767.5196 | 366.572 | 258.635 | 3603.6567 | 2462.2251 | 0.75 | 258.635 | 6325.2668 | 0 | 305.2945 | 365.822 |  | 671.1165
JUE | 9:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 97.2503 | 72.3739 | 67.5934 | 30.1564 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 140 | 108.308 | 17 | 73.0195 | 16.9594 | 74.5316 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 202.5114 | 77.948 | 8 | 5.67 | 0 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 177.9083 | 177.9083 | 177.9083 | 266.8624 | 69.9711 | 34.9856 | 36.797 | 59.45 | 55.6 | 9.48 | 2.41 | 6.8787 | 11.121 | 66.5017 |  |  |  |  | 53.2723 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 118.9552 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 112.0404 | 85.4826 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 19.9081 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 18.324 | 17.36 | 19.817 | 18.422 | 14.633 | 0.93 | 14.727 | 44.948 | 13.075 | 15.485 | 12.108 | 26.133 | 0.7 | 5.5 | 5.7 | 10.3226 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7105.6653 | 7018.3435 | 7184.8879 | 166.5443 |  | 2093.646 | 727.0355 | 559.2386 | 281.0539 | 409.0552 | 353.1628 | 677.1964 | 382.1916 | 253.8824 | 164.0982 | 62.1148 | 1095.749 | 37.3894 | 39.6801 | 41.102 | MED | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 4102.549 | 1113.9134 | 1739.2167 | 229.2087 |  | 7105.6653 | 3602.7408 | 2857.9175 | 374.591 | 270.416 | 3602.7408 | 2520.372 | 0.93 | 270.416 | 6394.4588 | 0 | 337.5455 | 373.661 |  | 711.2065
JUE | 10:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 85.6751 | 71.5985 | 67.5934 | 29.8333 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 143 | 109.034 | 18 | 73.0195 | 16.9594 | 97.6947 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 202.1335 | 77.948 | 8 | 5.67 | 0 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 177.0942 | 177.0942 | 177.0942 | 265.6413 | 69.9711 | 34.9856 | 37.63 | 59.45 | 55.6 | 9.48 | 2.41 | 6.8787 | 8.1736 | 61.172 |  |  |  |  | 53.0818 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 179.9193 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 112.0404 | 83.8704 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 19.5326 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 18.87 | 18.216 | 19.946 | 18.568 | 14.629 | 1.04 | 15.389 | 50.384 | 13.797 | 15.954 | 12.763 | 31.807 | 0.7 | 5.5 | 5.7 | 10.0782 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7183.5824 | 7093.8772 | 7262.5606 | 168.6833 |  | 2071.48 | 730.8755 | 580.5851 | 284.5398 | 413.2446 | 356.7657 | 650.8689 | 382.5738 | 252.4719 | 159.7075 | 67.6327 | 1098.3707 | 37.3469 | 39.673 | 40.9976 | MED | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 4154.6033 | 1137.414 | 1738.7556 | 231.7877 |  | 7183.5824 | 3599.0774 | 2918.538 | 380.933 | 285.034 | 3599.0774 | 2589.4601 | 1.04 | 285.034 | 6474.6115 | 0 | 329.0779 | 379.893 |  | 708.9709
JUE | 10:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 92.4445 | 72.3739 | 67.5934 | 30.1564 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 143 | 109.746 | 25 | 73.0195 | 16.9594 | 107.0021 | 98 | 36.4662 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 211.1061 | 77.948 | 8 | 5.67 | 0 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 176.1765 | 176.1765 | 176.1765 | 264.2648 | 69.9711 | 34.9856 | 38.167 | 63.22 | 58.95 | 9.77 | 2.41 | 6.8787 | 8.1736 | 63.4785 |  |  |  |  | 53.4621 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 194.7105 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 111.9052 | 85.4826 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 19.9081 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 19.037 | 18.603 | 20 | 18.638 | 14.601 | 1.13 | 15.927 | 53.764 | 14.434 | 16.312 | 15.767 | 38.961 | 0.7 | 5.5 | 5.7 | 10.0293 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7276.8676 | 7185.7728 | 7355.7969 | 170.0241 |  | 2065.4557 | 729.707 | 591.5598 | 291.0536 | 419.1321 | 352.6196 | 642.4542 | 382.9151 | 253.2501 | 160.0575 | 67.1747 | 1101.8116 | 37.4448 | 39.7667 | 41.0228 | MED | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 4214.3141 | 1152.6359 | 1744.8366 | 244.0104 |  | 7276.8676 | 3594.948 | 2984.4825 | 382.922 | 314.515 | 3594.948 | 2652.7179 | 1.13 | 314.515 | 6563.3109 | 0 | 331.7647 | 381.792 |  | 713.5567
JUE | 11:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 92.4445 | 72.3739 | 67.5934 | 30.1564 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 143 | 110.297 | 38 | 73.0195 | 16.9594 | 100.3491 | 98 | 36.4662 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 221.4322 | 77.948 | 8 | 5.67 | 0 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 175.6677 | 175.6677 | 175.6677 | 263.5016 | 69.9711 | 34.9856 | 38.452 | 63.22 | 58.95 | 9.77 | 2.41 | 6.8787 | 8.1736 | 64.6681 |  |  |  |  | 54.3966 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 228.5277 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 112.417 | 85.4826 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 19.9081 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 19.106 | 18.669 | 20 | 18.721 | 14.596 | 1.16 | 16.449 | 56.615 | 14.954 | 16.61 | 18.816 | 46.078 | 1.9 | 5.5 | 5.7 | 9.9413 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7343.1402 | 7252.045 | 7423.1815 | 171.1365 |  | 2032.4151 | 736.1784 | 608.9592 | 291.5847 | 420.9391 | 352.2957 | 615.4424 | 379.2532 | 250.7342 | 157.0219 | 71.3902 | 1106.0963 | 37.5299 | 39.8666 | 41.0252 | MED | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 4272.0867 | 1174.8103 | 1741.7598 | 234.5246 |  | 7343.1402 | 3592.6584 | 3024.6088 | 384.001 | 341.872 | 3592.6584 | 2690.72 | 1.16 | 341.872 | 6626.4104 | 0 | 333.8888 | 382.841 |  | 716.7298
JUE | 11:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 97.2503 | 72.3739 | 67.5934 | 30.1564 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 143 | 110.672 | 49 | 73.0195 | 16.9594 | 113.9903 | 98 | 36.4662 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 227.7101 | 77.948 | 8 | 5.67 | 0 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 175.4642 | 175.4642 | 175.4642 | 263.1963 | 69.9711 | 34.9856 | 38.556 | 63.22 | 58.95 | 9.77 | 2.41 | 6.8787 | 15.0215 | 69.8745 |  |  |  |  | 53.5403 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 248.4186 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 93.9228 | 85.4826 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 19.9081 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 19.139 | 18.519 | 20 | 18.863 | 14.529 | 1.15 | 16.88 | 58.191 | 15.232 | 16.725 | 21.575 | 51.599 | 2.2 | 5.5 | 5.7 | 9.96 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7401.6509 | 7309.3024 | 7482.0109 | 172.7085 |  | 2070.0789 | 732.1913 | 609.0576 | 295.7675 | 426.257 | 362.3157 | 618.1106 | 391.2924 | 266.1226 | 176.6203 | 72.3934 | 1096.6054 | 37.5653 | 39.9105 | 41.0985 | MED | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 4268.0848 | 1195.2965 | 1781.6252 | 237.0044 |  | 7401.6509 | 3591.7425 | 3061.9284 | 384.428 | 363.552 | 3591.7425 | 2716.8416 | 1.15 | 363.552 | 6673.2861 | 0 | 345.0868 | 383.278 |  | 728.3648
JUE | 12:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 92.4445 | 72.3739 | 67.5934 | 30.1564 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 143 | 110.503 | 59 | 73.0195 | 16.9594 | 120.6434 | 98 | 36.4662 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 220.1015 | 77.948 | 8 | 5.67 | 0 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 175.3624 | 175.3624 | 175.3624 | 263.0437 | 69.9711 | 34.9856 | 38.406 | 63.22 | 58.95 | 9.77 | 2.41 | 6.8787 | 15.0215 | 67.6135 |  |  |  |  | 51.5347 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 227.3863 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 94.0353 | 85.4826 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 19.9081 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 19.138 | 18.404 | 20 | 18.899 | 14.622 | 1.17 | 17.249 | 59.878 | 15.469 | 16.787 | 24.039 | 57.504 | 2.3 | 5.5 | 5.7 | 9.56 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7390.6832 | 7299.7787 | 7470.7431 | 170.9644 |  | 2068.1402 | 732.971 | 604.307 | 290.8082 | 424.2968 | 353.0426 | 615.0431 | 395.0792 | 268.5169 | 178.9829 | 69.9747 | 1100.9313 | 37.5467 | 39.8513 | 41.0641 | MED | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 4258.7188 | 1194.388 | 1781.524 | 236.1122 |  | 7390.6832 | 3591.2846 | 3030.9805 | 384.142 | 384.276 | 3591.2846 | 2690.1604 | 1.17 | 384.276 | 6666.891 | 0 | 340.8201 | 382.972 |  | 723.7921
JUE | 12:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 87.6387 | 72.3739 | 67.5934 | 30.1564 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 143 | 108.923 | 71 | 73.0195 | 16.9594 | 105.4708 | 98 | 36.4662 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 203.6436 | 77.948 | 8 | 5.67 | 0 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 175.1571 | 175.1571 | 175.1571 | 262.7357 | 69.9711 | 34.9856 | 38.164 | 67.15 | 59.66 | 10.74 | 2.88 | 6.8787 | 8.6894 | 61.0695 |  |  |  |  | 48.9724 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 196.4638 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 81.3756 | 85.4826 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 19.9081 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 19.097 | 18.192 | 20 | 18.853 | 14.756 | 1.16 | 17.444 | 61.893 | 15.56 | 16.699 | 25.73 | 65.231 | 2.1 | 5.5 | 5.7 | 9.57 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7322.0165 | 7234.8945 | 7401.8865 | 166.992 |  | 2061.1723 | 733.4537 | 595.5087 | 280.9161 | 416.163 | 344.2145 | 614.2337 | 396.6031 | 268.5617 | 177.6734 | 67.1763 | 1094.871 | 37.4586 | 39.703 | 41.0105 | MED | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 4223.7242 | 1178.4961 | 1762.8982 | 236.7679 |  | 7322.0165 | 3590.3607 | 2935.5238 | 382.145 | 413.987 | 3590.3607 | 2610.142 | 1.16 | 413.987 | 6615.6497 | 0 | 325.3818 | 380.985 |  | 706.3668
JUE | 13:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 97.2503 | 72.3739 | 67.5934 | 30.1564 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 142 | 109.619 | 85 | 73.0195 | 16.9594 | 82.3249 | 98 | 23.0263 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 207.229 | 77.948 | 8 | 5.67 | 0 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 175.0554 | 175.0554 | 175.0554 | 262.5831 | 69.9711 | 34.9856 | 38.027 | 67.15 | 59.66 | 10.74 | 2.88 | 6.8787 | 9.0794 | 61.5761 |  |  |  |  | 47.3985 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 115.8658 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 89.9362 | 85.4826 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 19.9081 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 18.805 | 17.392 | 20 | 18.786 | 14.732 | 1.16 | 17.73 | 63.613 | 15.47 | 16.533 | 26.859 | 70.731 | 2 | 5.5 | 5.7 | 9.36 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7246.21 | 7164.2106 | 7325.77 | 161.5594 |  | 2020.6631 | 737.7613 | 582.6444 | 269.9028 | 408.842 | 315.5103 | 611.4232 | 389.6198 | 263.2474 | 170.2552 | 61.2744 | 1098.9156 | 37.5222 | 39.7151 | 41.0109 | MED | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 4183.6032 | 1169.0105 | 1737.8902 | 235.2661 |  | 7246.21 | 3589.9028 | 2839.4202 | 380.521 | 436.366 | 3589.9028 | 2514.7157 | 1.16 | 436.366 | 6542.1445 | 0 | 324.7045 | 379.361 |  | 704.0655
JUE | 13:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 135.8983 | 92.4445 | 72.3739 | 67.5934 | 30.1564 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 141 | 108.873 | 98 | 73.0195 | 16.9594 | 81.4026 | 98 | 36.4662 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 204.2498 | 77.948 | 8 | 5.67 | 0 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 175.0554 | 175.0554 | 175.0554 | 262.5831 | 69.9711 | 34.9856 | 37.941 | 70.69 | 59.77 | 11.72 | 3.37 | 6.8787 | 9.1656 | 61.7214 |  |  |  |  | 47.6327 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 103.3481 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 57.7232 | 85.4826 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 19.9081 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 17.672 | 15.788 | 19.95 | 18.673 | 14.677 | 1.16 | 18.27 | 64.6 | 14.905 | 16.156 | 27.114 | 71.48 | 2 | 5.5 | 5.7 | 9.39 | 7.7 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7247.4979 | 7169.862 | 7330.2879 | 160.426 |  | 2021.4174 | 734.1296 | 580.5194 | 268.3452 | 409.1895 | 310.0483 | 608.9112 | 392.6548 | 263.9888 | 167.8241 | 60.2758 | 1079.9777 | 37.5029 | 39.6879 | 41.007 | MED | 3185.4351 | 556.3352 | 556.3352 |  |  | 4189.5385 | 1166.6057 | 1738.0543 | 236.0894 |  | 7247.4979 | 3589.9028 | 2825.7861 | 375.734 | 456.075 | 3589.9028 | 2500.616 | 1.16 | 456.075 | 6547.7538 | 0 | 325.1701 | 374.574 |  | 699.7441
JUE | 14:00 | 597.7975 | 190.4933 |  | 122.491 | 75.8259 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 186.8976 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 139 | 107.564 | 110 | 73.0195 | 16.9594 | 77.7127 | 98 | 26.6174 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 188.2783 | 76.3984 | 8 | 5.5692 | 0 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 175.0554 | 175.0554 | 175.0554 | 262.5831 | 69.9711 | 34.9856 | 37.678 | 70.69 | 59.77 | 11.72 | 3.37 | 6.8787 | 8.1736 | 55.7513 |  |  |  |  | 47.0362 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 101.8296 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 20.4708 | 68.5456 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 15.9636 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 15.453 | 14.013 | 19.864 | 18.378 | 14.55 | 0.98 | 18.367 | 64.048 | 14.316 | 15.691 | 27.444 | 71.844 | 2 | 5.5 | 5.7 | 9.43 | 7.7 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7288.9736 | 7210.0332 | 7371.8036 | 161.7704 |  | 2079.2945 | 726.7276 | 581.541 | 269.594 | 410.5143 | 317.1581 | 629.4043 | 410.6885 | 274.5974 | 175.7951 | 55.847 | 1034.558 | 37.1399 | 39.5073 | 40.8983 | MED | 2994.2389 | 365.139 | 365.139 |  |  | 4211.5745 | 1167.4294 | 1756.4474 | 236.3524 |  | 7288.9736 | 3776.8004 | 2677.4332 | 367.48 | 467.26 | 3776.8004 | 2359.8216 | 0.98 | 467.26 | 6604.862 | 0 | 317.6116 | 366.5 |  | 684.1116
JUE | 14:30 | 601.1964 | 191.5764 |  | 121.6142 | 76.7008 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 186.8976 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 138 | 104.143 | 117 | 73.0195 | 16.9594 | 105.4708 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 189.6837 | 77.948 | 8 | 5.67 | 0 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 175.4642 | 175.4642 | 175.4642 | 263.1963 | 69.9711 | 34.9856 | 37.102 | 70.76 | 59.84 | 11.72 | 3.37 | 6.8787 | 8.1736 | 58.6829 |  |  |  |  | 49.6558 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 101.6572 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 109.9847 | 69.9309 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 16.2863 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 12.988 | 12.229 | 19.818 | 18.081 | 14.359 | 0.95 | 17.237 | 58.719 | 13.632 | 15.045 | 28.309 | 71.473 | 2.1 | 5.5 | 5.7 | 9.44 | 7.7 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7402.1256 | 7317.9534 | 7485.0656 | 167.1122 |  | 2106.9596 | 733.1426 | 582.9071 | 272.3137 | 408.805 | 320.5653 | 639.5273 | 413.9303 | 275.9516 | 174.7177 | 52.7922 | 1088.5401 | 37.1296 | 39.5054 | 40.9388 | MED | 2994.2389 | 365.139 | 365.139 |  |  | 4307.7529 | 1175.5462 | 1763.1605 | 238.606 |  | 7402.1256 | 3778.6401 | 2798.7105 | 357.67 | 467.105 | 3778.6401 | 2475.5478 | 0.95 | 467.105 | 6722.2429 | 0 | 323.1627 | 356.72 |  | 679.8827
JUE | 15:00 | 593.2111 | 189.0319 |  | 120.0446 | 73.5368 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 186.8976 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 136 | 104.615 | 121 | 73.0195 | 16.9594 | 40.9417 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 179.1923 | 76.5087 | 8 | 5.5763 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 176.1765 | 176.1765 | 176.1765 | 264.2648 | 69.9711 | 34.9856 | 36.087 | 70.76 | 59.84 | 11.72 | 3.37 | 6.8787 | 8.1736 | 60.5571 |  |  |  |  | 51.5982 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 103.7544 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 113.1013 | 72.1179 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 16.7956 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 10.401 | 9.963 | 19.675 | 17.704 | 13.903 | 0.89 | 16.56 | 54.791 | 12.793 | 14.246 | 28.945 | 71.2 | 2.2 | 5.5 | 5.7 | 9.62 | 7.7 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7403.0173 | 7321.5633 | 7486.2373 | 164.6739 |  | 2118.3797 | 735.4263 | 590.7463 | 269.738 | 408.5295 | 322.7902 | 641.5539 | 417.0817 | 277.5729 | 175.1217 | 51.6587 | 1087.0556 | 37.1217 | 39.5144 | 40.9677 | MED | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 4303.5838 | 1177.8957 | 1765.7375 | 239.0202 |  | 7403.0173 | 3869.934 | 2718.6203 | 349.238 | 465.225 | 3869.934 | 2391.6409 | 0.89 | 465.225 | 6727.6899 | 0 | 326.9794 | 348.348 |  | 675.3274
JUE | 15:30 | 596.1516 | 189.9689 |  | 131.4916 | 78.2724 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 186.8976 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 129 | 103.2 | 125 | 73.0195 | 16.9594 | 63.6599 | 98 | 22.5179 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 180.011 | 77.948 | 8 | 5.67 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 177.2977 | 177.2977 | 177.2977 | 265.9466 | 69.9711 | 34.9856 | 33.697 | 70.82 | 59.92 | 11.73 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 65.7122 |  |  |  |  | 54.4739 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 127.264 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 31.8999 | 74.7187 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 17.4013 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 7.585 | 7.369 | 19.129 | 16.864 | 12.908 | 0.74 | 16.846 | 56.637 | 11.112 | 12.83 | 29.091 | 71.685 | 1.1 | 5.5 | 5.7 | 9.31 | 7.7 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7405.1739 | 7323.4222 | 7486.9839 | 163.5617 |  | 2149.8009 | 723.1944 | 582.6098 | 269.9922 | 404.9912 | 334.9601 | 645.6479 | 425.5842 | 284.871 | 185.8151 | 55.3566 | 1038.1299 | 37.1631 | 39.5234 | 41.0547 | MED | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 4288.8804 | 1178.171 | 1782.3791 | 237.5533 |  | 7405.1739 | 3874.9793 | 2730.6617 | 330.492 | 469.041 | 3874.9793 | 2388.8035 | 0.74 | 469.041 | 6733.5638 | 0 | 341.8581 | 329.752 |  | 671.6101
JUE | 16:00 | 573.0163 | 182.5966 |  | 119.2741 | 72.175 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 186.8976 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 117 | 93.6 | 129 | 73.0195 | 16.9594 | 60.529 | 98 | 25.8511 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 177.1816 | 77.948 | 8 | 5.67 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 177.8065 | 177.8065 | 177.8065 | 266.7098 | 69.9711 | 34.9856 | 26.374 | 70.82 | 59.92 | 11.73 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 71.7346 |  |  |  |  | 56.706 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 156.0282 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 20.4708 | 70.2128 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.2 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 16.3519 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 4.547 | 4.525 | 16.903 | 14.725 | 11.133 | 0.54 | 16.948 | 57.301 | 9.108 | 11.037 | 29.114 | 71.688 | 2.1 | 5.5 | 5.7 | 6.74 | 7.7 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7336.2982 | 7251.4819 | 7416.5382 | 165.0562 |  | 2203.7633 | 719.4546 | 573.3958 | 267.2396 | 403.7316 | 347.5199 | 661.5395 | 446.3965 | 297.5261 | 198.5268 | 49.7281 | 1031.733 | 37.1265 | 39.4766 | 41.1474 | MED | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 4220.3991 | 1171.5647 | 1786.9114 | 237.663 |  | 7336.2982 | 3877.2689 | 2699.6463 | 289.347 | 470.036 | 3877.2689 | 2349.5337 | 0.54 | 470.036 | 6697.3786 | 0 | 350.1126 | 288.807 |  | 638.9197
JUE | 16:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 128.8797 | 81.0691 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 186.8976 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 91 | 72.8 | 131 | 73.0195 | 16.9594 | 56.8599 | 98 | 24.2911 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 175.6153 | 75.3261 | 8 | 5.4994 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 178.3153 | 178.3153 | 178.3153 | 267.473 | 69.9711 | 34.9856 | 11.711 | 70.95 | 60.06 | 11.75 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 82.1628 |  |  |  |  | 60.9309 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 184 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 20.4708 | 33.2981 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.2 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 7.7548 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 1.792 | 1.879 | 11.679 | 7.742 | 7.389 | 0.46 | 16.502 | 54.427 | 7.701 | 9.328 | 28.763 | 70.557 | 1.5 | 5.5 | 5.7 | 7.65 | 7.7 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7299.6707 | 7209.7264 | 7380.2207 | 170.4943 |  | 2326.3222 | 707.6574 | 563.2593 | 262.3645 | 398.0858 | 378.8624 | 697.9619 | 476.9556 | 319.8037 | 226.8526 | 48.9263 | 1027.0497 | 37.1447 | 39.4721 | 41.462 | MED | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 4194.269 | 1162.1584 | 1786.1153 | 237.6781 |  | 7299.6707 | 3879.5585 | 2749.2522 | 206.452 | 464.408 | 3879.5585 | 2384.4865 | 0.46 | 464.408 | 6728.9131 | 0 | 364.7657 | 205.992 |  | 570.7577
JUE | 17:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 130.1737 | 76.6791 | 66.9657 | 67.5934 | 27.9029 | 0.6 |  | 186.8976 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 52 | 41.6 | 131 | 73.0195 | 16.9594 | 40.9448 | 98 | 22.6621 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 169.84 | 72.0326 | 8 | 5.2851 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 1.869 | 70.95 | 60.06 | 11.75 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 87.8636 |  |  |  |  | 66.62 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 226.5004 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 21.5853 | 32.4188 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 7.55 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0.396 | 0.385 | 4.648 | 1.363 | 2.1 | 0.32 | 16.397 | 53.263 | 6.729 | 8.143 | 28.303 | 68.747 | 1.9 | 5.5 | 15.2493 | 9.15 | 10.2639 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7218.6559 | 7133.3157 | 7313.219 | 179.9033 |  | 2481.4817 | 691.6455 | 541.4471 | 255.9226 | 377.2936 | 420.9745 | 746.4351 | 520.5437 | 350.5254 | 266.2303 | 46.3816 | 1025.1299 | 37.1432 | 39.4203 | 41.8147 | MED | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 4142.3525 | 1149.0662 | 1782.9738 | 238.8266 |  | 7218.6559 | 3880.5226 | 2774.7403 | 104.681 | 458.712 | 3880.5226 | 2398.5847 | 0.32 | 458.712 | 6738.1393 | 0 | 376.1556 | 104.361 |  | 480.5166
JUE | 17:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 130.2507 | 76.6312 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 186.8976 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 23 | 18.4 | 130 | 73.0195 | 16.9594 | 40.9417 | 98 | 22.5179 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 176.5847 | 65.0202 | 8 | 4.8289 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 132.3918 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0.095 | 71.2 | 60.39 | 11.78 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 87.8636 |  |  |  |  | 73.2765 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 250.4398 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 20.4708 | 32.6946 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 7.6143 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0.03 | 0.019 | 0.378 | 0.058 | 0.164 | 0.11 | 17.31 | 57.281 | 6.402 | 7.765 | 27.582 | 64.926 | 1.9 | 5.5 | 15.2493 | 9.34 | 10.2639 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7181.8858 | 7089.9873 | 7276.639 | 186.6516 |  | 2605.265 | 680.134 | 522.9097 | 255.5331 | 366.4728 | 448.1621 | 781.0856 | 552.4783 | 371.7504 | 290.6178 | 40.1193 | 1026.6806 | 37.1409 | 39.3583 | 42.0802 | MED | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 4121.625 | 1123.4455 | 1796.2462 | 235.3222 |  | 7181.8858 | 3880.5226 | 2801.1033 | 42.254 | 458.006 | 3880.5226 | 2418.2912 | 0.11 | 458.006 | 6756.9298 | 0 | 382.8121 | 42.144 |  | 424.9561
JUE | 18:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 125.8128 | 74.1496 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  | 186.8976 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 6 | 0 | 128 | 73.0195 | 16.9594 | 47.0829 | 98 | 6.1413 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 175.1428 | 55.0406 | 8 | 4.1796 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 131.6279 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 71.2 | 60.39 | 11.78 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 87.8636 |  |  |  |  | 85.2487 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 266.2079 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 20.4708 | 31.6567 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 7.3726 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 18.156 | 59.954 | 6.155 | 7.514 | 26.803 | 60.904 | 2.2 | 5.5 | 15.2493 | 9.37 | 10.2639 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7138.373 | 7040.4439 | 7233.4562 | 193.0123 |  | 2701.7184 | 670.6512 | 503.8643 | 257.3095 | 356.0348 | 470.5311 | 813.4895 | 578.3792 | 388.8804 | 309.7355 | 31.3672 | 1024.2557 | 37.1245 | 39.2847 | 42.2939 | MAX | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 4103.885 | 1087.3801 | 1823.364 | 218.8271 |  | 7138.373 | 3880.5226 | 2797.5744 | 6.05 | 454.226 | 3880.5226 | 2402.7901 | 0.05 | 454.226 | 6737.5887 | 0 | 394.7843 | 6 |  | 400.7843
JUE | 18:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 127.9078 | 77.6718 | 66.6836 | 67.5934 | 27.7854 | 0.6 |  | 186.8976 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 0 | 0 | 126 | 73.0195 | 16.9594 | 67.9619 | 98 | 17.5011 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 193.8384 | 77.948 | 8 | 5.67 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 71.43 | 60.65 | 11.81 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 88.295 |  |  |  |  | 88.6585 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 289.3915 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 50.8898 | 41.9382 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 9.767 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.659 | 59.659 | 6.172 | 7.66 | 26.13 | 56.693 | 2.9 | 5.5 | 15.2493 | 6.12 | 9 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7280.3797 | 7169.8383 | 7371.6489 | 201.8107 |  | 2723.1175 | 670.4068 | 537.2705 | 271.7294 | 357.6354 | 478.9878 | 813.3668 | 586.6965 | 393.2401 | 312.7469 | 14.0967 | 1058.5057 | 37.1773 | 39.4493 | 42.4085 | MAX | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 4173.9732 | 1133.1099 | 1837.286 | 227.2799 |  | 7280.3797 | 3880.5226 | 2951.6241 | 0 | 448.233 | 3880.5226 | 2552.9987 | 0 | 448.233 | 6881.7543 | 0 | 398.6254 | 0 |  | 398.6254
JUE | 19:00 | 601.7849 | 191.764 |  | 134.5891 | 80.4272 | 66.7976 | 67.5934 | 27.8329 | 0.6 |  | 186.8976 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 0 | 0 | 123 | 73.0195 | 16.9594 | 80.9372 | 98 | 22.5179 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 207.5877 | 77.948 | 8 | 5.67 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 71.43 | 60.65 | 11.81 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 88.6079 |  |  |  |  | 88.7524 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 283.4693 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 51.1909 | 45.1072 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 10.505 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.224 | 60.25 | 6.144 | 7.684 | 25.619 | 52.189 | 3.2 | 5.5 | 15.2493 | 6.52 | 9.2 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7307.9041 | 7194.582 | 7400.0734 | 205.4914 |  | 2712.6485 | 678.3557 | 555.4015 | 288.9465 | 385.2726 | 472.627 | 803.6369 | 586.8572 | 394.0198 | 313.7326 | -3.2356 | 1076.1206 | 37.1972 | 39.5993 | 42.3925 | MAX | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 4164.071 | 1171.4937 | 1837.6579 | 226.8508 |  | 7307.9041 | 3880.5226 | 2986.0116 | 0 | 441.37 | 3880.5226 | 2586.9793 | 0 | 441.37 | 6908.8719 | 0 | 399.0322 | 0 |  | 399.0322
JUE | 19:30 | 603.1835 | 192.2097 |  | 135.5276 | 81.2698 | 67.1415 | 67.5934 | 27.9762 | 0.6 |  | 186.8976 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 0 | 0 | 118 | 73.0195 | 16.9594 | 82.5229 | 98 | 16.8739 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 208.2587 | 77.948 | 8 | 5.67 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 178.4171 | 178.4171 | 178.4171 | 267.6256 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 71.75 | 61.01 | 11.85 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 87.3166 |  |  |  |  | 86.9503 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 283.9713 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 52.4283 | 45.7661 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 10.6585 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.044 | 58.942 | 5.883 | 7.522 | 24.911 | 46.498 | 3.2 | 5.5 | 15.2493 | 9.36 | 9.8 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7294.9919 | 7185.9471 | 7390.6011 | 204.654 |  | 2701.6793 | 679.516 | 556.7147 | 292.1176 | 385.2402 | 472.4465 | 803.0355 | 581.6979 | 390.3875 | 309.5213 | -2.9251 | 1078.1614 | 37.1989 | 39.6155 | 42.3748 | MAX | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 4169.7636 | 1168.3083 | 1825.4446 | 227.0846 |  | 7294.9919 | 3880.0165 | 2986.1954 | 0 | 428.78 | 3880.0165 | 2590.2565 | 0 | 428.78 | 6899.0529 | 0 | 395.9389 | 0 |  | 395.9389
JUE | 20:00 | 605.7257 | 193.0197 |  | 143.4942 | 77.6196 | 68.4174 | 67.5934 | 28.5078 | 0.6 |  | 186.8976 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 0 | 0 | 110 | 73.0195 | 16.9594 | 88.3184 | 98 | 17.0991 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 203.8824 | 77.948 | 8 | 5.67 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 71.75 | 61.01 | 11.85 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 87.235 |  |  |  |  | 86.2906 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 277.4318 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 70.6439 | 42.5232 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 9.9032 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.555 | 56.7 | 5.7 | 7.516 | 24.023 | 41.248 | 3.9 | 5.5 | 15.2493 | 9.36 | 10.5572 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7296.4971 | 7188.5361 | 7393.5635 | 205.0274 |  | 2715.3799 | 678.7864 | 551.9517 | 291.5362 | 382.8239 | 476.7132 | 814.8874 | 578.2863 | 388.3183 | 307.3626 | -3.7278 | 1086.5546 | 37.1693 | 39.5754 | 42.3723 | MAX | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 4183.321 | 1155.8796 | 1822.4716 | 231.8913 |  | 7296.4971 | 3880.5226 | 3004.2526 | 0 | 411.722 | 3880.5226 | 2609.055 | 0 | 411.722 | 6901.2995 | 0 | 395.1976 | 0 |  | 395.1976
JUE | 20:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 165.7144 | 92.1947 | 71.7891 | 67.5934 | 29.9128 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 0 | 0 | 97 | 73.0195 | 16.9594 | 88.9614 | 98 | 25.3389 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 202.9422 | 77.948 | 8 | 5.67 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 178.5188 | 178.5188 | 178.5188 | 267.7783 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 68.17 | 60.96 | 10.87 | 2.88 | 6.8787 | 15.0215 | 87.9548 |  |  |  |  | 85.0823 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 316.5278 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 127.8423 | 51.8619 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 12.0782 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.757 | 53.696 | 5.873 | 7.949 | 23.141 | 37.773 | 3.8 | 5.5 | 15.2493 | 9.45 | 11.3588 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7241.181 | 7132.0008 | 7339.0389 | 207.0381 |  | 2716.2975 | 682.4192 | 550.9415 | 285.6662 | 371.8566 | 488.9696 | 811.9221 | 575.1789 | 387.5724 | 309.597 | 0.42886 | 1132.9174 | 37.3578 | 39.5905 | 42.4384 | MAX | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 4145.2283 | 1139.8732 | 1820.3744 | 233.5631 |  | 7241.181 | 3693.5768 | 3161.5351 | 0 | 386.069 | 3693.5768 | 2766.826 | 0 | 386.069 | 6846.4718 | 0 | 394.7091 | 0 |  | 394.7091
JUE | 21:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 164.0951 | 91.3045 | 72.0685 | 67.5934 | 30.0291 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 0 | 0 | 80 | 73.0195 | 16.9594 | 85.5122 | 98 | 25.2416 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 205.4072 | 77.948 | 8 | 5.67 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 68.17 | 60.96 | 10.87 | 2.88 | 6.8787 | 15.0215 | 88.7539 |  |  |  |  | 83.5907 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 319.2989 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 118.0561 | 50.7255 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 11.8135 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.955 | 50.591 | 5.931 | 8.197 | 22.374 | 34.299 | 3.5 | 5.5 | 15.2493 | 9.53 | 11.3588 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7204.0829 | 7094.7954 | 7301.7209 | 206.9255 |  | 2725.4127 | 679.1818 | 547.618 | 281.3387 | 370.7812 | 497.204 | 822.1937 | 572.8444 | 386.9961 | 311.5781 | 1.8258 | 1122.7828 | 37.3498 | 39.6002 | 42.4574 | MAX | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 4100.7015 | 1147.8598 | 1816.7128 | 236.4467 |  | 7204.0829 | 3693.625 | 3149.2309 | 0 | 361.227 | 3693.625 | 2755.2143 | 0 | 361.227 | 6810.0663 | 0 | 394.0166 | 0 |  | 394.0166
JUE | 21:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 170.4409 | 93.561 | 72.3739 | 67.5934 | 30.1564 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 0 | 0 | 65 | 73.0195 | 16.9594 | 84.6015 | 98 | 23.4791 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 204.1071 | 77.948 | 8 | 5.67 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 63.22 | 58.95 | 9.77 | 2.41 | 6.8787 | 15.0215 | 86.8821 |  |  |  |  | 81.2453 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 330.7982 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 115.826 | 51.1512 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 11.9126 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.157 | 47.551 | 5.544 | 7.831 | 22.08 | 30.25 | 3.4 | 5.5 | 15.2493 | 9.81 | 11.3588 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7182.2575 | 7072.9914 | 7280.0755 | 207.0842 |  | 2725.4426 | 679.1053 | 546.0918 | 282.756 | 387.1893 | 504.9103 | 828.665 | 565.9217 | 382.4449 | 308.7503 | 10.3533 | 1108.6017 | 37.345 | 39.6553 | 42.4614 | MAX | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 4076.2414 | 1163.9361 | 1803.2143 | 236.6837 |  | 7182.2575 | 3693.625 | 3159.8695 | 0 | 328.763 | 3693.625 | 2770.0702 | 0 | 328.763 | 6792.4582 | 0 | 389.7993 | 0 |  | 389.7993
JUE | 22:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 164.0597 | 90.382 | 70.4439 | 67.5934 | 29.3522 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 0 | 0 | 54 | 73.0195 | 16.9594 | 67.5655 | 98 | 20.7846 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 190.9142 | 77.948 | 8 | 5.67 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 133.6175 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 63.22 | 58.95 | 9.77 | 2.41 | 6.8787 | 15.0215 | 92.2066 |  |  |  |  | 77.9273 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 344.4054 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 107.5695 | 46.648 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 10.8639 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.453 | 45.01 | 5.345 | 7.798 | 21.728 | 27.359 | 3.2 | 5.5 | 15.2493 | 9.88 | 11.3588 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7121.125 | 7017.0478 | 7218.813 | 201.7652 |  | 2717.562 | 672.0657 | 525.237 | 270.153 | 370.0395 | 514.7067 | 841.9143 | 557.94 | 378.1869 | 306.0442 | 42.8479 | 1068.0748 | 37.3074 | 39.5571 | 42.4334 | MAX | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 4053.439 | 1139.0195 | 1788.8735 | 237.481 |  | 7121.125 | 3693.625 | 3116.457 | 0 | 311.043 | 3693.625 | 2724.6511 | 0 | 311.043 | 6729.3191 | 0 | 391.806 | 0 |  | 391.806
JUE | 22:30 | 598.873 | 190.8361 |  | 167.2037 | 89.0022 | 71.1549 | 67.5934 | 29.6485 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 0 | 0 | 44 | 73.0195 | 16.9594 | 65.375 | 98 | 30.4928 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 179.8832 | 70.7365 | 8 | 5.2008 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 132.9172 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 57.29 | 55.6 | 8.62 | 1.98 | 6.8787 | 15.0215 | 101.3417 |  |  |  |  | 76.7467 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 349.2632 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 51.6671 | 42.3946 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 9.8733 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.014 | 44.091 | 5.741 | 8.657 | 21.396 | 27.266 | 2.9 | 5.5 | 15.2493 | 9.7947 | 11.3588 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 7032.7953 | 6931.0461 | 7130.098 | 199.0519 |  | 2802.267 | 649.4322 | 483.4579 | 259.5591 | 362.5522 | 569.4154 | 915.6462 | 535.283 | 367.1403 | 305.5182 | 5.277 | 1067.0681 | 37.2895 | 39.4601 | 42.5712 | MAX | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 3995.0786 | 1108.9093 | 1778.0663 | 248.0437 |  | 7032.7953 | 3693.625 | 3049.5152 | 0 | 289.655 | 3693.625 | 2649.7549 | 0 | 289.655 | 6633.0349 | 0 | 399.7604 | 0 |  | 399.7604
JUE | 23:00 | 581.1893 | 185.201 |  | 145.0945 | 78.8163 | 68.7496 | 67.5934 | 28.6462 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 0 | 0 | 38 | 73.0195 | 16.9594 | 65.375 | 98 | 26.2218 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 171.8984 | 49.7868 | 8 | 3.8378 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 126.2249 | [7 empty] | 178.5188 | 178.5188 | 178.5188 | 267.7783 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 57.29 | 55.6 | 8.62 | 1.98 | 6.8787 | 15.0215 | 92.4454 |  |  |  |  | 73.4101 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 328.2773 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 20.4708 | 42.168 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 9.8205 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 42.546 | 5.946 | 9.162 | 20.864 | 26.662 | 2.7 | 5.5 | 15.2493 | 9.8143 | 10.7527 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6859.3455 | 6762.3882 | 6955.8617 | 193.4735 |  | 2804.5308 | 644.2097 | 460.493 | 247.0566 | 348.3988 | 569.5946 | 931.1352 | 532.4653 | 365.7552 | 304.4969 | -0.17901 | 1050.5546 | 37.2152 | 39.3474 | 42.5175 | MIN | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 3878.9812 | 1072.5636 | 1757.9781 | 246.3387 |  | 6859.3455 | 3693.5768 | 2884.5387 | 0 | 281.23 | 3693.5768 | 2497.0112 | 0 | 281.23 | 6471.818 | 0 | 387.5275 | 0 |  | 387.5275
JUE | 23:30 | 581.665 | 185.3526 |  | 119.0527 | 77.8536 | 66.612 | 67.5934 | 27.7556 | 0.6 |  | 0 |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 0 | 0 | 32 | 73.0195 | 16.9594 | 65.375 | 98 | 22.5179 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 164.2269 | 37.1167 | 8 | 3.0134 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 112.7239 | [7 empty] | 178.3153 | 178.3153 | 178.3153 | 267.473 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 35.29 | 34.48 | 5.41 | 1.27 | 6.8787 | 15.0215 | 83.5862 |  |  |  |  | 70.4372 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 303.4044 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 20.4708 | 42.168 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 9.8205 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.128 | 39.378 | 5.403 | 8.464 | 20.44 | 24.478 | 3 | 5.5 | 5.7 | 9.785 | 10 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6693.4593 | 6589.2771 | 6779.9442 | 190.6671 |  | 2811.1499 | 639.8453 | 439.8113 | 244.9984 | 352.5111 | 568.8203 | 946.6242 | 532.2012 | 366.1837 | 305.8346 | 14.2055 | 1027.8878 | 37.1308 | 39.2708 | 42.4705 | MIN | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 3752.463 | 1043.1826 | 1742.3963 | 241.9023 |  | 6693.4593 | 3692.661 | 2780.0573 | 0 | 220.741 | 3692.661 | 2404.3619 | 0 | 220.741 | 6317.7639 | 0 | 375.6954 | 0 |  | 375.6954
JUE | 24:00 | 555.7634 | 177.0988 |  | 122.6133 | 77.8536 | 66.612 | 67.5934 | 29.8735 | 0.6 |  | 0 |  |  | 151.7799 | 151.7799 | 151.7799 | 0 | 0 | 26 | 73.0195 | 16.9594 | 65.375 | 98 | 7.5089 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 153.5066 | 20.4708 | 8 | 1.9304 | 88.0884 | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 110.952 | [7 empty] | 178.2796 | 178.2796 | 178.2796 | 267.4194 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 35.29 | 34.48 | 5.41 | 1.27 | 6.8787 | 15.0215 | 69.7381 |  |  |  |  | 64.7155 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 254.9938 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 20.4708 | 42.168 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 |  |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 9.8205 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.702 | 36.847 | 5.012 | 7.982 | 19.937 | 22.463 | 2.8 | 5.5 | 5.7 | 10.1955 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 |  |  | 6518.438 | 6412.554 | 6599.6335 | 187.0795 |  | 2813.7221 | 635.8022 | 415.257 | 242.4869 | 345.4106 | 563.1806 | 973.2807 | 530.7387 | 364.4751 | 302.8359 | 8.065 | 1016.9574 | 36.9818 | 39.1171 | 42.3628 | MIN | 2904.1244 | 275.0245 | 275.0245 |  |  | 3636.2529 | 1009.4653 | 1711.6561 | 242.2592 |  | 6518.438 | 3671.6749 | 2638.3701 | 0 | 208.393 | 3671.6749 | 2282.2445 | 0 | 208.393 | 6162.3124 | 0 | 356.1257 | 0 |  | 356.1257
MWh | EJEC | 13000 | 4142.5627 | 0 | 2585.0656 | 1964.602 | 1636.6436 | 1622.2404 | 683.0079 | 14.4 | 0 | 1214.8342 | 0 | 0 | 3728.9692 | 3728.9692 | 3728.9692 | 1390 | 1087.356 | 1481 | 1752.4692 | 407.0246 | 1569 | 2352 | 500 | 92.4804 | 98.4828 | 1051.2142 | 78.7735 | 74.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 4638.48 | 1610.3262 | 192 | 119.136 | 836.8399 | 528.1249 | 2649.9818 | 92.3191 | 0 | 515.454 | 2662.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266.6459 | 4266.6459 | 4266.6459 | 6399.9687 | 1679.3071 | 839.6537 | 360.905 | 1207.72 | 1096.11 | 191.87 | 50.1 | 165.0888 | 287.8697 | 1651.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.0542 | 0 | 4666.675 | 4666.675 | 4666.675 | 7000.0123 | 5032.9771 | 2516.4886 | 4764.4366 | 77.7653 | 4457.5447 | 4457.5447 | 4457.5447 | 4548.3187 | 2274.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740.7291 | 1012.032 | 381.9379 | 1450.2485 | 153.36 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 312 | 360 | 67.176 | 33.6 | 28.8 | 52.8 | 172.8 | 267.4488 | 192 | 258.0646 | 153.6 | 398.827 | 86.4 | 144 | 71.35 | 36 | 134.4 | 120 | 132 | 136.8 | 84 | 60 | 240 | 293.255 | 403.519 | 469.2082 | 901.919 | 235.6927 | 199.92 | 230.4 | 258.0646 | 375.3665 | 168 | 216 | 12.96 | 25.2 | 148.138 | 141.153 | 180.723 | 186.0425 | 148.838 | 8.345 | 358.4895 | 1080.966 | 222.164 | 284.102 | 515.7925 | 905.3695 | 36.1 | 132 | 198.8703 | 230.8797 | 161.1477 | 648 | 432 | 180 | 0 | 0 | 164582.1611 | 162329.7491 | 166601.158 | 4271.4088 | 0 | 59671.1616 | 16326.3611 | 11525.1346 | 6138.4922 | 8753.6525 | 10758.1192 | 19779.8303 | 11728.9195 | 7862.791 | 5894.4962 | 639.4286 | 25331.2313 | 885.9545 | 936.8498 | 997.1713 | 0 | 73013.2059 | 9914.8085 | 9914.8085 | 0 | 0 | 93346.6178 | 25970.1889 | 41700.03 | 5584.3212 | 0 | 164582.1611 | 88790.3388 | 64746.6384 | 3651.5005 | 7393.6835 | 88790.3388 | 56422.3022 | 8.345 | 7393.6835 | 152614.6694 | 0 | 8324.3362 | 3643.1555 | 0 | 11967.4917 | FIN
T_COES
EMPRESA |  | E1 | E1 | E1 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E3 | E3 | E46 | E46 | E46 | E46 | E46 | E46 | E46 | E46 | E46 | E9 | E9 | E9 | E9 | E5 | E5 | E5 | E4 | E4 | E4 | E4 | E8 | E8 | E11 | E12 | E12 | E12 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E14 | E14 | E14 | E14 | E14 | E14 | E14 | E15 | E15 | E17 | E17 | E17 | E17 | E17 | E17 | E17 | E17 | E18 | E18 | E18 | E19 | E19 | E44 | E44 | E48 | E52 | E52 | E52 | E52 | E22 | E10 | E7 | E45 | E51 | E51 | E55 | E55 | E20 | E20 | E24 | E30 | E28 | E28 | E28 | E28 | E40 | E40 | E40 | E40 | E25 | E25 | E36 | E37 | E26 | E16 | E23 | E23 | E23 | E23 | E29 | E42 | E56 | E57 | E58 | E60 | E61 | E63 | E65 | E66 | E54 | E67 | E67 | E68 | E71 | E71 | E32 | E33 | E34 | E35 | E41 | E72 | E38 | E50 | E69 | E70 | E39 | E39 | NC3 | NC1 | NC1 | NC2 | NC5 | CNC4 | CNC6 | NC7 | CNC8 | CNC8 | T_COES | [30 empty] | T_SEIN
AREAS CN Y S |  | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | S | S | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | S | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | S | S | S | CN | CN | S | S | S | S | S | S | S | CN | CN | CN | CN | CN | CN | S | CN | CN | CN | CN | S | S | S | S | S | S | S | S | S | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | S | S | S | S | CN | CN | CN | S | CN | CN | CN | S | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | S | S | S | S | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | S | S | S | S | S | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | [10 empty] | T_COES | [30 empty] | T_SEIN
RECURSO AREA |  | HC | HC | TN | HC | HC | HC | HC | HC | HC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | SS | SS | EC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HS | HN | HN | TC | TC | TC | TC | TN | TN | TN | HN | HN | HN | HN | TC | TC | HS | HS | HS | TC | HC | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TC | TC | TC | TC | TC | TC | SS | EC | EC | EC | EC | HS | HS | HS | HS | TS | TS | TS | HS | HS | TC | TC | TC | TC | TC | TC | HC | HC | TC | TC | TC | TC | TC | TN | TN | TN | TS | TS | TS | TS | HC | HC | HC | HS | HC | HC | TC | TS | TC | TC | TC | TN | TC | TC | TC | TC | HN | HC | HC | HC | HN | HC | HC | HN | HC | HC | HS | HS | HS | HS | HC | HC | HN | HC | HC | HC | HC | HC | TN | TN | HC | HC | HC | HN | HC | HC | SS | SS | SS | SS | SS | SC | EC | EC | EN | EN | EN | EN | HC | HN | HN | HN | HN | TN | TN | HN | TN | TN | T_COES | [30 empty] | T_SEIN
RECURSO |  | H | H | T | H | H | H | H | H | H | T | T | T | T | T | T | T | S | S | E | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | T | T | T | T | T | T | T | H | H | H | H | T | T | H | H | H | T | H | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | E | E | E | H | H | H | H | T | T | T | H | H | T | T | T | T | T | T | H | H | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | H | H | H | H | H | H | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | T | T | H | H | H | H | H | H | S | S | S | S | S | S | E | E | E | E | E | E | H_NC | H_NC | H_NC | H_NC | H_NC | T_NC | T_NC | H_NC | T_NC | T_NC | T_COES | [30 empty] | T_SEIN | T | H | S | E | TCN | HCN | SCN | ECN | TOTAL_CN | TS | HS | SS | ES | TOTAL_S
AREA |  | C | C | N | C | C | C | C | C | CN | C | C | C | C | C | C | C | S | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | N | N | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | C | C | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | S | S | S | S | C | C | C | S | C | C | C | S | C | C | C | N | C | C | C | C | N | C | C | C | N | C | C | N | C | C | S | S | S | S | C | C | N | C | C | C | C | C | N | N | C | C | C | N | C | C | S | S | S | S | S | C | C | C | N | N | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | T_COES | [30 empty] | T_SEIN
RER | [164 empty] | T_COES | [30 empty] | T_SEIN | bar: HC H C to EN E N
RECURSO RER |  | 1H | 1H | 1T | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | RH | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | RS | RS | RE | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1H | 1H | RH | RH | 1T | 1T | 1H | 1H | 1H | 1T | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | RS | RE | RE | RE | RE | 1H | 1H | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1H | RH | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | RT | 1T | RT | RT | RT | RT | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | 1H | RH | RH | 1H | RH | 1T | 1T | RH | RH | RH | RH | 1H | 1H | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RE | RE | RE | RE | RE | RE | 1H_NC | 1H_NC | 1H_NC | 1H_NC | 1H_NC | RT_NC | 1T_NC | 1H_NC | 1T_NC | 1T_NC | T_COES | [30 empty] | T_SEIN
RECURSO AREAS CN Y S |  | HCN | HCN | TCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | SS | SS | ECN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HS | HCN | HCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | HCN | HCN | HCN | HCN | TCN | TCN | HS | HS | HS | TCN | HCN | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | SS | ECN | ECN | ECN | ECN | HS | HS | HS | HS | TS | TS | TS | HS | HS | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | HCN | HCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TS | TS | TS | TS | HCN | HCN | HCN | HS | HCN | HCN | TCN | TS | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HS | HS | HS | HS | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | TCN | TCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | SS | SS | SS | SS | SS | SCN | ECN | ECN | ECN | ECN | ECN | ECN | [10 empty] | T_COES | [30 empty] | T_SEIN
T_COES
T_COES

## REPROGRAMADO
2023-10-19 | [11 empty] | REPROGRAMACIÓN DIARIA
|  | JUE | ELECTROPERU |  |  | ENEL PERÚ | [15 empty] | CHINANGO |  | STATKRAFT | [8 empty] | SHOUGESA |  |  |  | ENEL PIURA |  |  | ORAZUL |  |  |  | TERMOSELVA |  | EGEMSA | EGESUR |  |  | ENGIE | [18 empty] | EGASA | [6 empty] | SAN GABAN |  | KALLPA | [7 empty] | FENIX POWER |  |  | TERMOCHILCA |  | PLANTA RESERVA FRIA ETEN |  | MINERA CERRO VERDE | SAMAY I |  |  |  | CELEPSA | EMGHUANZA | HUANCHOR | INLAND ENERGY | HUALLAGA |  | INFR. Y ENERGÍA DEL PERÚ |  | SDF ENERGIA |  | AIPSA | AGROAURORA | PETRAMAS |  |  |  | EGEJUNÍN |  |  |  | SINERSA |  | ELÉCTRICA YANAPAMPA | ELÉCTRICA RIO DOBLE | MAJA | ATRIA ENERGÍA | GEPSA |  |  |  | HIDROCAÑETE | EGECSAC | AGUA AZUL | CELEPSA RENOVABLES | HUAURA POWER GROUP | EGE SANTA ANA | LA VIRGEN | ANDEAN POWER | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | BIOENERGÍA DEL CHIRA | EGERBA | GENERACIÓN ANDINA |  | INVERSIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | CENTRALES SANTA ROSA |  | MAJES ARCUS | REPARTICION ARCUS | TACNA SOLAR | PANA. SOLAR | MOQUEGUA FV SOLAR | COLCA SOLAR | CEM | TRES HERMANAS | GR PAINO S.A.C | GR TARUCA S.A.C | ENERGIA EOLICA |  | EOR | SINERSA |  | CASA | AGUA Y E. PERU | SDE PIURA | SDE PURA | ELECTRO ZAÑA | PETROPERÚ |  |  |  |  | REPROGRAMACION INTEGRANTES COES
|  |  | 101 | 102 | 147 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 2165 | 110 | 208 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 2150 | 907 | 2161 | 150 | 149 | 266 | 117 | 119 | 267 | 268 | 120 | 189 | 121 | 122 | 142 | 143 | 125 | 187 | 288 | 115 | 239 | 127 | 126 | 216 | 198 | 138 | 139 | 163 | 298 | 299 | 219 | 191 | 174 | 240 | 241 | 242 | 995 | 996 | 997 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 2148 | 900 | 901 | 905 | 906 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 999 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 888 | 796 | 2146 | 252 | 249 | 250 | 248 | 2159 | 263 | 265 | 758 | 786 | 787 | 788 | 789 | 212 | 251 | 188 | 755 | 775 | 777 | 924 | 926 | 202 | 904 | 213 | 232 | 225 | 760 | 2171 | 2201 | 201 | 226 | 258 | 259 | 215 | 917 | 238 | 247 | 214 | 223 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 228 | 260 | 2128 | 2131 | 2135 | 2152 | 2154 | 2184 | 2190 | 289 | 920 | 296 | 297 | 2194 | 337 | 338 | 233 | 234 | 235 | 237 | 261 | 303 | 253 | 770 | 1262 | 1263 | 257 | 256 | 222 | 199 | 200 | 221 | 224 | 227 | 998 | 2187 | 902 | 903 | 1221 |  | 1229 | 9000 | 9999 |  | 5559 | 5560 | 5561 | 5562 | 5563 | 5564 | 5565 | 5566 | 5567 | 5568 | 5569 | 5570 | 5571
| Día | HORA | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES | HUINCO | MATUCANA | CALLAHUANCA | MOYOPAMPA | HUAMPANI | HER 1 | STAROSA TG7 | STAROSA TG8 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA TG3 | VENTANILLA TG4 | VENTANILLA TV | C.S. RUBÍ | C.S. CLEMESÍ | WAYRA I | CHIMAY | YANANGO | CHEVES | YAUPI | MALPASO | OROYA | PACHACHACA | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MALACAS1 TG 6 | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | CAÑON DEL PATO | CARHUAQUERO | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | MACHUPICCHU | ARICOTA I | ARICOTA II | INDEPENDENCIA | YUNCAN | ILO2 TV CARB1 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | NEPI TG41 | NEPI TG42 | NEPI TG43 | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA 1 TV | CHILCA2 TG4 | CHILCA2 TV | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-I | PUNTA LOMITAS-II | P LOMITAS_EXP-BL1 | P LOMITAS_EXP-BL2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | TUPURI | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL ÁGUILA | PCH CERRO DELÁGUILA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | ETEN TG1 | ETEN TG2 | RECKA TG1 | P BRV TG1 | P BVR TG2 | P BRV TG3 | P BRV TG4 | PLATANAL | HUANZA | HUANCHOR | SANTA TERESA | PCH CHAGLLA | CHAGLLA | RF PUCALLPA | RF PTO MALDONADO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | HUAYCOLORO | LA GRINGA V | DOÑA CATALINA | CALLAO | STACRUZ_1_2 | HUASAHUASI I y II | RUNATULLO II | RUNATULLO III | POECHOS2 | CHANCAY | YANAPAMPA | PIZARRAS | RONCADOR | PURMACANA | LA JOYA | ÁNGEL I | ÁNGEL II | ÁNGEL III | IMPERIAL | CANCHAYLLO | POTRERO | MARAÑÓN | YARUCAYA | RENOVANDES | LA VIRGEN | CARHUAC | SAN JACNTO | C.T. CAÑA BRAVA | RUCUY | 8 DE AGOSTO | EL CARMEN | MANTA I | SANTA ROSA I | SANTA ROSA II | MAJES | REPARTICION | TACNA SOLAR | PANAMERICANA SOLAR | MOQUEGUA | C.S. YARUCAYA | PQE-EOLICO MARCONA | PQE-EOLICO TRES HERMANAS | HUAMBOS | DUNA | TALARA | PQE-EOLICO CUPISNIQUE | CENTRALES ELOR | CURUMUY | POECHOS 1 | CARPAPATA | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | ZAÑA | RTALARA G1 | RTALARA G2 | DEMANDA | DEFICIT | Demanda Ecuador ( Exportación a ECUADOR) | "DEMANDA" COES + INTERCONEXIÓN PERU ECUADOR | DEMANDA SEIN (*) | GENERACION TERMOELECTRICA | GENERACION HIDROELECTRICA | GENERACION SOLAR | GENERACION EÓLICO | GENERACION TERMICA (COES) (CENTRO + NORTE) | GENERACION HIDRAULICA COES (CENTRO + NORTE) | GENERACION SOLAR COES (CENTRO + NORTE) | GENERACION EÓLICA COES (CENTRO + NORTE) | TOTAL SICN (CENTRO + NORTE) | GENERACION TERMICA(COES) SUR | GENERACION HIDRAULICA COES (SUR) | GENERACION SOLAR COES (SUR) | GENERACION EÓLICA COES (SUR) | TOTAL SUR
| JUE | 0:30 | 465.6006 | 148.3677 |  | 69.3421 | 96.9718 | 72.2639 | 67.5934 | 30.1106 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 7 | 73.0195 | 16.9594 | 50.5008 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 243.7047 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 8.82 | 8.93 | 1.23 | 0.24 | 6.8787 | 15.0215 | 104.4105 |  |  |  |  | 57.6699 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 173.998 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 49.5572 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.465 | 28.852 |  |  | 19.144 |  | 0 | 5.5 | 5.7 | 9.9 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 6223.9424 |  |  | 6262.345 | 6262.345 | 3664.7274 | 2511.9366 | 0 | 85.681 | 3664.7274 | 2128.1842 | 0 | 85.681 | 5878.5926 | 0 | 383.7524 | 0 |  | 383.7524
| JUE | 1:00 | 415.1967 | 132.306 |  | 69.3421 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 9 | 73.0195 | 16.9594 | 79.0754 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 224.3272 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 8.82 | 8.93 | 1.23 | 0.24 | 6.8787 | 15.0215 | 94.0129 |  |  |  |  | 55.6292 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 173.998 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 0 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.797 | 27.859 |  |  | 18.651 |  | 0 | 5.5 | 5.7 | 9.785 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 6075.0559 |  |  | 6113.3221 | 6113.3221 | 3664.7274 | 2363.0677 | 0 | 85.527 | 3664.7274 | 1991.7536 | 0 | 85.527 | 5742.008 | 0 | 371.3141 | 0 |  | 371.3141
| JUE | 1:30 | 406.3984 | 129.5024 |  | 127.9467 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 11 | 73.0195 | 16.9594 | 20.4708 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 204.697 | 70.3556 | 8 | 5.176 |  | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 6.74 | 6.54 | 1.04 | 0.24 | 6.8787 | 15.0215 | 73.7379 |  |  |  |  | 52.0451 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 173.998 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 0 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.712 | 27.726 |  |  | 19.357 |  | 0 | 5.5 | 5.7 | 9.8827 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 6002.169 |  |  | 6047.9724 | 6047.9724 | 3664.7274 | 2299.89 | 0 | 83.355 | 3664.7274 | 1952.435 | 0 | 83.355 | 5700.5174 | 0 | 347.455 | 0 |  | 347.455
| JUE | 2:00 | 406.3984 | 129.5024 |  | 127.9467 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 15 | 73.0195 | 16.9594 | 20.4708 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 191.1947 | 53.5618 | 8 | 4.0834 |  | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 6.74 | 6.54 | 1.04 | 0.24 | 6.8787 | 8.1736 | 55.7461 |  |  |  |  | 48.1727 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 173.998 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 0 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.646 | 27.479 |  |  | 20.056 |  | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.1369 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 5940.3521 |  |  | 5992.2576 | 5992.2576 | 3664.7274 | 2239.7892 | 0 | 87.741 | 3664.7274 | 1921.0463 | 0 | 87.741 | 5673.5147 | 0 | 318.7429 | 0 |  | 318.7429
| JUE | 2:30 | 406.3984 | 129.5024 |  | 66.5342 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 18 | 73.0195 | 16.9594 | 81.8833 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 179.1574 | 42.5262 | 8 | 3.3654 |  | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 8.82 | 8.93 | 1.23 | 0.24 | 6.8787 | 8.1736 | 48.2004 |  |  |  |  | 47.0333 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 173.998 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 0 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.769 | 26.763 |  |  | 20.729 |  | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.2346 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 5911.411 |  |  | 5967.5215 | 5967.5215 | 3664.7274 | 2207.3131 | 0 | 95.481 | 3664.7274 | 1897.2554 | 0 | 95.481 | 5657.4638 | 0 | 310.0577 | 0 |  | 310.0577
| JUE | 3:00 | 406.3984 | 129.5024 |  | 20.4708 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 22 | 73.0195 | 16.9594 | 81.8833 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 174.4093 | 30.8827 | 8 | 2.6078 |  | 88.0208 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 63.4159 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 8.82 | 8.93 | 1.23 | 0.24 | 6.8787 | 8.1736 | 42.0746 |  |  |  |  | 46.0647 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 155.4206 | 3.2402 | 185.731 | 185.731 | 185.731 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 65.1526 | 0 | 15.9141 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.927 | 26.265 |  |  | 21.278 |  | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.6745 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 5884.6434 |  |  | 5947.9989 | 5947.9989 | 3664.7274 | 2183.5815 | 0 | 99.69 | 3664.7274 | 1880.6181 | 0 | 99.69 | 5645.0355 | 0 | 302.9635 | 0 |  | 302.9635
| JUE | 3:30 | 406.3984 | 129.5024 |  | 27.3034 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 5 | 73.0195 | 16.9594 | 61.4125 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 99.9733 | 0 | 8 | 0 |  | 62 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 110 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 12.01 | 11.79 | 1.75 | 0.38 | 6.8787 | 15.0215 | 36.1269 |  |  |  |  | 75.6218 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 111.6135 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 102.1271 | 42.0512 | 15.7372 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 9.7933 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.046 | 8.37 |  |  | 21.548 |  | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.4399 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 5825.1144 |  |  | 5894.4937 | 5894.4937 | 3638.7066 | 2183.8931 | 0 | 71.894 | 3638.7066 | 1850.4725 | 0 | 71.894 | 5561.0731 | 0 | 333.4206 | 0 |  | 333.4206
| JUE | 4:00 | 411.5815 | 131.154 |  | 20.4708 | 77.7138 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 5 | 73.0195 | 16.9594 | 59.7502 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 99.9733 | 0 | 8 | 0 |  | 62 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 110 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 12.01 | 11.79 | 1.75 | 0.38 | 6.8787 | 15.0215 | 83.2845 |  |  |  |  | 0 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 120.1084 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 102.1271 | 58.6788 | 15.7372 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 13.6657 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.244 | 8.61 |  |  | 21.47 |  | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.5181 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 5819.3633 |  |  | 5895.1747 | 5895.1747 | 3638.7066 | 2184.2141 | 0 | 72.254 | 3638.7066 | 1879.2576 | 0 | 72.254 | 5590.2182 | 0 | 304.9565 | 0 |  | 304.9565
| JUE | 4:30 | 476.2089 | 151.7481 |  | 36.0614 | 76.9886 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 5 | 73.0195 | 16.9594 | 61.4125 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 108 | 0 | 8 | 0 |  | 62 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 110 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 18.46 | 19.16 | 2.69 | 0.55 | 6.8787 | 15.0215 | 96.3477 |  |  |  |  | 0 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 184 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 0 | 28.6844 | 15.7372 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 6.6803 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.623 | 9.3 |  |  | 20.553 |  | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.0782 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 5881.3659 |  |  | 5957.8805 | 5957.8805 | 3638.7066 | 2231.8379 | 0 | 87.336 | 3638.7066 | 1913.8182 | 0 | 87.336 | 5639.8608 | 0 | 318.0197 | 0 |  | 318.0197
| JUE | 5:00 | 470.0829 | 149.796 |  | 20.4708 | 74.0877 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 5 | 73.0195 | 16.9594 | 27.1145 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 191.687 | 0 | 8 | 0 |  | 62 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 110 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0.232 | 18.46 | 19.16 | 2.69 | 0.55 | 6.8787 | 15.0215 | 69.6524 |  |  |  |  | 81.0831 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 152.7441 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 0 | 23.3925 | 15.7372 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 5.4479 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0.076 | 0.096 | 0.027 | 0.114 | 0.101 | 0 | 11.992 | 10.45 |  |  | 19.562 |  | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.2053 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 5931.0752 |  |  | 5998.4814 | 5998.4814 | 3638.7066 | 2271.2648 | 0.646 | 87.864 | 3638.7066 | 1898.8573 | 0 | 87.864 | 5625.4279 | 0 | 372.4075 | 0.646 |  | 373.0535
| JUE | 5:30 | 525.5664 | 167.4763 |  | 20.4708 | 79.8895 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 5 | 4.237 | 6 | 73.0195 | 16.9594 | 61.4125 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 126.1331 | 10.2354 | 8 | 0 |  | 62 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 110 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 2.805 | 28.98 | 28.88 | 4.38 | 0.98 | 6.8787 | 15.0215 | 99.1443 |  |  |  |  | 0 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 184 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 0 | 56.2234 | 15.7372 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 13.0939 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0.804 | 0.895 | 0.372 | 1.842 | 1.451 | 0 | 12.218 | 12.8 |  |  | 18.431 |  | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.1857 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 6044.5574 |  |  | 6118.1331 | 6118.1331 | 3638.7066 | 2349.3515 | 17.406 | 112.669 | 3638.7066 | 2028.5352 | 0 | 112.669 | 5779.9108 | 0 | 320.8163 | 17.406 |  | 338.2223
| JUE | 6:00 | 451.6489 | 143.9218 |  | 20.4708 | 72.6372 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 19 | 16.102 | 6 | 73.0195 | 16.9594 | 61.4125 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 126.1331 | 10.2354 | 8 | 0 |  | 62 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 110 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 9.818 | 28.98 | 28.88 | 4.38 | 0.98 | 6.8787 | 15.0215 | 79.6466 |  |  |  |  | 0 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 250.0184 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 0 | 80.1388 | 15.7372 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 18.6636 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 3.133 | 3.032 | 1.133 | 6.993 | 6.134 | 0 | 12.392 | 23.23 |  |  | 17.193 |  | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.176 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 6076.896 |  |  | 6146.7196 | 6146.7196 | 3638.7066 | 2320.633 | 65.345 | 122.035 | 3638.7066 | 2019.3144 | 0 | 122.035 | 5780.056 | 0 | 301.3186 | 65.345 |  | 366.6636
| JUE | 6:30 | 539.2829 | 171.8472 |  | 110 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 46 | 38.983 | 9 | 73.0195 | 16.9594 | 26.6121 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 137.059 | 10.2354 | 8 | 1.2645 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 110 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 18.082 | 39.19 | 40.3 | 5.9 | 1.27 | 6.8787 | 15.0215 | 74.8387 |  |  |  |  | 0 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 184 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 74.4442 | 16.2613 | 15.7372 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 3.7871 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 5.862 | 5.605 | 2.322 | 13.291 | 11.162 | 0.03 | 12.373 | 22.92 |  |  | 15.734 |  | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.303 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 6221.8147 |  |  | 6296.3322 | 6296.3322 | 3576.7066 | 2431.6016 | 141.337 | 146.687 | 3576.7066 | 2135.091 | 0.03 | 146.687 | 5858.5146 | 0 | 296.5107 | 141.307 |  | 437.8177
| JUE | 7:00 | 514.1973 | 163.8534 |  | 110 | 81.0691 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 85 | 72.034 | 16.9 | 73.0195 | 16.9594 | 69.3028 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 138.4384 | 13.5116 | 8 | 1.4776 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 110 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 26.712 | 39.19 | 40.3 | 5.9 | 1.27 | 6.8787 | 15.0215 | 25.6039 |  |  |  |  | 73.4011 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 110.5425 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 113.1013 | 16.2613 | 15.7372 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 3.7871 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 8.443 | 8.158 | 4.305 | 16.006 | 13.283 | 0.06 | 12.398 | 23.36 |  |  | 14.523 |  | 0 | 5.5 | 5.7 | 10.2835 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 6343.1843 |  |  | 6404.802 | 6404.802 | 3576.7066 | 2440.2534 | 234.001 | 153.841 | 3576.7066 | 2119.5764 | 0.06 | 153.841 | 5850.184 | 0 | 320.677 | 233.941 |  | 554.618
| JUE | 7:30 | 535.9769 | 170.7937 |  | 110 | 59.6285 | 59.415 | 60.8641 | 24.7568 | 0.6 |  |  |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 113 | 97.717 | 19.56 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 157.3139 | 38.9149 | 8 | 3.1304 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 110 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 31.932 | 52.8 | 51.19 | 8.24 | 1.98 | 6.8787 | 15.0215 | 15.9537 |  |  |  |  | 73.0346 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 86.955 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 113.1013 | 30.8378 | 15.7372 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 7.1818 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 10.778 | 10.42 | 8.213 | 16.88 | 14.001 | 0.08 | 12.507 | 24.08 |  |  | 13.713 |  | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 10.2933 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 6518.3823 |  |  | 6570.1206 | 6570.1206 | 3605.5366 | 2477.493 | 303.021 | 184.07 | 3605.5366 | 2166.8328 | 0.08 | 184.07 | 5956.5194 | 0 | 310.6602 | 302.941 |  | 613.6012
| JUE | 8:00 | 525.6599 | 167.5061 |  | 110 | 59.6285 | 61.3128 | 62.8082 | 25.5475 | 0.6 |  |  |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 127 | 101.998 | 32 | 73.0195 | 16.9594 | 77.2238 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 166.6701 | 49.5317 | 8 | 3.8212 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 110 | [7 empty] | 178.5188 | 178.5188 | 178.5188 | 267.7783 | 69.9711 | 34.9856 | 34.117 | 52.8 | 51.19 | 8.24 | 1.98 | 6.8787 | 15.0215 | 15.3531 |  |  |  |  | 72.2409 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 66.0184 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 113.1013 | 54.2057 | 15.7372 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 12.624 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 12.936 | 12.411 | 15.408 | 17.486 | 14.257 | 0.12 | 12.771 | 25.49 |  |  | 13.02 |  | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 10.3715 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 6581.7504 |  |  | 6626.6006 | 6626.6006 | 3605.4884 | 2487.8882 | 335.733 | 197.491 | 3605.4884 | 2178.6221 | 0.12 | 197.491 | 5981.7215 | 0 | 309.266 | 335.613 |  | 644.879
| JUE | 8:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 59.6285 | 59.415 | 60.8641 | 24.7568 | 0.6 |  |  |  |  | 158.7217 | 158.7217 | 158.7217 | 135 | 105.042 | 54 | 73.0195 | 16.9594 | 95.6752 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 162.6424 | 49.9344 | 8 | 3.8474 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 21.4773 | 110 | [7 empty] | 178.3153 | 178.3153 | 178.3153 | 267.473 | 69.9711 | 34.9856 | 35.302 | 57.29 | 55.6 | 8.62 | 1.98 | 6.8787 | 15.0215 | 15.3531 |  |  |  |  | 70.2735 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 97.8116 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 112.0404 | 40.7082 | 15.7372 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 9.4805 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 14.952 | 14.229 | 18.414 | 17.933 | 14.437 | 0.55 | 13.42 | 34.397 |  |  | 12.598 |  | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 10.1564 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 6771.8806 |  |  | 6814.5962 | 6814.5962 | 3604.5726 | 2616.2597 | 355.859 | 237.905 | 3604.5726 | 2308.9611 | 0.55 | 237.905 | 6151.9886 | 0 | 307.2986 | 355.309 |  | 662.6076
| JUE | 9:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 81.0691 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 138 | 106.702 | 90.3 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 40 |  | 222.208 | 64.9915 | 8 | 4.827 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 100 | [7 empty] | 178.1118 | 178.1118 | 178.1118 | 267.1677 | 69.9711 | 34.9856 | 36.057 | 57.29 | 55.6 | 8.62 | 1.98 | 6.8787 | 15.0215 | 30.973 |  |  |  |  | 50.9871 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 66.0184 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 167.5561 | 83.778 | [7 empty] | 113.1013 | 0 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 190.4518 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 16.912 | 15.935 | 19.445 | 18.202 | 14.569 | 0.75 | 14.083 | 55.16 |  |  | 12.257 |  | 0.6 | 5.5 | 5.7 | 10.2542 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 6909.3612 |  |  | 6951.626 | 6951.626 | 3475.4137 | 2814.3503 | 366.572 | 295.29 | 3475.4137 | 2510.7182 | 0.75 | 295.29 | 6282.1719 | 0 | 303.6321 | 365.822 |  | 669.4541
| JUE | 9:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 140 | 108.308 | 90.3 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 40 |  | 223.3367 | 68.2909 | 8 | 5.0417 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 100 | [7 empty] | 177.9083 | 177.9083 | 177.9083 | 266.8624 | 69.9711 | 34.9856 | 36.797 | 59.45 | 55.6 | 9.48 | 2.41 | 6.8787 | 15.0215 | 49.6601 |  |  |  |  | 51.1915 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 187.1017 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 143.9782 | 71.9891 | [7 empty] | 108.8592 | 0 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 183.7439 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 18.324 | 17.36 | 19.817 | 18.422 | 14.633 | 0.93 | 14.727 | 56.26 |  |  | 12.108 |  | 0.7 | 5.5 | 5.7 | 10.3226 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7018.3435 |  |  | 7057.2689 | 7057.2689 | 3439.1309 | 2943.212 | 374.591 | 300.335 | 3439.1309 | 2620.6884 | 0.93 | 300.335 | 6361.0843 | 0 | 322.5236 | 373.661 |  | 696.1846
| JUE | 10:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 69.5098 | 65.2148 | 66.8054 | 27.1734 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 143 | 109.034 | 90.3 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 40 |  | 220.0848 | 73.7533 | 8 | 5.3971 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 100 | [7 empty] | 177.0942 | 177.0942 | 177.0942 | 265.6413 | 69.9711 | 34.9856 | 37.63 | 59.45 | 55.6 | 9.48 | 2.41 | 6.8787 | 15.0215 | 48.4326 |  |  |  |  | 51.992 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 176.8262 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 143.9782 | 71.9891 | [7 empty] | 113.1013 | 59.5043 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 186.8484 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 13.858 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 18.87 | 18.216 | 19.946 | 18.568 | 14.629 | 1.04 | 15.389 | 57.99 |  |  | 12.763 |  | 0.7 | 5.5 | 5.7 | 10.0782 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7093.8772 |  |  | 7126.9357 | 7126.9357 | 3435.4675 | 3007.1532 | 380.933 | 303.382 | 3435.4675 | 2685.0566 | 1.04 | 303.382 | 6424.9461 | 0 | 322.0966 | 379.893 |  | 701.9896
| JUE | 10:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 76.2634 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 143 | 109.746 | 90.3 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 40 |  | 225.5236 | 72.585 | 8 | 5.3211 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 100 | [7 empty] | 176.1765 | 176.1765 | 176.1765 | 264.2648 | 69.9711 | 34.9856 | 38.167 | 63.22 | 58.95 | 9.77 | 2.41 | 6.8787 | 15.0215 | 62.2426 |  |  |  |  | 0 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 207.293 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 176.2744 | 88.1372 | [7 empty] | 113.1013 | 72.0028 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 198.4248 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 16.7688 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 19.037 | 18.603 | 20 | 18.638 | 14.601 | 1.13 | 15.927 | 61.81 |  |  | 15.767 |  | 0.7 | 5.5 | 5.7 | 10.0293 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7185.7728 |  |  | 7220.1076 | 7220.1076 | 3479.7824 | 3039.2492 | 382.922 | 318.154 | 3479.7824 | 2755.3346 | 1.13 | 318.154 | 6554.401 | 0 | 283.9146 | 381.792 |  | 665.7066
| JUE | 11:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 80.4401 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 143 | 110.297 | 90.3 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 40 |  | 220.0848 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 100 | [7 empty] | 175.6677 | 175.6677 | 175.6677 | 263.5016 | 69.9711 | 34.9856 | 38.452 | 63.22 | 58.95 | 9.77 | 2.41 | 6.8787 | 15.0215 | 63.149 |  |  |  |  | 0 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 224.1377 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 113.1013 | 78.2241 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 200.7219 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 18.2176 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 19.106 | 18.669 | 20 | 18.721 | 14.596 | 1.16 | 16.449 | 66.23 |  |  | 18.816 |  | 1.9 | 5.5 | 5.7 | 9.9413 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7252.045 |  |  | 7278.9148 | 7278.9148 | 3497.3511 | 3071.4177 | 384.001 | 326.145 | 3497.3511 | 2786.5967 | 1.16 | 326.145 | 6611.2528 | 0 | 284.821 | 382.841 |  | 667.662
| JUE | 11:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 76.8819 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 143 | 110.672 | 90.3 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 40 |  | 241.9847 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 100 | [7 empty] | 175.4642 | 175.4642 | 175.4642 | 263.1963 | 69.9711 | 34.9856 | 38.556 | 63.22 | 58.95 | 9.77 | 2.41 | 6.8787 | 15.0215 | 57.1508 |  |  |  |  | 52.2874 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 206.2009 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5132 | 94.7566 | [7 empty] | 109.9846 | 75.4637 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 198.4714 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 17.5748 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 19.139 | 18.519 | 20 | 18.863 | 14.529 | 1.15 | 16.88 | 72.16 |  |  | 21.575 |  | 2.2 | 5.5 | 5.7 | 9.96 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7309.3024 |  |  | 7325.4696 | 7325.4696 | 3496.4352 | 3109.3414 | 384.428 | 335.265 | 3496.4352 | 2778.2311 | 1.15 | 335.265 | 6611.0813 | 0 | 331.1103 | 383.278 |  | 714.3883
| JUE | 12:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 76.2736 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 143 | 110.503 | 90.3 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 40 |  | 237.0524 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 100 | [7 empty] | 175.3624 | 175.3624 | 175.3624 | 263.0437 | 69.9711 | 34.9856 | 38.406 | 63.22 | 58.95 | 9.77 | 2.41 | 6.8787 | 15.0215 | 56.0558 |  |  |  |  | 50.5945 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 198.3278 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 187.7079 | 93.8539 | [7 empty] | 109.9846 | 74.2038 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 195.6345 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 17.2814 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 19.138 | 18.404 | 20 | 18.899 | 14.622 | 1.17 | 17.249 | 76.54 |  |  | 24.039 |  | 2.3 | 5.5 | 5.7 | 9.56 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7299.7787 |  |  | 7308.6388 | 7308.6388 | 3493.2693 | 3088.7495 | 384.142 | 342.478 | 3493.2693 | 2760.4272 | 1.17 | 342.478 | 6597.3445 | 0 | 328.3223 | 382.972 |  | 711.2943
| JUE | 12:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 143 | 108.923 | 96.6 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 40 |  | 227.3709 | 71.3865 | 8 | 5.2431 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 100 | [7 empty] | 175.1571 | 175.1571 | 175.1571 | 262.7357 | 69.9711 | 34.9856 | 38.164 | 67.15 | 59.66 | 10.74 | 2.88 | 6.8787 | 15.0215 | 51.3976 |  |  |  |  | 48.5842 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 205.9421 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 143.9865 | 71.9933 | [7 empty] | 109.9846 | 69.3858 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 191.9004 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 16.1593 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 19.097 | 18.192 | 20 | 18.853 | 14.756 | 1.16 | 17.444 | 79.35 |  |  | 25.73 |  | 2.1 | 5.5 | 5.7 | 9.57 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7234.8945 |  |  | 7231.8031 | 7231.8031 | 3426.7633 | 3063.3408 | 382.145 | 359.554 | 3426.7633 | 2741.687 | 1.16 | 359.554 | 6529.1643 | 0 | 321.6538 | 380.985 |  | 702.6388
| JUE | 13:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110 | 71.4919 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 142 | 109.619 | 106.2 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 40 |  | 222.2996 | 59.8502 | 8 | 4.4925 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 100 | [7 empty] | 175.0554 | 175.0554 | 175.0554 | 262.5831 | 69.9711 | 34.9856 | 38.027 | 67.15 | 59.66 | 10.74 | 2.88 | 6.8787 | 15.0215 | 45.3592 |  |  |  |  | 45.3125 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 164.3522 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 143.9782 | 71.9891 | [7 empty] | 109.9846 | 59.8946 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 186.3026 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 13.9489 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 18.805 | 17.392 | 20 | 18.786 | 14.732 | 1.16 | 17.73 | 81.39 |  |  | 26.859 |  | 2 | 5.5 | 5.7 | 9.36 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7164.2106 |  |  | 7152.4348 | 7152.4348 | 3426.2929 | 2973.0119 | 380.521 | 372.609 | 3426.2929 | 2660.6683 | 1.16 | 372.609 | 6460.7301 | 0 | 312.3437 | 379.361 |  | 691.7047
| JUE | 13:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 140.1904 | 76.4456 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 141 | 108.873 | 111.8 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 40 |  | 222.7628 | 59.9837 | 8 | 4.5012 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 100 | [7 empty] | 175.0554 | 175.0554 | 175.0554 | 262.5831 | 69.9711 | 34.9856 | 37.941 | 70.69 | 59.77 | 11.72 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 47.6191 |  |  |  |  | 46.1134 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 183.2535 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 143.9782 | 71.9891 | [7 empty] | 37.348 | 62.6564 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 191.4426 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 14.5921 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 17.672 | 15.788 | 19.95 | 18.673 | 14.677 | 1.16 | 18.27 | 81.58 |  |  | 27.114 |  | 2 | 5.5 | 5.7 | 9.39 | 7.7 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7169.862 |  |  | 7152.9728 | 7152.9728 | 3426.2929 | 2966.6319 | 375.734 | 384.314 | 3426.2929 | 2651.2274 | 1.16 | 384.314 | 6462.9942 | 0 | 315.4046 | 374.574 |  | 689.9786
| JUE | 14:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 139.8092 | 80.8525 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 139 | 107.564 | 117.7 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 40 |  | 224.7569 | 63.6093 | 8 | 4.7371 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 100 | [7 empty] | 175.0554 | 175.0554 | 175.0554 | 262.5831 | 69.9711 | 34.9856 | 37.678 | 70.69 | 59.77 | 11.72 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 52.3189 |  |  |  |  | 48.3416 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 199.7248 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 146.9711 | 73.4856 | [7 empty] | 37.7293 | 65.8798 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 194.2471 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 15.3428 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 15.453 | 14.013 | 19.864 | 18.378 | 14.55 | 0.98 | 18.367 | 81.68 |  |  | 27.444 |  | 2 | 5.5 | 5.7 | 9.43 | 7.7 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7210.0332 |  |  | 7196.0755 | 7196.0755 | 3430.7823 | 3007.0723 | 367.48 | 390.741 | 3430.7823 | 2684.7397 | 0.98 | 390.741 | 6507.243 | 0 | 322.3325 | 366.5 |  | 688.8325
| JUE | 14:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 170.7332 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 138 | 104.143 | 78 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 60 |  | 133.4493 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 175.4642 | 175.4642 | 175.4642 | 263.1963 | 69.9711 | 34.9856 | 37.102 | 70.76 | 59.84 | 11.72 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 32.4661 |  |  |  |  | 43.7093 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 242.0646 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 169.4759 | 80.801 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 230.0196 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 18.8178 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 12.988 | 12.229 | 19.818 | 18.081 | 14.359 | 0.95 | 17.237 | 56.54 |  |  | 28.309 |  | 2.1 | 5.5 | 5.7 | 9.44 | 7.7 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7317.9534 |  |  | 7356.0225 | 7356.0225 | 3516.4353 | 3156.1412 | 357.67 | 325.776 | 3516.4353 | 2858.2938 | 0.95 | 325.776 | 6701.4551 | 0 | 297.8474 | 356.72 |  | 654.5674
| JUE | 15:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 175.8124 | 74.8007 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 136 | 104.615 | 91 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 60 |  | 134.3495 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 176.1765 | 176.1765 | 176.1765 | 264.2648 | 69.9711 | 34.9856 | 36.087 | 70.76 | 59.84 | 11.72 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 32.9406 |  |  |  |  | 45.2734 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 235.2816 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 166.4408 | 80.1475 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 230.0196 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 18.6656 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 10.401 | 9.963 | 19.675 | 17.704 | 13.903 | 0.89 | 16.56 | 58.96 |  |  | 28.945 |  | 2.2 | 5.5 | 5.7 | 9.62 | 7.7 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7321.5633 |  |  | 7362.1066 | 7362.1066 | 3519.6408 | 3152.0728 | 349.238 | 341.155 | 3519.6408 | 2852.1868 | 0.89 | 341.155 | 6713.8726 | 0 | 299.886 | 348.348 |  | 648.234
| JUE | 15:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 156.7699 | 77.726 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 129 | 103.2 | 101 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 29.1754 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 60 |  | 136.6878 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 177.2977 | 177.2977 | 177.2977 | 265.9466 | 69.9711 | 34.9856 | 33.697 | 70.82 | 59.92 | 11.73 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 38.2233 |  |  |  |  | 48.0043 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 248.4246 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 150.8567 | 82.3877 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 230.0196 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 2.8 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 19.1873 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 7.585 | 7.369 | 19.129 | 16.864 | 12.908 | 0.74 | 16.846 | 62.47 |  |  | 29.091 |  | 1.1 | 5.5 | 5.7 | 9.31 | 7.7 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7323.4222 |  |  | 7370.2287 | 7370.2287 | 3524.686 | 3159.8036 | 330.492 | 355.247 | 3524.686 | 2851.9041 | 0.74 | 355.247 | 6732.5771 | 0 | 307.8996 | 329.752 |  | 637.6516
| JUE | 16:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 85.044 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 117 | 93.6 | 115.7 | 73.0195 | 16.9594 | 87.8703 | 98 | 36.4662 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 60 |  | 259.5943 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 177.8065 | 177.8065 | 177.8065 | 266.7098 | 69.9711 | 34.9856 | 26.374 | 70.82 | 59.92 | 11.73 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 46.7327 |  |  |  |  | 51.0962 |  | 193.2261 | 193.2261 | 193.2261 | 289.8392 | 209.7074 | 104.8537 | 292.7751 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 97.3621 | 0 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 230.0196 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.2 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 4.547 | 4.525 | 16.903 | 14.725 | 11.133 | 0.54 | 16.948 | 62.47 |  |  | 29.114 |  | 2.1 | 5.5 | 5.7 | 6.74 | 7.7 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7251.4819 |  |  | 7301.8757 | 7301.8757 | 3521.4918 | 3120.9649 | 289.347 | 370.072 | 3521.4918 | 2801.464 | 0.54 | 370.072 | 6693.5678 | 0 | 319.5009 | 288.807 |  | 608.3079
| JUE | 16:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 129.9571 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 91 | 72.8 | 116.7 | 73.0195 | 16.9594 | 87.8703 | 98 | 31.1519 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 60 |  | 239.6803 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 178.3153 | 178.3153 | 178.3153 | 267.473 | 69.9711 | 34.9856 | 11.711 | 70.95 | 60.06 | 11.75 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 36.0522 |  |  |  |  | 54.2795 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 275.2078 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 141.9045 | 0 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 230.0196 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.2 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 1.792 | 1.879 | 11.679 | 7.742 | 7.389 | 0.46 | 16.502 | 62.47 |  |  | 28.763 |  | 1.5 | 5.5 | 5.7 | 7.65 | 7.7 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7209.7264 |  |  | 7266.4098 | 7266.4098 | 3529.2653 | 3160.1274 | 206.452 | 370.565 | 3529.2653 | 2848.1238 | 0.46 | 370.565 | 6748.4141 | 0 | 312.0036 | 205.992 |  | 517.9957
| JUE | 17:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 130.9149 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 52 | 41.6 | 117.5 | 73.0195 | 16.9594 | 87.8703 | 98 | 22.7684 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 60 |  | 229.7676 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 1.869 | 70.95 | 60.06 | 11.75 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 63.2817 |  |  |  |  | 58.9417 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 264.6757 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 151.1521 | 0 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 230.0196 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0.396 | 0.385 | 4.648 | 1.363 | 2.1 | 0.32 | 16.397 | 62.47 |  |  | 28.303 |  | 1.9 | 5.5 | 15.2493 | 9.15 | 10.2639 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7133.3157 |  |  | 7179.2066 | 7179.2066 | 3530.2293 | 3173.4962 | 104.681 | 370.8 | 3530.2293 | 2829.6009 | 0.32 | 370.8 | 6730.9502 | 0 | 343.8954 | 104.361 |  | 448.2564
| JUE | 17:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 106.522 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 23 | 18.4 | 118.2 | 73.0195 | 16.9594 | 87.8703 | 98 | 0 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 221.4687 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0.095 | 71.2 | 60.39 | 11.78 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 77.6133 |  |  |  |  | 63.8653 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 296.936 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 144.3805 | 0 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 230.0196 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0.03 | 0.019 | 0.378 | 0.058 | 0.164 | 0.11 | 17.31 | 62.47 |  |  | 27.582 |  | 1.9 | 5.5 | 15.2493 | 9.34 | 10.2639 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7089.9873 |  |  | 7132.5652 | 7132.5652 | 3555.2293 | 3162.7799 | 42.254 | 372.302 | 3555.2293 | 2799.6293 | 0.11 | 372.302 | 6727.2706 | 0 | 363.1506 | 42.144 |  | 405.2946
| JUE | 18:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 141.22 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 6 | 0 | 117.9 | 73.0195 | 16.9594 | 87.8703 | 98 | 0 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 213.9733 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 71.2 | 60.39 | 11.78 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 122.2594 |  |  |  |  | 80.7891 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 112.5285 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 75.32 | 0 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 383.5283 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 18.156 | 60.9 |  |  | 26.803 |  | 2.2 | 5.5 | 15.2493 | 9.37 | 10.2639 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7040.4439 |  |  | 7083.3717 | 7083.3717 | 3555.2293 | 3151.5933 | 6.05 | 370.499 | 3555.2293 | 2726.8728 | 0.05 | 370.499 | 6652.6511 | 0 | 424.7206 | 6 |  | 430.7206
| JUE | 18:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 110.531 | 75.4714 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 114.5 | 73.0195 | 16.9594 | 87.8703 | 98 | 16.0259 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 238.1272 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 71.43 | 60.65 | 11.81 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 126.6585 |  |  |  |  | 82.3242 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 248.4246 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 62.2223 | 0 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 391.8693 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.659 | 63.8 |  |  | 26.13 |  | 2.9 | 5.5 | 15.2493 | 6.12 | 9 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7169.8383 |  |  | 7222.9443 | 7222.9443 | 3555.2293 | 3297.3659 | 0 | 370.349 | 3555.2293 | 2866.7112 | 0 | 370.349 | 6792.2895 | 0 | 430.6548 | 0 |  | 430.6548
| JUE | 19:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 152.1215 | 72.2495 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 107.4 | 73.0195 | 16.9594 | 87.8703 | 98 | 36.4662 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 250.3093 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 71.43 | 60.65 | 11.81 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 126.7589 |  |  |  |  | 82.3944 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 248.4246 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 20.4708 | 0 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 391.4669 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.224 | 64.9 |  |  | 25.619 |  | 3.2 | 5.5 | 15.2493 | 6.52 | 9.2 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7194.582 |  |  | 7246.0059 | 7246.0059 | 3555.2293 | 3326.3735 | 0 | 364.403 | 3555.2293 | 2895.5483 | 0 | 364.403 | 6815.1806 | 0 | 430.8253 | 0 |  | 430.8253
| JUE | 19:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 108.6312 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 97 | 73.0195 | 16.9594 | 87.8703 | 98 | 36.4662 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 252.6786 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 178.4171 | 178.4171 | 178.4171 | 267.6256 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 71.75 | 61.01 | 11.85 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 118.6974 |  |  |  |  | 79.5791 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 248.4246 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 89.0487 | 0 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 378.3365 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 0 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.044 | 61.9 |  |  | 24.911 |  | 3.2 | 5.5 | 15.2493 | 9.36 | 9.8 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7185.9471 |  |  | 7239.3952 | 7239.3952 | 3554.7232 | 3333.837 | 0 | 350.835 | 3554.7232 | 2913.8884 | 0 | 350.835 | 6819.4466 | 0 | 419.9486 | 0 |  | 419.9486
| JUE | 20:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 128.8674 | 81.0691 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 83.5 | 73.0195 | 16.9594 | 87.8703 | 98 | 36.4662 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 259.5665 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 71.75 | 61.01 | 11.85 | 3.37 | 6.8787 | 15.0215 | 137.0887 |  |  |  |  | 81.8293 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 484.3138 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 87.6037 | 85.4826 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 19.9081 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.555 | 59 |  |  | 24.023 |  | 3.9 | 5.5 | 15.2493 | 9.36 | 10.5572 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7188.5361 |  |  | 7236.1941 | 7236.1941 | 3555.2293 | 3347.9068 | 0 | 333.058 | 3555.2293 | 2907.3168 | 0 | 333.058 | 6795.6041 | 0 | 440.59 | 0 |  | 440.59
| JUE | 20:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 123.0914 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 67.8 | 73.0195 | 16.9594 | 87.8703 | 98 | 36.4662 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 258.2676 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 178.5188 | 178.5188 | 178.5188 | 267.7783 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 68.17 | 60.96 | 10.87 | 2.88 | 6.8787 | 15.0215 | 134.3995 |  |  |  |  | 79.444 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 484.3138 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 71.4721 | 85.4826 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 19.9081 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.757 | 58.4 |  |  | 23.141 |  | 3.8 | 5.5 | 15.2493 | 9.45 | 11.3587 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7132.0008 |  |  | 7179.9791 | 7179.9791 | 3555.1812 | 3314.8199 | 0 | 309.978 | 3555.1812 | 2879.3044 | 0 | 309.978 | 6744.4636 | 0 | 435.5155 | 0 |  | 435.5155
| JUE | 21:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 122.8155 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 55.1 | 73.0195 | 16.9594 | 87.8703 | 98 | 36.4662 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 259.5943 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 68.17 | 60.96 | 10.87 | 2.88 | 6.8787 | 15.0215 | 120.5267 |  |  |  |  | 75.6329 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 484.3138 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 71.748 | 85.4826 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 0 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 19.9081 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.955 | 57.6 |  |  | 22.374 |  | 3.5 | 5.5 | 15.2493 | 9.53 | 11.3587 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7094.7954 |  |  | 7148.6011 | 7148.6011 | 3555.2293 | 3298.4627 | 0 | 294.909 | 3555.2293 | 2880.6312 | 0 | 294.909 | 6730.7695 | 0 | 417.8315 | 0 |  | 417.8315
| JUE | 21:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 125.7437 | 76.2633 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 48.7 | 73.0195 | 16.9594 | 87.8703 | 98 | 36.4662 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 211.1903 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 63.22 | 58.95 | 9.77 | 2.41 | 6.8787 | 15.0215 | 95.8244 |  |  |  |  | 69.6444 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 297.0366 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 68.8198 | 26.3472 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 347.5879 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 6.136 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.157 | 55.7 |  |  | 22.08 |  | 3.4 | 5.5 | 15.2493 | 9.81 | 11.3587 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7072.9914 |  |  | 7138.9876 | 7138.9876 | 3555.2293 | 3306.7713 | 0 | 276.987 | 3555.2293 | 2919.6305 | 0 | 276.987 | 6751.8468 | 0 | 387.1408 | 0 |  | 387.1408
| JUE | 22:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 122.5523 | 71.4576 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 44.4 | 73.0195 | 16.9594 | 87.8703 | 98 | 36.4662 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 194.6692 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 63.22 | 58.95 | 9.77 | 2.41 | 6.8787 | 15.0215 | 99.7929 |  |  |  |  | 65.8789 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 290.2525 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 72.0112 | 16.2613 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 337.8843 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 3.7871 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.453 | 53.9 |  |  | 21.728 |  | 3.2 | 5.5 | 15.2493 | 9.88 | 11.3587 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 7017.0478 |  |  | 7081.7852 | 7081.7852 | 3555.2293 | 3256.7248 | 0 | 269.831 | 3555.2293 | 2869.381 | 0 | 269.831 | 6694.4413 | 0 | 387.3438 | 0 |  | 387.3438
| JUE | 22:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 100.3071 | 81.0691 | 65.984 | 67.5934 | 27.4939 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 45.7 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 32.216 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 186.0004 | 77.948 | 8 | 5.67 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 178.5296 | 178.5296 | 178.5296 | 267.7943 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 57.29 | 55.6 | 8.62 | 1.98 | 6.8787 | 15.0215 | 108.9547 |  |  |  |  | 64.6921 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 309.5127 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 0 | 17.1473 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 336.9973 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 3.9935 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.014 | 51.9 |  |  | 21.396 |  | 2.9 | 5.5 | 15.2493 | 9.7947 | 11.3587 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 6931.0461 |  |  | 6996.4605 | 6996.4605 | 3555.2293 | 3183.7312 | 0 | 257.5 | 3555.2293 | 2788.4125 | 0 | 257.5 | 6601.1418 | 0 | 395.3187 | 0 |  | 395.3187
| JUE | 23:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 125.5444 | 63.2577 | 60.8481 | 62.3322 | 25.3539 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 44.6 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 36.4662 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 170.108 | 61.3719 | 8 | 4.5915 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 178.5188 | 178.5188 | 178.5188 | 267.7783 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 57.29 | 55.6 | 8.62 | 1.98 | 6.8787 | 15.0215 | 95.8117 |  |  |  |  | 60.6771 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 216.2678 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 187.3983 | 93.6992 | [7 empty] | 0 | 16.2613 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 322.8069 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 3.7871 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 48.7 |  |  | 20.864 |  | 2.7 | 5.5 | 15.2493 | 9.8143 | 10.7527 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 6762.3882 |  |  | 6827.8606 | 6827.8606 | 3552.0088 | 3023.6378 | 0 | 252.214 | 3552.0088 | 2645.4769 | 0 | 252.214 | 6449.6997 | 0 | 378.1609 | 0 |  | 378.1609
| JUE | 23:30 | 606.0657 | 193.1281 |  | 85.044 | 71.4681 | 65.2827 | 66.8749 | 27.2017 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 36 | 73.0195 | 16.9594 | 87.8703 | 98 | 36.4662 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 176.7535 | 60.0828 | 8 | 4.5076 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 178.3153 | 178.3153 | 178.3153 | 267.473 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 35.29 | 34.48 | 5.41 | 1.27 | 6.8787 | 15.0215 | 97.0715 |  |  |  |  | 59.2914 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 141.74 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 189.5133 | 94.7566 | [7 empty] | 76.0538 | 16.2613 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 229.7556 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 3.7871 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.128 | 42.6 |  |  | 20.44 |  | 3 | 5.5 | 5.7 | 9.7849 | 10 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 6589.2771 |  |  | 6662.5476 | 6662.5476 | 3554.2653 | 2918.6643 | 0 | 189.618 | 3554.2653 | 2540.6293 | 0 | 189.618 | 6284.5127 | 0 | 378.0349 | 0 |  | 378.0349
| JUE | 24:00 | 606.0657 | 193.1281 |  | 69.0681 | 62.1536 | 61.1177 | 62.6083 | 25.4662 | 0.6 |  |  |  |  | 149.1117 | 149.1117 | 149.1117 | 0 | 0 | 36 | 73.0195 | 16.9594 | 85 | 98 | 16 | 3.8533 | 4.1034 | 43.8006 | 3.2822 | 3.0993 | [6 empty] | 85 |  | 169.0759 | 40.6476 | 8 | 3.2431 |  | 0 | 110.4159 | 3.8466 |  | 0 | 95 | [7 empty] | 178.2796 | 178.2796 | 178.2796 | 267.4194 | 69.9711 | 34.9856 | 0 | 35.29 | 34.48 | 5.41 | 1.27 | 6.8787 | 15.0215 | 84.7602 |  |  |  |  | 53.8619 |  | 194.4448 | 194.4448 | 194.4448 | 291.6672 | 209.7074 | 104.8537 | 162.2062 | 3.2402 | 170 | 170 | 217.1931 | 153.5326 | 76.7663 | [7 empty] | 27.1239 | 16.2613 | 15.5604 | 60.427 | 6.39 | 229.7556 |  |  | 30 |  | 13 | 15 | 2.799 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 11.1437 | 8 | 10.7527 | 6.4 | 16.6178 | 3.6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 10 | 12.219 | 16.8133 | 19.5503 | 37.58 | 3.7871 | 8.33 | 9.6 | 10.7527 | 15.6403 | 7 | 9 | 0.54 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.702 | 40.7 |  |  | 19.937 |  | 2.8 | 5.5 | 5.7 | 10.1955 | 4.5 | 27 | 18 | 7.5 | 0 | 0 | 6412.554 |  |  | 6472.2111 | 6472.2111 | 3500.1336 | 2785.2885 | 0 | 186.789 | 3500.1336 | 2424.9944 | 0 | 186.789 | 6111.917 | 0 | 360.2941 | 0 |  | 360.2941
| MWh | EJEC | 13378.5491 | 4263.1907 | 0 | 2459.0607 | 1803.5987 | 1572.1152 | 1607.2424 | 655.0616 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3593.0951 | 3593.0951 | 3593.0951 | 1390 | 1087.356 | 1473.28 | 1752.4692 | 407.0246 | 1847.8985 | 2352 | 496 | 92.4804 | 98.4828 | 1051.2142 | 78.7735 | 74.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717.5 | 0 | 4707.1455 | 1395.6675 | 192 | 102.7083 | 0 | 450.0625 | 2649.9818 | 92.3191 | 0 | 182.5566 | 2295.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266.6459 | 4266.6459 | 4266.6459 | 6399.9687 | 1679.3071 | 839.6537 | 360.905 | 1207.72 | 1096.11 | 191.87 | 50.1 | 165.0888 | 350.2444 | 1694.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.4413 | 0 | 4666.0656 | 4666.0656 | 4666.0656 | 6999.0983 | 5032.9771 | 2516.4886 | 5087.7629 | 77.7653 | 4127.1931 | 4127.1931 | 5118.248 | 4375.6654 | 2187.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832.2499 | 836.4911 | 375.4838 | 1450.2485 | 153.36 | 3539.1574 | 0 | 0 | 720 | 0 | 312 | 360 | 67.176 | 33.6 | 28.8 | 52.8 | 172.8 | 267.4488 | 192 | 258.0646 | 153.6 | 398.827 | 86.4 | 144 | 71.35 | 36 | 134.4 | 120 | 132 | 136.8 | 84 | 60 | 240 | 293.255 | 403.519 | 469.2082 | 901.919 | 194.8108 | 199.92 | 230.4 | 258.0646 | 375.3665 | 168 | 216 | 12.96 | 25.2 | 148.138 | 141.153 | 180.723 | 186.0425 | 148.838 | 8.345 | 358.4895 | 1142.9755 | 0 | 0 | 515.7925 | 0 | 36.1 | 132 | 198.8702 | 230.8797 | 161.1477 | 648 | 432 | 180 | 0 | 0 | 162169.6688 | 0 | 0 | 163280.8796 | 163280.8796 | 85335.8607 | 68257.1809 | 3651.5005 | 6036.3375 | 85335.8607 | 60003.0032 | 8.345 | 6036.3375 | 151383.5464 | 0 | 8254.1777 | 3643.1555 | 0 | 11897.3332 | FIN
EMPRESA | EMPRESA |  | E1 | E1 | E1 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E3 | E3 | E46 | E46 | E46 | E46 | E46 | E46 | E46 | E46 | E46 | E9 | E9 | E9 | E9 | E5 | E5 | E5 | E4 | E4 | E4 | E4 | E8 | E8 | E11 | E12 | E12 | E12 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E14 | E14 | E14 | E14 | E14 | E14 | E14 | E15 | E15 | E17 | E17 | E17 | E17 | E17 | E17 | E17 | E17 | E18 | E18 | E18 | E19 | E19 | E44 | E44 | E48 | E52 | E52 | E52 | E52 | E22 | E10 | E7 | E45 | E51 | E51 | E55 | E55 | E20 | E20 | E24 | E30 | E28 | E28 | E28 | E28 | E40 | E40 | E40 | E40 | E25 | E25 | E36 | E37 | E26 | E16 | E23 | E23 | E23 | E23 | E29 | E42 | E56 | E57 | E58 | E60 | E61 | E63 | E65 | E66 | E54 | E67 | E67 | E68 | E71 | E71 | E32 | E33 | E34 | E35 | E41 | E72 | E38 | E50 | E69 | E70 | E39 | E39 | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD | SD |  |  |  | T_SEIN | [16 empty] | T_SEIN
AREAS CN Y S | AREAS CN Y S |  | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | S | S | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | S | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | S | S | S | CN | CN | S | S | S | S | S | S | S | CN | CN | CN | CN | CN | CN | S | CN | CN | CN | CN | S | S | S | S | S | S | S | S | S | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | S | S | S | S | CN | CN | CN | S | CN | CN | CN | S | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | S | S | S | S | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | S | S | S | S | S | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | [13 empty] | T_SEIN | [16 empty] | T_SEIN
RECURSO AREA | RECURSO AREA |  | HC | HC | TN | HC | HC | HC | HC | HC | HC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | SS | SS | EC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HS | HN | HN | TC | TC | TC | TC | TN | TN | TN | HN | HN | HN | HN | TC | TC | HS | HS | HS | TC | HC | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TC | TC | TC | TC | TC | TC | SS | EC | EC | EC | EC | HS | HS | HS | HS | TS | TS | TS | HS | HS | TC | TC | TC | TC | TC | TC | HC | HC | TC | TC | TC | TC | TC | TN | TN | TN | TS | TS | TS | TS | HC | HC | HC | HS | HC | HC | TC | TS | TC | TC | TC | TN | TC | TC | TC | TC | HN | HC | HC | HC | HN | HC | HC | HN | HC | HC | HS | HS | HS | HS | HC | HC | HN | HC | HC | HC | HC | HC | TN | TN | HC | HC | HC | HN | HC | HC | SS | SS | SS | SS | SS | SC | EC | EC | EN | EN | EN | EN | [13 empty] | T_SEIN | [16 empty] | T_SEIN
RECURSO | RECURSO |  | H | H | T | H | H | H | H | H | H | T | T | T | T | T | T | T | S | S | E | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | T | T | T | T | T | T | T | H | H | H | H | T | T | H | H | H | T | H | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | E | E | E | H | H | H | H | T | T | T | H | H | T | T | T | T | T | T | H | H | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | H | H | H | H | H | H | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | T | T | H | H | H | H | H | H | S | S | S | S | S | S | E | E | E | E | E | E | [13 empty] | T_SEIN |  | T | H | S | E | TCN | HCN | SCN | ECN | TOTAL_CN | TS | HS | SS | ES | TOTAL_S |  | T_SEIN | T | H | S | E | TCN | HCN | SCN | ECN | TOTAL_CN | TS | HS | SS | ES | TOTAL_S
AREA | AREA |  | C | C | N | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | N | N | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | C | C | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | S | S | S | S | C | C | C | S | C | C | C | S | C | C | C | N | C | C | C | C | N | C | C | C | N | C | C | N | C | C | S | S | S | S | C | C | N | C | C | C | C | C | N | N | C | C | C | N | C | C | S | S | S | S | S | C | C | C | N | N | N | N | [13 empty] | T_SEIN | [16 empty] | T_SEIN
RER | RER | [167 empty] | T_SEIN | [16 empty] | T_SEIN | bar: HC H to EN E
RECURSO RER | RECURSO RER |  | 1H | 1H | 1T | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | RH | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | RS | RS | RE | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1H | 1H | RH | RH | 1T | 1T | 1H | 1H | 1H | 1T | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | RS | RE | RE | RE | RE | 1H | 1H | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | RT | 1T | RT | RT | RT | RT | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | 1H | RH | RH | 1H | RH | 1T | 1T | RH | RH | RH | RH | 1H | 1H | RS | RS | RS | RS | RS | 1S | RE | RE | RE | RE | RE | RE | [13 empty] | T_SEIN | [16 empty] | T_SEIN
RECURSO AREAS CN Y S | RECURSO AREAS CN Y S |  | HCN | HCN | TCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | SS | SS | ECN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HS | HCN | HCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | HCN | HCN | HCN | HCN | TCN | TCN | HS | HS | HS | TCN | HCN | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | SS | ECN | ECN | ECN | ECN | HS | HS | HS | HS | TS | TS | TS | HS | HS | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | HCN | HCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TS | TS | TS | TS | HCN | HCN | HCN | HS | HCN | HCN | TCN | TS | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | TCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HS | HS | HS | HS | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | TCN | TCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | HCN | SS | SS | SS | SS | SS | SCN | ECN | ECN | ECN | ECN | ECN | ECN | [13 empty] | T_SEIN | [16 empty] | T_SEIN
* La demanda es calculada a nivel de generación, y proviene de datos puntuales (instantáneos) de potencia cada 30 minutos por lo que deben ser considerados referenciales.

## DESVIACION
| 101 | 101 | 101 |  | 102 | 102 | 102 |  | 147 | 147 | 147 |  | 103 | 103 | 103 |  | 104 | 104 | 104 |  | 105 | 105 | 105 |  | 106 | 106 | 106 |  | 107 | 107 | 107 |  | 2165 | 2165 | 2165 |  | 110 | 110 | 110 |  | 208 | 208 | 208 |  | 109 | 109 | 109 |  | 144 | 144 | 144 |  | 113 | 113 | 113 |  | 114 | 114 | 114 |  | 193 | 193 | 193 |  | 2150 | 2150 | 2150 |  | 907 | 907 | 907 |  | 2161 | 2161 | 2161 |  | 150 | 150 | 150 |  | 149 | 149 | 149 |  | 266 | 266 | 266 |  | 117 | 117 | 117 |  | 119 | 119 | 119 |  | 267 | 267 | 267 |  | 268 | 268 | 268 |  | 120 | 120 | 120 |  | 189 | 189 | 189 |  | 121 | 121 | 121 |  | 122 | 122 | 122 |  | 142 | 142 | 142 |  | 143 | 143 | 143 |  | 125 | 125 | 125 |  | 187 | 187 | 187 |  | 288 | 288 | 288 |  | 115 | 115 | 115 |  | 239 | 239 | 239 |  | 126 | 126 | 126 |  | 127 | 127 | 127 |  | 216 | 216 | 216 |  | 198 | 198 | 198 |  | 138 | 138 | 138 |  | 139 | 139 | 139 |  | 163 | 163 | 163 |  | 298 | 298 | 298 |  | 299 | 299 | 299 |  | 219 | 219 | 219 |  | 191 | 191 | 191 |  | 174 | 174 | 174 |  | 240 | 240 | 240 |  | 241 | 241 | 241 |  | 242 | 242 | 242 |  | 995 | 995 | 995 |  | 194 | 194 | 194 |  | 196 | 196 | 196 |  | 207 | 207 | 207 |  | 995 | 995 | 995 |  | 996 | 996 | 996 |  | 997 | 997 | 997 |  | 236 | 236 | 236 |  | 795 | 795 | 795 |  | 285 | 285 | 285 |  | 2148 | 2148 | 2148 |  | 900 | 900 | 900 |  | 901 | 901 | 901 |  | 905 | 905 | 905 |  | 906 | 906 | 906 |  | 151 | 151 | 151 |  | 152 | 152 | 152 |  | 153 | 153 | 153 |  | 154 | 154 | 154 |  | 756 | 756 | 756 |  | 156 | 156 | 156 |  | 155 | 155 | 155 |  | 182 | 182 | 182 |  | 999 | 999 | 999 |  | 197 | 197 | 197 |  | 203 | 203 | 203 |  | 204 | 204 | 204 |  | 230 | 230 | 230 |  | 209 | 209 | 209 |  | 888 | 888 | 888 |  | 796 | 796 | 796 |  | 2146 | 2146 | 2146 |  | 252 | 252 | 252 |  | 249 | 249 | 249 |  | 250 | 250 | 250 |  | 248 | 248 | 248 |  | 2159 | 2159 | 2159 |  | 263 | 263 | 263 |  | 265 | 265 | 265 |  | 758 | 758 | 758 |  | 786 | 786 | 786 |  | 787 | 787 | 787 |  | 788 | 788 | 788 |  | 789 | 789 | 789 |  | 212 | 212 | 212 |  | 251 | 251 | 251 |  | 188 | 188 | 188 |  | 755 | 755 | 755 |  | 775 | 775 | 775 |  | 777 | 777 | 777 |  | 924 | 924 | 924 |  | 926 | 926 | 926 |  | 202 | 202 | 202 |  | 904 | 904 | 904 |  | 213 | 213 | 213 |  | 232 | 232 | 232 |  | 225 | 225 | 225 |  | 760 | 760 | 760 |  | 2171 | 2171 | 2171 |  | 2201 | 2201 | 2201 |  | 201 | 201 | 201 |  | 226 | 226 | 226 |  | 258 | 258 | 258 |  | 259 | 259 | 259 |  | 215 | 215 | 215 |  | 917 | 917 | 917 |  | 238 | 238 | 238 |  | 247 | 247 | 247 |  | 214 | 214 | 214 |  | 223 | 223 | 223 |  | 211 | 211 | 211 |  | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 228 | 228 | 228 |  | 260 | 260 | 260 |  | 2128 | 2128 | 2128 |  | 2131 | 2131 | 2131 |  | 2135 | 2135 | 2135 |  | 2152 | 2152 | 2152 |  | 2154 | 2154 | 2154 |  | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 289 | 289 | 289 | 289 | 920 | 920 | 920 |  | 296 | 296 | 296 |  | 297 | 297 | 297 |  | 2194 | 2194 | 2194 |  | 337 | 337 | 337 |  | 338 | 338 | 338 |  | 233 | 233 | 233 |  | 234 | 234 | 234 |  | 235 | 235 | 235 |  | 237 | 237 | 237 |  | 261 | 261 | 261 |  | 303 | 303 | 303 |  | 253 | 253 | 253 |  | 770 | 770 | 770 |  | 1262 | 1262 | 1262 |  | 1263 | 1263 | 1263 |  | 257 | 257 | 257 |  | 256 | 256 | 256 |  | 5000
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
2023-10-19
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
HORA | ELECTROPERU | [11 empty] | ENEL PERÚ | [63 empty] | CHINANGO | [7 empty] | STATKRAFT | [35 empty] | SHOUGESA | [15 empty] | ENEL PIURA | [11 empty] | ORAZUL | [15 empty] | TERMOSELVA | [7 empty] | EGEMSA |  |  |  | EGESUR | [11 empty] | ENGIE | [79 empty] | EGASA | [27 empty] | SAN GABAN | [7 empty] | KALLPA GENERACIÓN | [31 empty] | FENIX POWER | [11 empty] | TERMOCHILCA | [7 empty] | PLANTA RESERVA FRIA ETEN | [7 empty] | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | SAMAY I | [15 empty] | CELEPSA |  |  |  | EGEHUANZA |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | INLAND ENERGY |  |  |  | HUALLAGA | [7 empty] | INFR. Y ENERGÍA DEL PERÚ | [7 empty] | SDF ENERGIA | [7 empty] | AIPSA |  |  |  | AGROAURORA |  |  |  | PETRAMAS | [15 empty] | EGEJUNÍN | [15 empty] | SINERSA | [7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA |  |  |  | ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | MAJA |  |  |  | ATRIA ENERGÍA |  |  |  | GEPSA | [15 empty] | HIDROCAÑETE |  |  |  | EGECSAC |  |  |  | AGUA AZUL |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES |  |  |  | HUAURA POWER GROUP |  |  |  | EGE SANTA ANA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | ANDEAN POWER |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO |  |  |  | BIOENERGÍA DEL CHIRA |  |  |  | EGERBA |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA | [7 empty] | INVERSIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA | [7 empty] | MAJES ARCUS |  |  |  | REPARTICIPACION ARCUS |  |  |  | TACNA SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR |  |  |  | MOQUEGUA FV SOLAR |  |  |  | COLCA SOLAR |  |  |  | PARQUE EÓLICO MARCONA |  |  |  | PARQUE EÓLICO TRES HERMANAS |  |  |  | GR PAINO S.A.C. |  |  |  | GR TARUCA S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA | [8 empty] | HORA | EJECUTADO COES MW | PROGRAMADO COES MW | EJE - PROG MW | EJECUTADO SEIN MW | PROGRAMADO SEIN MW | EJE - PROG (SEIN) MW
| MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | HER 1 |  |  |  | SANTA ROSA TG7 |  |  |  | SANTA ROSA TG8 |  |  |  | SANTA ROSA UTI5 |  |  |  | SANTA ROSA UTI6 |  |  |  | VENTANILLA TG3 |  |  |  | VENTANILLA TG4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | C.S. RUBÍ |  |  |  | C.S. CLEMESÍ |  |  |  | C.E. WAYIRA I |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANGANGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | TV1 |  |  |  | TV2 |  |  |  | TV3 |  |  |  | CUMMINS |  |  |  | TG6 |  |  |  | TGN4 |  |  |  | TG5 |  |  |  | CARHUAQUERO I II III |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | CARHUAQUERO IV |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA I |  |  |  | ARICOTA II |  |  |  | INDEPENDENCIA1234 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | ILO 2 |  |  |  | PLANTA RESERVA FRIA ILO | [11 empty] | ILO 4 |  |  |  | CHILCA TG1 |  |  |  | CHILCA TG2 |  |  |  | CHILCA TG3 |  |  |  | NEPI TG41 |  |  |  | NEPI TG42 |  |  |  | NEPI TG43 |  |  |  | CHILCA TV |  |  |  | CHILCA2 TG4 |  |  |  | CHILCA2 TV4 |  |  |  | ITIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-I |  |  |  | PUNTA LOMITAS-II |  |  |  | P LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | P LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | CHARCANI 123 |  |  |  | CHARCANI 4 |  |  |  | CHARCANI 5 |  |  |  | CHARCANI 6 |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 123 |  |  |  | CHILINA SULZER |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MCH TUPURI |  |  |  | KALLPA-TG1 |  |  |  | KALLPA-TG2 |  |  |  | KALLPA-TG3 |  |  |  | KALLPA-TV |  |  |  | LAS FLORES G1 |  |  |  | LAS FLORES TV |  |  |  | CERRO DEL ÁGUILA |  |  |  | PCH CERRO DEL ÁGUILA |  |  |  | FENIX-TG11 |  |  |  | FENIX-TG12 |  |  |  | FENIX-TV10 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | ETEN TG1 |  |  |  | ETEN TG2 |  |  |  | RECKA |  |  |  | P BRV TG1 |  |  |  | P BRV TG2 |  |  |  | P BRV TG3 |  |  |  | P BRV TG4 |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | HUANZA |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | SANTA TRERESA |  |  |  | PCH CHAGLLA |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | LA GRINGA V |  |  |  | DOÑA CATALINA |  |  |  | CALLAO |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | HUASAHUASI I y II |  |  |  | C.H. RUNATULLO II |  |  |  | C.H. RUNATULLO III |  |  |  | POECHOS 2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ÁNGEL I |  |  |  | ÁNGEL II |  |  |  | ÁNGEL III |  |  |  | NUEVA IMPERIAL |  |  |  | C.H. CANCHAYLLO |  |  |  | POTRERO |  |  |  | MARAÑÓN |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | RENOVANDES |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | SAN JACINTO |  |  |  | C.T. CAÑA BRAVA |  |  |  | RUCUY |  |  |  | 8 DE AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | MANTA I |  |  |  | SANTA ROSA I |  |  |  | SANTA ROSA II |  |  |  | MAJES |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | TACNA SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA |  |  |  | C.S. MOQUEGUA SOLAR |  |  |  | C.S. YARUCAYA |  |  |  | C.E. MARCONA |  |  |  | P.E. TRES HERMANAS |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | DUNA |  |  |  | C.E. TALARA |  |  |  | C.E. CUPISNIQUE
| EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
0:30 | 499.2 | 465.6006 | 465.6006 | 33.5994 | 158.9 | 148.3677 | 148.3677 | 10.5323 |  |  |  | 0 | 93.5 | 69.3421 | 69.3421 | 24.1579 | 91.2 | 96.9718 | 96.9718 | -5.7718 | 66.6 | 72.2639 | 72.2639 | -5.6639 | 68.2 | 67.5934 | 67.5934 | 0.60665 | 25.8 | 30.1106 | 30.1106 | -4.3106 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 149.1117 | 149.1117 | -5.6117 | 146.1 | 149.1117 | 149.1117 | -3.0117 | 147.5 | 149.1117 | 149.1117 | -1.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 74.1 | 73.0195 | 73.0195 | 1.0804 | 25.7 | 16.9594 | 16.9594 | 8.7406 | 56.241 | 50.5008 | 50.5008 | 5.7402 | 106.9 | 98 | 98 | 8.9 | 28.715 | 16 | 16 | 12.715 | 8.4 | 3.8533 | 3.8533 | 4.5467 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.98 | 43.8006 | 43.8006 | 0.17941 | 3.189 | 3.2822 | 3.2822 | -0.09323 | 3.49 | 3.0993 | 3.0993 | 0.39073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 85 | 85 | -0.2 |  |  |  | 0 | 51.9 | 77.948 | 77.948 | -26.048 | 141.5 | 243.7047 | 243.7047 | -102.2047 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4.1 | 5.67 | 5.67 | -1.57 |  |  | 0 | 0 | 60.8 | 88.0208 | 88.0208 | -27.2208 | 115.3 | 110.4159 | 110.4159 | 4.8841 | 7.5 | 3.8466 | 3.8466 | 3.6534 |  |  |  | 0 | 22.6 | 21.4773 | 21.4773 | 1.1227 | 101 | 63.4159 | 63.4159 | 37.5841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.4 | 178.5296 | 178.5296 | -8.1296 | 168.9 | 178.5296 | 178.5296 | -9.6296 | 188.7 | 178.5296 | 178.5296 | 10.1704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.5 | 267.7943 | 267.7943 | 0.70567 | 74 | 69.9711 | 69.9711 | 4.0289 | 35.7 | 34.9856 | 34.9856 | 0.71443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 8.82 | 8.82 | -8.52 | 3.8 | 8.93 | 8.93 | -5.13 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 0 | 0.24 | 0.24 | -0.24 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.5 | 15.0215 | 15.0215 | -4.5215 | 56.4 | 104.4105 | 104.4105 | -48.0105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 57.6699 | 57.6699 | -11.1699 |  |  |  | 0 | 180.7 | 194.4448 | 194.4448 | -13.7448 | 196.5 | 194.4448 | 194.4448 | 2.0552 | 201.7 | 194.4448 | 194.4448 | 7.2552 | 292.1 | 291.6672 | 291.6672 | 0.43282 | 203.9 | 209.7074 | 209.7074 | -5.8074 | 105.7 | 104.8537 | 104.8537 | 0.84631 | 250.8 | 173.998 | 173.998 | 76.802 | 3.5 | 3.2402 | 3.2402 | 0.25978 | 186.1 | 185.731 | 185.731 | 0.36897 | 186 | 185.731 | 185.731 | 0.26897 | 186.9 | 185.731 | 185.731 | 1.169 | 186.6 | 189.5133 | 189.5133 | -2.9133 | 101.2 | 94.7566 | 94.7566 | 6.4434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.4 | 49.5572 | 49.5572 | -16.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9141 | 15.9141 | -0.01408 | 57.1 | 60.427 | 60.427 | -3.327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 30 | 30 | -0.7 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 14.6 | 15 | 15 | -0.4 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 12 | 11.1437 | 11.1437 | 0.8563 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 9.7 | 10.7527 | 10.7527 | -1.0527 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | -0.5 | 18.6 | 16.6178 | 16.6178 | 1.9822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | -0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.6 | 19.5503 | 19.5503 | 1.0497 | 45.2 | 37.58 | 37.58 | 7.62 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 | 7.79 | 8.33 | 8.33 | -0.54 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 15.3 | 10.7527 | 10.7527 | 4.5473 | 19.6 | 15.6403 | 15.6403 | 3.9597 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 11.465 | 11.465 | -6.165 | 5.2 | 28.852 | 28.852 | -23.652 | 8.7 |  | 8.874 | -0.174 | 13.5 |  | 12.471 | 1.029 | 24.4 | 19.144 | 19.144 | 5.256 | 48.9 |  | 33.483 | 15.417 |  | 0:30 | 6278.905 | 6317.173 | -38.268 | 6278.905 | 6317.173 | -38.268 | 0:30
1:00 | 496.6 | 415.1967 | 415.1967 | 81.4033 | 162.3 | 132.306 | 132.306 | 29.994 |  |  |  | 0 | 83.3 | 69.3421 | 69.3421 | 13.9579 | 71.7 | 76.2633 | 76.2633 | -4.5633 | 67.6 | 65.984 | 65.984 | 1.616 | 64.5 | 67.5934 | 67.5934 | -3.0934 | 25.3 | 27.4939 | 27.4939 | -2.1939 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 149.1117 | 149.1117 | -4.8117 | 147 | 149.1117 | 149.1117 | -2.1117 | 148.6 | 149.1117 | 149.1117 | -0.51167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 72.3 | 73.0195 | 73.0195 | -0.71955 | 25.9 | 16.9594 | 16.9594 | 8.9406 | 37.527 | 79.0754 | 79.0754 | -41.5484 | 104.214 | 98 | 98 | 6.214 | 18.985 | 16 | 16 | 2.985 | 8.4 | 3.8533 | 3.8533 | 4.5467 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.65 | 43.8006 | 43.8006 | -1.1506 | 3.192 | 3.2822 | 3.2822 | -0.09023 | 3.49 | 3.0993 | 3.0993 | 0.39073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 85 | 85 | 0.2 |  |  |  | 0 | 49.5 | 77.948 | 77.948 | -28.448 | 115.8 | 224.3272 | 224.3272 | -108.5272 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5.67 | 5.67 | -1.67 |  |  | 0 | 0 | 60.1 | 88.0208 | 88.0208 | -27.9208 | 111.3 | 110.4159 | 110.4159 | 0.88409 | 7 | 3.8466 | 3.8466 | 3.1534 |  |  |  | 0 | 22.7 | 21.4773 | 21.4773 | 1.2227 | 99.5 | 63.4159 | 63.4159 | 36.0841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 178.5296 | 178.5296 | -6.6296 | 170.5 | 178.5296 | 178.5296 | -8.0296 | 189.5 | 178.5296 | 178.5296 | 10.9704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.3 | 267.7943 | 267.7943 | 1.5057 | 74.8 | 69.9711 | 69.9711 | 4.8289 | 35.9 | 34.9856 | 34.9856 | 0.91443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 8.82 | 8.82 | -5.92 | 7.2 | 8.93 | 8.93 | -1.73 | 0 | 1.23 | 1.23 | -1.23 | 0 | 0.24 | 0.24 | -0.24 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 15.0215 | 15.0215 | -5.1215 | 55.2 | 94.0129 | 94.0129 | -38.8129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 55.6292 | 55.6292 | -10.1292 |  |  |  | 0 | 182.2 | 194.4448 | 194.4448 | -12.2448 | 198.1 | 194.4448 | 194.4448 | 3.6552 | 202.9 | 194.4448 | 194.4448 | 8.4552 | 293.8 | 291.6672 | 291.6672 | 2.1328 | 204.4 | 209.7074 | 209.7074 | -5.3074 | 105.1 | 104.8537 | 104.8537 | 0.24631 | 245.5 | 173.998 | 173.998 | 71.502 | 3.3 | 3.2402 | 3.2402 | 0.05978 | 182.3 | 185.731 | 185.731 | -3.431 | 182.9 | 185.731 | 185.731 | -2.831 | 186.5 | 185.731 | 185.731 | 0.76897 | 187.1 | 189.5133 | 189.5133 | -2.4133 | 101.1 | 94.7566 | 94.7566 | 6.3434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9141 | 15.9141 | -0.01408 | 56.3 | 60.427 | 60.427 | -4.127 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 30 | 30 | -0.7 |  |  |  | 0 | 16.6 | 13 | 13 | 3.6 | 14.6 | 15 | 15 | -0.4 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 12 | 11.1437 | 11.1437 | 0.8563 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 9.4 | 10.7527 | 10.7527 | -1.3527 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | -0.9 | 18.5 | 16.6178 | 16.6178 | 1.8822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | -0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.4 | 19.5503 | 19.5503 | 0.84966 | 43.3 | 37.58 | 37.58 | 5.72 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 7.88 | 8.33 | 8.33 | -0.45 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 15.2 | 10.7527 | 10.7527 | 4.4473 | 19.6 | 15.6403 | 15.6403 | 3.9597 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 10.797 | 10.797 | -5.897 | 6.6 | 27.859 | 27.859 | -21.259 | 10.1 |  | 8.36 | 1.74 | 15.3 |  | 12.1 | 3.2 | 20.3 | 18.651 | 18.651 | 1.649 | 37.3 |  | 30.371 | 6.929 |  | 1:00 | 6178.538 | 6164.1531 | 14.3849 | 6178.538 | 6164.1531 | 14.3849 | 1:00
1:30 | 492.1 | 406.3984 | 406.3984 | 85.7016 | 161 | 129.5024 | 129.5024 | 31.4976 |  |  |  | 0 | 62.7 | 127.9467 | 127.9467 | -65.2467 | 64.2 | 76.2633 | 76.2633 | -12.0633 | 68.9 | 65.984 | 65.984 | 2.916 | 63.3 | 67.5934 | 67.5934 | -4.2934 | 25.6 | 27.4939 | 27.4939 | -1.8939 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 149.1117 | 149.1117 | -4.7117 | 147 | 149.1117 | 149.1117 | -2.1117 | 148.1 | 149.1117 | 149.1117 | -1.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 71.4 | 73.0195 | 73.0195 | -1.6195 | 24.8 | 16.9594 | 16.9594 | 7.8406 | 18.047 | 20.4708 | 20.4708 | -2.4238 | 105.583 | 98 | 98 | 7.583 | 13.054 | 16 | 16 | -2.946 | 8.3 | 3.8533 | 3.8533 | 4.4467 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.44 | 43.8006 | 43.8006 | -1.3606 | 3.192 | 3.2822 | 3.2822 | -0.09023 | 3.49 | 3.0993 | 3.0993 | 0.39073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 85 | 85 | -0.2 |  |  |  | 0 | 47.4 | 70.3556 | 70.3556 | -22.9556 | 91.7 | 204.697 | 204.697 | -112.997 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5.176 | 5.176 | -1.176 |  |  | 0 | 0 | 58.3 | 88.0208 | 88.0208 | -29.7208 | 109.9 | 110.4159 | 110.4159 | -0.51591 | 6.7 | 3.8466 | 3.8466 | 2.8534 |  |  |  | 0 | 22.6 | 21.4773 | 21.4773 | 1.1227 | 98.3 | 63.4159 | 63.4159 | 34.8841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 178.5296 | 178.5296 | -7.0296 | 170.1 | 178.5296 | 178.5296 | -8.4296 | 188.5 | 178.5296 | 178.5296 | 9.9704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.5 | 267.7943 | 267.7943 | 0.70567 | 74.7 | 69.9711 | 69.9711 | 4.7289 | 35.8 | 34.9856 | 34.9856 | 0.81443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6.74 | 6.74 | -4.34 | 7.7 | 6.54 | 6.54 | 1.16 | 0 | 1.04 | 1.04 | -1.04 | 0 | 0.24 | 0.24 | -0.24 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 15.0215 | 15.0215 | -5.1215 | 54.1 | 73.7379 | 73.7379 | -19.6379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 52.0451 | 52.0451 | -7.2451 |  |  |  | 0 | 182.4 | 194.4448 | 194.4448 | -12.0448 | 198.3 | 194.4448 | 194.4448 | 3.8552 | 203.1 | 194.4448 | 194.4448 | 8.6552 | 293 | 291.6672 | 291.6672 | 1.3328 | 205.2 | 209.7074 | 209.7074 | -4.5074 | 106.3 | 104.8537 | 104.8537 | 1.4463 | 219.6 | 173.998 | 173.998 | 45.602 | 3.3 | 3.2402 | 3.2402 | 0.05978 | 179.6 | 185.731 | 185.731 | -6.131 | 179.7 | 185.731 | 185.731 | -6.031 | 186.2 | 185.731 | 185.731 | 0.46897 | 186.9 | 189.5133 | 189.5133 | -2.6133 | 101 | 94.7566 | 94.7566 | 6.2434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9141 | 15.9141 | -0.11408 | 55.5 | 60.427 | 60.427 | -4.927 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 30 | 30 | -0.7 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 12 | 11.1437 | 11.1437 | 0.8563 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9.7 | 10.7527 | 10.7527 | -1.0527 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | -0.5 | 18.5 | 16.6178 | 16.6178 | 1.8822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | -0.8 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.2 | 5 | 5 | -1.8 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | -1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.3 | 19.5503 | 19.5503 | 0.74966 | 44.1 | 37.58 | 37.58 | 6.52 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8.59 | 8.33 | 8.33 | 0.26 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 15.2 | 10.7527 | 10.7527 | 4.4473 | 19.2 | 15.6403 | 15.6403 | 3.5597 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 10.712 | 10.712 | -6.812 | 8.3 | 27.726 | 27.726 | -19.426 | 6.4 |  | 7.967 | -1.567 | 11.4 |  | 11.878 | -0.478 | 22.7 | 19.357 | 19.357 | 3.343 | 22.2 |  | 26.751 | -4.551 |  | 1:30 | 6040.896 | 6094.5684 | -53.6724 | 6040.896 | 6094.5684 | -53.6724 | 1:30
2:00 | 494.1 | 406.3984 | 406.3984 | 87.7016 | 159 | 129.5024 | 129.5024 | 29.4976 |  |  |  | 0 | 26.6 | 127.9467 | 127.9467 | -101.3467 | 64.7 | 76.2633 | 76.2633 | -11.5633 | 67.8 | 65.984 | 65.984 | 1.816 | 65.4 | 67.5934 | 67.5934 | -2.1933 | 25.8 | 27.4939 | 27.4939 | -1.6939 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 149.1117 | 149.1117 | -4.9117 | 147 | 149.1117 | 149.1117 | -2.1117 | 146.4 | 149.1117 | 149.1117 | -2.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 72.2 | 73.0195 | 73.0195 | -0.81955 | 26.9 | 16.9594 | 16.9594 | 9.9406 | 19.015 | 20.4708 | 20.4708 | -1.4558 | 104.04 | 98 | 98 | 6.04 | 11.725 | 16 | 16 | -4.275 | 8.2 | 3.8533 | 3.8533 | 4.3466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.75 | 43.8006 | 43.8006 | -1.0506 | 3.191 | 3.2822 | 3.2822 | -0.09123 | 3.505 | 3.0993 | 3.0993 | 0.40573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 53.5618 | 53.5618 | -3.8618 | 95.2 | 191.1947 | 191.1947 | -95.9947 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 4.1 | 4.0834 | 4.0834 | 0.01663 |  |  | 0 | 0 | 60.1 | 88.0208 | 88.0208 | -27.9208 | 113.9 | 110.4159 | 110.4159 | 3.4841 | 7 | 3.8466 | 3.8466 | 3.1534 |  |  |  | 0 | 22.6 | 21.4773 | 21.4773 | 1.1227 | 99.4 | 63.4159 | 63.4159 | 35.9841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.2 | 178.5296 | 178.5296 | -6.3296 | 170.6 | 178.5296 | 178.5296 | -7.9296 | 190 | 178.5296 | 178.5296 | 11.4704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.4 | 267.7943 | 267.7943 | 1.6057 | 74.8 | 69.9711 | 69.9711 | 4.8289 | 36 | 34.9856 | 34.9856 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.74 | 6.74 | -0.44 | 13.2 | 6.54 | 6.54 | 6.66 | 0.5 | 1.04 | 1.04 | -0.54 | 0 | 0.24 | 0.24 | -0.24 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 8.1736 | 8.1736 | 1.7264 | 54.9 | 55.7461 | 55.7461 | -0.8461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.1727 | 48.1727 | -2.8727 |  |  |  | 0 | 182.3 | 194.4448 | 194.4448 | -12.1448 | 198.1 | 194.4448 | 194.4448 | 3.6552 | 203.7 | 194.4448 | 194.4448 | 9.2552 | 294.2 | 291.6672 | 291.6672 | 2.5328 | 203.8 | 209.7074 | 209.7074 | -5.9074 | 106.3 | 104.8537 | 104.8537 | 1.4463 | 145.8 | 173.998 | 173.998 | -28.198 | 3.4 | 3.2402 | 3.2402 | 0.15978 | 182.4 | 185.731 | 185.731 | -3.331 | 182.8 | 185.731 | 185.731 | -2.931 | 185.2 | 185.731 | 185.731 | -0.53103 | 187.5 | 189.5133 | 189.5133 | -2.0133 | 101.2 | 94.7566 | 94.7566 | 6.4434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9141 | 15.9141 | -0.01408 | 55.6 | 60.427 | 60.427 | -4.827 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 30 | 30 | -0.7 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 14.5 | 15 | 15 | -0.5 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 12 | 11.1437 | 11.1437 | 0.8563 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9.3 | 10.7527 | 10.7527 | -1.4527 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | -0.5 | 18.5 | 16.6178 | 16.6178 | 1.8822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | -0.8 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.2 | 5 | 5 | -1.8 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | -1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.4 | 19.5503 | 19.5503 | 0.84966 | 44.6 | 37.58 | 37.58 | 7.02 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.86 | 8.33 | 8.33 | -0.47 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 15.2 | 10.7527 | 10.7527 | 4.4473 | 19 | 15.6403 | 15.6403 | 3.3597 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 10.9 | 9 | 9 | 1.9 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 10.646 | 10.646 | -5.046 | 14.2 | 27.479 | 27.479 | -13.279 | 4.8 |  | 7.66 | -2.86 | 7.8 |  | 11.666 | -3.866 | 23.4 | 20.056 | 20.056 | 3.344 | 16.2 |  | 23.252 | -7.052 |  | 2:00 | 5944.886 | 6034.8356 | -89.9496 | 5944.886 | 6034.8356 | -89.9496 | 2:00
2:30 | 492.4 | 406.3984 | 406.3984 | 86.0016 | 159.1 | 129.5024 | 129.5024 | 29.5976 |  |  |  | 0 | 18.6 | 66.5342 | 66.5342 | -47.9342 | 57.5 | 76.2633 | 76.2633 | -18.7633 | 65.4 | 65.984 | 65.984 | -0.58401 | 64.4 | 67.5934 | 67.5934 | -3.1933 | 27 | 27.4939 | 27.4939 | -0.49391 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 149.1117 | 149.1117 | -4.8117 | 146.9 | 149.1117 | 149.1117 | -2.2117 | 146.5 | 149.1117 | 149.1117 | -2.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | -18 | 71.9 | 73.0195 | 73.0195 | -1.1195 | 25.4 | 16.9594 | 16.9594 | 8.4406 | 22.093 | 81.8833 | 81.8833 | -59.7903 | 105.013 | 98 | 98 | 7.013 | 11.497 | 16 | 16 | -4.503 | 8.2 | 3.8533 | 3.8533 | 4.3466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.41 | 43.8006 | 43.8006 | -1.3906 | 3.195 | 3.2822 | 3.2822 | -0.08723 | 3.508 | 3.0993 | 3.0993 | 0.40873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 85 | 85 | -3.2 |  |  |  | 0 | 20.9 | 42.5262 | 42.5262 | -21.6262 | 88.2 | 179.1574 | 179.1574 | -90.9574 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 3.5 | 3.3654 | 3.3654 | 0.13463 |  |  | 0 | 0 | 58.6 | 88.0208 | 88.0208 | -29.4208 | 109.4 | 110.4159 | 110.4159 | -1.0159 | 6.8 | 3.8466 | 3.8466 | 2.9534 |  |  |  | 0 | 22.7 | 21.4773 | 21.4773 | 1.2227 | 99.5 | 63.4159 | 63.4159 | 36.0841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.1 | 178.5296 | 178.5296 | -6.4296 | 170.4 | 178.5296 | 178.5296 | -8.1296 | 188.8 | 178.5296 | 178.5296 | 10.2704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269 | 267.7943 | 267.7943 | 1.2057 | 74.3 | 69.9711 | 69.9711 | 4.3289 | 36 | 34.9856 | 34.9856 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 8.82 | 8.82 | 4.28 | 19.6 | 8.93 | 8.93 | 10.67 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 0.7 | 0.24 | 0.24 | 0.46 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 8.1736 | 8.1736 | 1.7264 | 54.4 | 48.2004 | 48.2004 | 6.1996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 47.0333 | 47.0333 | -2.4333 |  |  |  | 0 | 182.7 | 194.4448 | 194.4448 | -11.7448 | 198.1 | 194.4448 | 194.4448 | 3.6552 | 200.8 | 194.4448 | 194.4448 | 6.3552 | 293.5 | 291.6672 | 291.6672 | 1.8328 | 204.1 | 209.7074 | 209.7074 | -5.6074 | 106.6 | 104.8537 | 104.8537 | 1.7463 | 152 | 173.998 | 173.998 | -21.998 | 3.2 | 3.2402 | 3.2402 | -0.04022 | 180.3 | 185.731 | 185.731 | -5.431 | 180.5 | 185.731 | 185.731 | -5.231 | 186.1 | 185.731 | 185.731 | 0.36897 | 186.6 | 189.5133 | 189.5133 | -2.9133 | 101.3 | 94.7566 | 94.7566 | 6.5434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9141 | 15.9141 | -0.11408 | 56.1 | 60.427 | 60.427 | -4.327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 30 | 30 | -0.6 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13 | 13 | 3.1 | 14.2 | 15 | 15 | -0.8 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 12 | 11.1437 | 11.1437 | 0.8563 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9.3 | 10.7527 | 10.7527 | -1.4527 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 18.4 | 16.6178 | 16.6178 | 1.7822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | -0.8 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.1 | 5 | 5 | -1.9 | 4 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 4.2 | 5.7 | 5.7 | -1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.2 | 19.5503 | 19.5503 | 0.64966 | 44.1 | 37.58 | 37.58 | 6.52 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 7.92 | 8.33 | 8.33 | -0.41 | 10 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 15 | 10.7527 | 10.7527 | 4.2473 | 18.5 | 15.6403 | 15.6403 | 2.8597 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 11.1 | 9 | 9 | 2.1 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 10.769 | 10.769 | -2.069 | 27.1 | 26.763 | 26.763 | 0.337 | 7.2 |  | 7.621 | -0.421 | 11.9 |  | 11.507 | 0.393 | 22.5 | 20.729 | 20.729 | 1.771 | 15.4 |  | 19.581 | -4.181 |  | 2:30 | 5910.836 | 6006.2305 | -95.3945 | 5910.836 | 6006.2305 | -95.3945 | 2:30
3:00 | 399.3 | 406.3984 | 406.3984 | -7.0984 | 125.2 | 129.5024 | 129.5024 | -4.3024 |  |  |  | 0 | 26.7 | 20.4708 | 20.4708 | 6.2292 | 75 | 76.2633 | 76.2633 | -1.2633 | 66 | 65.984 | 65.984 | 0.01599 | 64.9 | 67.5934 | 67.5934 | -2.6933 | 27.5 | 27.4939 | 27.4939 | 0.00609 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 149.1117 | 149.1117 | -4.5117 | 146.9 | 149.1117 | 149.1117 | -2.2117 | 146.4 | 149.1117 | 149.1117 | -2.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | -22 | 72.9 | 73.0195 | 73.0195 | -0.11955 | 28.1 | 16.9594 | 16.9594 | 11.1406 | 63.407 | 81.8833 | 81.8833 | -18.4763 | 105.223 | 98 | 98 | 7.223 | 16.909 | 16 | 16 | 0.909 | 8.2 | 3.8533 | 3.8533 | 4.3466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.91 | 43.8006 | 43.8006 | -0.89059 | 3.315 | 3.2822 | 3.2822 | 0.03277 | 3.518 | 3.0993 | 3.0993 | 0.41873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 85 | 85 | 2.1 |  |  |  | 0 | 22 | 30.8827 | 30.8827 | -8.8827 | 96.2 | 174.4093 | 174.4093 | -78.2093 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 1.8 | 2.6078 | 2.6078 | -0.80782 |  |  | 0 | 0 | 61.9 | 88.0208 | 88.0208 | -26.1208 | 112.5 | 110.4159 | 110.4159 | 2.0841 | 7.2 | 3.8466 | 3.8466 | 3.3534 |  |  |  | 0 | 22.7 | 21.4773 | 21.4773 | 1.2227 | 100.5 | 63.4159 | 63.4159 | 37.0841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.1 | 178.5296 | 178.5296 | -6.4296 | 170.8 | 178.5296 | 178.5296 | -7.7296 | 189.4 | 178.5296 | 178.5296 | 10.8704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.6 | 267.7943 | 267.7943 | 1.8057 | 74.5 | 69.9711 | 69.9711 | 4.5289 | 36 | 34.9856 | 34.9856 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 8.82 | 8.82 | 7.08 | 21.7 | 8.93 | 8.93 | 12.77 | 2.1 | 1.23 | 1.23 | 0.87 | 1.2 | 0.24 | 0.24 | 0.96 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 9.9 | 8.1736 | 8.1736 | 1.7264 | 55.5 | 42.0746 | 42.0746 | 13.4254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 46.0647 | 46.0647 | 0.03525 |  |  |  | 0 | 182.4 | 194.4448 | 194.4448 | -12.0448 | 197.6 | 194.4448 | 194.4448 | 3.1552 | 200.7 | 194.4448 | 194.4448 | 6.2552 | 293.2 | 291.6672 | 291.6672 | 1.5328 | 203.9 | 209.7074 | 209.7074 | -5.8074 | 106.7 | 104.8537 | 104.8537 | 1.8463 | 159.1 | 155.4206 | 155.4206 | 3.6794 | 3.5 | 3.2402 | 3.2402 | 0.25978 | 184.6 | 185.731 | 185.731 | -1.131 | 184.9 | 185.731 | 185.731 | -0.83103 | 186.7 | 185.731 | 185.731 | 0.96897 | 187.1 | 189.5133 | 189.5133 | -2.4133 | 101 | 94.7566 | 94.7566 | 6.2434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 65.1526 | 65.1526 | -7.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9141 | 15.9141 | -0.01408 | 56.4 | 60.427 | 60.427 | -4.027 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 30 | 30 | -0.7 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 12 | 11.1437 | 11.1437 | 0.8563 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 9.9 | 10.7527 | 10.7527 | -0.85269 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 18.4 | 16.6178 | 16.6178 | 1.7822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | -0.8 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.1 | 5 | 5 | -1.9 | 4 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 4.2 | 5.7 | 5.7 | -1.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.6 | 19.5503 | 19.5503 | 1.0497 | 45.2 | 37.58 | 37.58 | 7.62 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8.45 | 8.33 | 8.33 | 0.12 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 14.7 | 10.7527 | 10.7527 | 3.9473 | 18.2 | 15.6403 | 15.6403 | 2.5597 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 10.2 | 9 | 9 | 1.2 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 10.927 | 10.927 | 3.473 | 34.3 | 26.265 | 26.265 | 8.035 | 9.6 |  | 7.583 | 2.017 | 13.7 |  | 11.397 | 2.303 | 24.5 | 21.278 | 21.278 | 3.222 | 12.3 |  | 16.324 | -4.024 |  | 3:00 | 5943.132 | 5983.3029 | -40.1709 | 5943.132 | 5983.3029 | -40.1709 | 3:00
3:30 | 397.5 | 406.3984 | 406.3984 | -8.8984 | 125.3 | 129.5024 | 129.5024 | -4.2024 |  |  |  | 0 | 26.6 | 27.3034 | 20.4708 | 6.1292 | 79.7 | 76.2633 | 75.311 | 4.389 | 66 | 65.984 | 65.984 | 0.01599 | 62.9 | 67.5934 | 67.5934 | -4.6934 | 28 | 27.4939 | 27.4939 | 0.50609 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 149.1117 | 149.1117 | -5.1117 | 146.7 | 149.1117 | 149.1117 | -2.4117 | 146.1 | 149.1117 | 149.1117 | -3.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 5 | 25 | -18.3 | 73.1 | 73.0195 | 73.0195 | 0.08045 | 26.7 | 16.9594 | 16.9594 | 9.7406 | 57.048 | 61.4125 | 20.4708 | 36.5772 | 105.546 | 98 | 98 | 7.546 | 14.268 | 16 | 16 | -1.732 | 8 | 3.8533 | 3.8533 | 4.1467 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.16 | 43.8006 | 43.8006 | -0.64059 | 3.308 | 3.2822 | 3.2822 | 0.02577 | 3.517 | 3.0993 | 3.0993 | 0.41773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 85 | 85 | 1.9 |  |  |  | 0 | 22.4 | 0 | 30.8827 | -8.4827 | 97.1 | 99.9733 | 171.9613 | -74.8613 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2.6078 | -0.60782 |  |  | 0 | 0 | 60.8 | 62 | 88.0208 | -27.2208 | 111.8 | 110.4159 | 110.4159 | 1.3841 | 7.2 | 3.8466 | 3.8466 | 3.3534 |  |  |  | 0 | 22.6 | 21.4773 | 21.4773 | 1.1227 | 100.4 | 110 | 63.4159 | 36.9841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 178.5296 | 178.5296 | -7.1296 | 169.9 | 178.5296 | 178.5296 | -8.6296 | 188.1 | 178.5296 | 178.5296 | 9.5704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269 | 267.7943 | 267.7943 | 1.2057 | 74.1 | 69.9711 | 69.9711 | 4.1289 | 36 | 34.9856 | 34.9856 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 12.01 | 12.01 | 7.29 | 26.4 | 11.79 | 11.79 | 14.61 | 2 | 1.75 | 1.75 | 0.25 | 2.8 | 0.38 | 0.38 | 2.42 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 15.0215 | 8.1736 | 1.7264 | 55.8 | 36.1269 | 33.6698 | 22.1302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 75.6218 | 44.5206 | 1.4794 |  |  |  | 0 | 181.9 | 194.4448 | 194.4448 | -12.5448 | 197.3 | 194.4448 | 194.4448 | 2.8552 | 200.4 | 194.4448 | 194.4448 | 5.9552 | 292.8 | 291.6672 | 291.6672 | 1.1328 | 204.9 | 209.7074 | 209.7074 | -4.8074 | 106.1 | 104.8537 | 104.8537 | 1.2463 | 108.9 | 111.6135 | 154.5001 | -45.6001 | 3.5 | 3.2402 | 3.2402 | 0.25978 | 184.4 | 170 | 185.731 | -1.331 | 184.6 | 170 | 185.731 | -1.131 | 186.1 | 217.1931 | 185.731 | 0.36897 | 186.3 | 189.5133 | 189.5133 | -3.2133 | 101.2 | 94.7566 | 94.7566 | 6.4434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 102.1271 | 107.0147 | -6.9147 | 0 | 42.0512 | 0 | 0 | 15.9 | 15.7372 | 15.9141 | -0.01408 | 55.9 | 60.427 | 60.427 | -4.527 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 30 | 30 | -0.6 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 12 | 11.1437 | 11.1437 | 0.8563 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 11.1 | 10.7527 | 10.7527 | 0.34731 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 18.2 | 16.6178 | 16.6178 | 1.5822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | -0.8 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.2 | 5 | 5 | -1.8 | 4 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 4.2 | 5.7 | 5.7 | -1.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.5 | 19.5503 | 19.5503 | 0.94966 | 46.9 | 37.58 | 37.58 | 9.32 | 3 | 9.7933 | 0 | 3 | 9.59 | 8.33 | 8.33 | 1.26 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | -0.4 | 14.2 | 10.7527 | 10.7527 | 3.4473 | 18.2 | 15.6403 | 15.6403 | 2.5597 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0.7 | 0.54 | 0.54 | 0.16 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 11.046 | 11.046 | 4.254 | 43.5 | 8.37 | 26.57 | 16.93 | 10.2 |  | 7.609 | 2.591 | 14.3 |  | 11.474 | 2.826 | 25.4 | 21.548 | 21.548 | 3.852 | 13.6 |  | 13.573 | 0.027 |  | 3:30 | 5951.137 | 5957.2387 | -6.1017 | 5951.137 | 5957.2387 | -6.1017 | 3:30
4:00 | 395 | 411.5815 | 406.3984 | -11.3984 | 126.3 | 131.154 | 129.5024 | -3.2024 |  |  |  | 0 | 21 | 20.4708 | 20.4708 | 0.52917 | 74.8 | 77.7138 | 72.4099 | 2.3901 | 65.7 | 65.984 | 65.984 | -0.28401 | 62.7 | 67.5934 | 67.5934 | -4.8933 | 28.4 | 27.4939 | 27.4939 | 0.90609 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.1117 | 149.1117 | -3.6117 | 147.7 | 149.1117 | 149.1117 | -1.4117 | 148.3 | 149.1117 | 149.1117 | -0.81167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 5 | 27 | 16.2 | 74.7 | 73.0195 | 73.0195 | 1.6805 | 27.5 | 16.9594 | 16.9594 | 10.5406 | 39.431 | 59.7502 | 20.4708 | 18.9602 | 104.682 | 98 | 98 | 6.682 | 13.848 | 16 | 16 | -2.152 | 8.2 | 3.8533 | 3.8533 | 4.3466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.29 | 43.8006 | 43.8006 | -1.5106 | 3.317 | 3.2822 | 3.2822 | 0.03477 | 3.525 | 3.0993 | 3.0993 | 0.42573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 85 | 85 | 2.5 |  |  |  | 0 | 11.5 | 0 | 30.6564 | -19.1564 | 100.4 | 99.9733 | 171.1091 | -70.7091 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1.5 | 0 | 2.5931 | -1.0931 |  |  | 0 | 0 | 62.6 | 62 | 88.0208 | -25.4208 | 105.8 | 110.4159 | 110.4159 | -4.6159 | 5.8 | 3.8466 | 3.8466 | 1.9534 |  |  |  | 0 | 22.6 | 21.4773 | 21.4773 | 1.1227 | 100.1 | 110 | 63.4159 | 36.6841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.8 | 178.5296 | 178.5296 | -5.7296 | 171.3 | 178.5296 | 178.5296 | -7.2296 | 191 | 178.5296 | 178.5296 | 12.4704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 270.3 | 267.7943 | 267.7943 | 2.5057 | 74.8 | 69.9711 | 69.9711 | 4.8289 | 36.1 | 34.9856 | 34.9856 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 12.01 | 12.01 | 14.39 | 30.1 | 11.79 | 11.79 | 18.31 | 4.3 | 1.75 | 1.75 | 2.55 | 0.9 | 0.38 | 0.38 | 0.52 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 9.9 | 15.0215 | 8.1736 | 1.7264 | 55.6 | 83.2845 | 31.1345 | 24.4655 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 0 | 44.1544 | 1.0456 |  |  |  | 0 | 184.4 | 194.4448 | 194.4448 | -10.0448 | 198.5 | 194.4448 | 194.4448 | 4.0552 | 204.3 | 194.4448 | 194.4448 | 9.8552 | 294.4 | 291.6672 | 291.6672 | 2.7328 | 204.1 | 209.7074 | 209.7074 | -5.6074 | 106.5 | 104.8537 | 104.8537 | 1.6463 | 97.3 | 120.1084 | 154.5001 | -57.2001 | 3.4 | 3.2402 | 3.2402 | 0.15978 | 186.3 | 170 | 185.731 | 0.56897 | 186.4 | 170 | 185.731 | 0.66897 | 186.3 | 217.1931 | 185.731 | 0.56897 | 188.1 | 189.5133 | 189.5133 | -1.4133 | 101.6 | 94.7566 | 94.7566 | 6.8434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 102.1271 | 107.0147 | -18.6147 | 0 | 58.6788 | 0 | 0 | 15.9 | 15.7372 | 15.9141 | -0.01408 | 56.8 | 60.427 | 60.427 | -3.627 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 30 | 30 | -0.6 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 12 | 11.1437 | 11.1437 | 0.8563 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 11.1 | 10.7527 | 10.7527 | 0.34731 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | -0.5 | 18.2 | 16.6178 | 16.6178 | 1.5822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | -0.8 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.3 | 5 | 5 | -1.7 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | -1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.4 | 19.5503 | 19.5503 | 0.84966 | 44 | 37.58 | 37.58 | 6.42 | 0.1 | 13.6657 | 0 | 0.1 | 9.16 | 8.33 | 8.33 | 0.83 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 14.2 | 10.7527 | 10.7527 | 3.4473 | 17.8 | 15.6403 | 15.6403 | 2.1597 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0.7 | 0.54 | 0.54 | 0.16 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 11.244 | 11.244 | 4.856 | 49.5 | 8.61 | 27.503 | 21.997 | 8 |  | 7.606 | 0.394 | 13.5 |  | 11.548 | 1.952 | 24 | 21.47 | 21.47 | 2.53 | 16.9 |  | 11.317 | 5.583 |  | 4:00 | 5960.753 | 5951.2109 | 9.5421 | 5960.753 | 5951.2109 | 9.5421 | 4:00
4:30 | 397.4 | 476.2089 | 406.3984 | -8.9984 | 123.3 | 151.7481 | 129.5024 | -6.2024 |  |  |  | 0 | 20.7 | 36.0614 | 20.4708 | 0.22917 | 73.6 | 76.9886 | 76.2633 | -2.6633 | 62.2 | 65.984 | 65.984 | -3.784 | 63.3 | 67.5934 | 67.5934 | -4.2934 | 28.8 | 27.4939 | 27.4939 | 1.3061 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 149.1117 | 149.1117 | -4.6117 | 147.1 | 149.1117 | 149.1117 | -2.0117 | 147.8 | 149.1117 | 149.1117 | -1.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 5 | 29 | 40.3 | 73.5 | 73.0195 | 73.0195 | 0.48045 | 29 | 16.9594 | 16.9594 | 12.0406 | 80.744 | 61.4125 | 20.4708 | 60.2732 | 106.017 | 98 | 98 | 8.017 | 14.189 | 16 | 16 | -1.811 | 8.1 | 3.8533 | 3.8533 | 4.2466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.75 | 43.8006 | 43.8006 | -0.05059 | 3.31 | 3.2822 | 3.2822 | 0.02777 | 3.522 | 3.0993 | 3.0993 | 0.42273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 85 | 85 | 1.8 |  |  |  | 0 | 11.1 | 0 | 43.9475 | -32.8475 | 136.5 | 108 | 180.309 | -43.809 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 0.9 | 0 | 3.4578 | -2.5578 |  |  | 0 | 0 | 60.4 | 62 | 88.0208 | -27.6208 | 110.4 | 110.4159 | 110.4159 | -0.01591 | 6.9 | 3.8466 | 3.8466 | 3.0534 |  |  |  | 0 | 22.6 | 21.4773 | 21.4773 | 1.1227 | 101.1 | 110 | 63.4159 | 37.6841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 178.5296 | 178.5296 | -7.7296 | 169.8 | 178.5296 | 178.5296 | -8.7296 | 189 | 178.5296 | 178.5296 | 10.4704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.2 | 267.7943 | 267.7943 | 1.4057 | 74.3 | 69.9711 | 69.9711 | 4.3289 | 35.9 | 34.9856 | 34.9856 | 0.91443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 18.46 | 18.46 | 5.74 | 24 | 19.16 | 19.16 | 4.84 | 4.6 | 2.69 | 2.69 | 1.91 | 2.9 | 0.55 | 0.55 | 2.35 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 15.0215 | 8.1736 | 1.7264 | 54.8 | 96.3477 | 46.3518 | 8.4482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 0 | 46.9042 | -0.00417 |  |  |  | 0 | 182.6 | 194.4448 | 194.4448 | -11.8448 | 198.6 | 194.4448 | 194.4448 | 4.1552 | 203.7 | 194.4448 | 194.4448 | 9.2552 | 294.7 | 291.6672 | 291.6672 | 3.0328 | 203.6 | 209.7074 | 209.7074 | -6.1074 | 105.9 | 104.8537 | 104.8537 | 1.0463 | 65.7 | 184 | 154.5001 | -88.8001 | 3.5 | 3.2402 | 3.2402 | 0.25978 | 186.6 | 170 | 185.731 | 0.86897 | 186.6 | 170 | 185.731 | 0.86897 | 185.1 | 217.1931 | 185.731 | -0.63103 | 186.6 | 189.5133 | 189.5133 | -2.9133 | 101 | 94.7566 | 94.7566 | 6.2434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 0 | 107.0147 | -76.8147 | 0 | 28.6844 | 0 | 0 | 15.9 | 15.7372 | 15.9141 | -0.01408 | 57 | 60.427 | 60.427 | -3.427 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 30 | 30 | -0.6 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13 | 13 | 2.7 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 12 | 11.1437 | 11.1437 | 0.8563 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 11.1 | 10.7527 | 10.7527 | 0.34731 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | -0.5 | 18.2 | 16.6178 | 16.6178 | 1.5822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | -1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 12.219 | 12.219 | 7.381 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.9 | 19.5503 | 19.5503 | 1.3497 | 44 | 37.58 | 37.58 | 6.42 | 0 | 6.6803 | 0 | 0 | 7.3 | 8.33 | 8.33 | -1.03 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | -0.3 | 14.3 | 10.7527 | 10.7527 | 3.5473 | 17.4 | 15.6403 | 15.6403 | 1.7597 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0.7 | 0.54 | 0.54 | 0.16 | 1.2 | 1.05 | 1.05 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 11.623 | 11.623 | 4.977 | 51.2 | 9.3 | 29.934 | 21.266 | 7.8 |  | 7.59 | 0.21 | 14.9 |  | 11.664 | 3.236 | 19.3 | 20.553 | 20.553 | -1.253 | 20 |  | 10.448 | 9.552 |  | 4:30 | 5955.732 | 6014.4411 | -58.7091 | 5955.732 | 6014.4411 | -58.7091 | 4:30
5:00 | 397.3 | 470.0829 | 406.3984 | -9.0984 | 126.4 | 149.796 | 129.5024 | -3.1024 |  |  |  | 0 | 19.3 | 20.4708 | 20.4708 | -1.1708 | 72.3 | 74.0877 | 76.2633 | -3.9633 | 61.8 | 65.984 | 65.984 | -4.184 | 62.6 | 67.5934 | 67.5934 | -4.9933 | 30.1 | 27.4939 | 27.4939 | 2.6061 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 149.1117 | 149.1117 | -4.1117 | 147.6 | 149.1117 | 149.1117 | -1.5117 | 148 | 149.1117 | 149.1117 | -1.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 5 | 30 | 64.3 | 72.4 | 73.0195 | 73.0195 | -0.61955 | 27.6 | 16.9594 | 16.9594 | 10.6406 | 78.961 | 27.1145 | 20.4708 | 58.4902 | 104.92 | 98 | 98 | 6.92 | 13.938 | 16 | 16 | -2.062 | 8.1 | 3.8533 | 3.8533 | 4.2466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.02 | 43.8006 | 43.8006 | -0.78059 | 3.311 | 3.2822 | 3.2822 | 0.02877 | 3.52 | 3.0993 | 3.0993 | 0.42073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 85 | 85 | 2 |  |  |  | 0 | 10.6 | 0 | 60.1669 | -49.5669 | 107.2 | 191.687 | 191.8303 | -84.6303 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1.1 | 0 | 4.5131 | -3.4131 |  |  | 0 | 0 | 58.7 | 62 | 88.0208 | -29.3208 | 106.3 | 110.4159 | 110.4159 | -4.1159 | 6.9 | 3.8466 | 3.8466 | 3.0534 |  |  |  | 0 | 18 | 21.4773 | 21.4773 | -3.4773 | 100.2 | 110 | 63.4159 | 36.7841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.2 | 178.5296 | 178.5296 | -7.3296 | 170.3 | 178.5296 | 178.5296 | -8.2296 | 189.1 | 178.5296 | 178.5296 | 10.5704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.5 | 267.7943 | 267.7943 | 1.7057 | 74.6 | 69.9711 | 69.9711 | 4.6289 | 36 | 34.9856 | 34.9856 | 1.0144 | 0 | 0.232 | 0.232 | -0.232 | 26.6 | 18.46 | 18.46 | 8.14 | 25.8 | 19.16 | 19.16 | 6.64 | 2.2 | 2.69 | 2.69 | -0.49 | 2.5 | 0.55 | 0.55 | 1.95 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 9.9 | 15.0215 | 8.1736 | 1.7264 | 54.8 | 69.6524 | 59.4513 | -4.6513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 81.0831 | 48.868 | -2.768 |  |  |  | 0 | 182.7 | 194.4448 | 194.4448 | -11.7448 | 198.4 | 194.4448 | 194.4448 | 3.9552 | 203.9 | 194.4448 | 194.4448 | 9.4552 | 294.5 | 291.6672 | 291.6672 | 2.8328 | 204.7 | 209.7074 | 209.7074 | -5.0074 | 106.1 | 104.8537 | 104.8537 | 1.2463 | 138.4 | 152.7441 | 154.5001 | -16.1001 | 3.4 | 3.2402 | 3.2402 | 0.15978 | 182.6 | 170 | 185.731 | -3.131 | 182.8 | 170 | 185.731 | -2.931 | 186.7 | 217.1931 | 185.731 | 0.96897 | 186.8 | 189.5133 | 189.5133 | -2.7133 | 101.1 | 94.7566 | 94.7566 | 6.3434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.8 | 0 | 107.0147 | -33.2147 | 0 | 23.3925 | 0 | 0 | 15.8 | 15.7372 | 15.9141 | -0.11408 | 57 | 60.427 | 60.427 | -3.427 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 30 | 30 | -0.5 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13 | 13 | 2.7 | 13.4 | 15 | 15 | -1.6 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 12 | 11.1437 | 11.1437 | 0.8563 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 11.1 | 10.7527 | 10.7527 | 0.34731 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | -0.5 | 18.4 | 16.6178 | 16.6178 | 1.7822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | -0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 12.219 | 12.219 | 7.181 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.5 | 19.5503 | 19.5503 | 0.94966 | 44.4 | 37.58 | 37.58 | 6.82 | 0 | 5.4479 | 0 | 0 | 8.38 | 8.33 | 8.33 | 0.05 | 10.5 | 9.6 | 9.6 | 0.9 | 14.6 | 10.7527 | 10.7527 | 3.8473 | 17 | 15.6403 | 15.6403 | 1.3597 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 1.2 | 1.05 | 1.05 | 0.15 | 0 | 0.076 | 0.076 | -0.076 | 0 | 0.096 | 0.096 | -0.096 | 0 | 0.027 | 0.027 | -0.027 | 0 | 0.114 | 0.114 | -0.114 | 0.1 | 0.101 | 0.101 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 11.992 | 11.992 | 8.208 | 51.3 | 10.45 | 32.158 | 19.142 | 8.8 |  | 7.648 | 1.152 | 13.6 |  | 11.807 | 1.793 | 19.7 | 19.562 | 19.562 | 0.138 | 22.1 |  | 10.104 | 11.996 |  | 5:00 | 6057.05 | 6061.4054 | -4.3554 | 6057.05 | 6061.4054 | -4.3554 | 5:00
5:30 | 400.9 | 525.5664 | 413.7327 | -12.8327 | 125.2 | 167.4763 | 131.8395 | -6.6395 |  |  |  | 0 | 64.8 | 20.4708 | 20.4708 | 44.3292 | 80.6 | 79.8895 | 83.1412 | -2.5412 | 61.9 | 65.984 | 66.8023 | -4.9023 | 62.9 | 67.5934 | 67.5934 | -4.6934 | 30.4 | 27.4939 | 27.8348 | 2.5651 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.1117 | 149.1117 | -3.8117 | 147.6 | 149.1117 | 149.1117 | -1.5117 | 147.8 | 149.1117 | 149.1117 | -1.3117 | 1.7 | 5 | 5 | -3.3 | 1.4 | 4.237 | 4.237 | -2.837 | 111.4 | 6 | 33 | 78.4 | 72.9 | 73.0195 | 73.0195 | -0.11955 | 28 | 16.9594 | 16.9594 | 11.0406 | 80.782 | 61.4125 | 20.4708 | 60.3112 | 105.68 | 98 | 98 | 7.68 | 21.806 | 16 | 16 | 5.806 | 8.1 | 3.8533 | 3.8533 | 4.2466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.32 | 43.8006 | 43.8006 | -0.48059 | 3.309 | 3.2822 | 3.2822 | 0.02677 | 3.52 | 3.0993 | 3.0993 | 0.42073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 85 | 85 | 1.9 |  |  |  | 0 | 11 | 10.2354 | 67.0969 | -56.0969 | 127.6 | 126.1331 | 193.27 | -65.67 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 1 | 0 | 4.964 | -3.964 |  |  | 0 | 0 | 61.2 | 62 | 88.0208 | -26.8208 | 111.9 | 110.4159 | 110.4159 | 1.4841 | 7.5 | 3.8466 | 3.8466 | 3.6534 |  |  |  | 0 | 0 | 21.4773 | 21.4773 | -21.4773 | 100.5 | 110 | 63.4159 | 37.0841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.6 | 178.5296 | 178.5296 | -6.9296 | 170.6 | 178.5296 | 178.5296 | -7.9296 | 190.2 | 178.5296 | 178.5296 | 11.6704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 270.4 | 267.7943 | 267.7943 | 2.6057 | 74.6 | 69.9711 | 69.9711 | 4.6289 | 36.1 | 34.9856 | 34.9856 | 1.1144 | 0.3 | 2.805 | 2.805 | -2.505 | 42 | 28.98 | 28.98 | 13.02 | 38.6 | 28.88 | 28.88 | 9.72 | 6.2 | 4.38 | 4.38 | 1.82 | 6.5 | 0.98 | 0.98 | 5.52 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 15.0215 | 15.0215 | -5.1215 | 55.3 | 99.1443 | 88.3044 | -33.0044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 0 | 51.1511 | -4.5511 |  |  |  | 0 | 183.6 | 194.4448 | 194.4448 | -10.8448 | 198.7 | 194.4448 | 194.4448 | 4.2552 | 204 | 194.4448 | 194.4448 | 9.5552 | 294.3 | 291.6672 | 291.6672 | 2.6328 | 205.5 | 209.7074 | 209.7074 | -4.2074 | 106.5 | 104.8537 | 104.8537 | 1.6463 | 67.9 | 184 | 154.5001 | -86.6001 | 3.2 | 3.2402 | 3.2402 | -0.04022 | 175.5 | 170 | 185.731 | -10.231 | 175.2 | 170 | 185.731 | -10.531 | 183 | 217.1931 | 185.731 | -2.731 | 136.9 | 189.5133 | 189.5133 | -52.6133 | 83.2 | 94.7566 | 94.7566 | -11.5566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.1 | 0 | 107.0147 | -78.9147 | 0 | 56.2234 | 0 | 0 | 15.9 | 15.7372 | 15.9141 | -0.01408 | 57.3 | 60.427 | 60.427 | -3.127 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 184 | 0 |  | 184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 30 | 30 | -0.5 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 14.2 | 15 | 15 | -0.8 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 12 | 11.1437 | 11.1437 | 0.8563 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 11.4 | 10.7527 | 10.7527 | 0.64731 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 18.2 | 16.6178 | 16.6178 | 1.5822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 12.219 | 12.219 | 7.081 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.8 | 19.5503 | 19.5503 | 1.2497 | 44 | 37.58 | 37.58 | 6.42 | 0 | 13.0939 | 0 | 0 | 8.02 | 8.33 | 8.33 | -0.31 | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 0.5 | 14.2 | 10.7527 | 10.7527 | 3.4473 | 16.8 | 15.6403 | 15.6403 | 1.1597 | 5 | 7 | 7 | -2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 1.2 | 1.05 | 1.05 | 0.15 | 0 | 0.804 | 0.804 | -0.804 | 0 | 0.895 | 0.895 | -0.895 | 1.8 | 0.372 | 0.372 | 1.428 | 1.5 | 1.842 | 1.842 | -0.342 | 1.4 | 1.451 | 1.451 | -0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 12.218 | 12.218 | 8.682 | 59.6 | 12.8 | 32.562 | 27.038 | 7.6 |  | 7.927 | -0.327 | 13.8 |  | 12.024 | 1.776 | 21.3 | 18.431 | 18.431 | 2.869 | 28.8 |  | 11.485 | 17.315 |  | 5:30 | 6201.637 | 6169.4147 | 32.2223 | 6201.637 | 6169.4147 | 32.2223 | 5:30
6:00 | 494.8 | 451.6489 | 414.6624 | 80.1376 | 159.6 | 143.9218 | 132.1358 | 27.4642 |  |  |  | 0 | 120.5 | 20.4708 | 20.4708 | 100.0292 | 75.4 | 72.6372 | 76.2633 | -0.86334 | 59.1 | 65.984 | 65.984 | -6.884 | 62.9 | 67.5934 | 67.5934 | -4.6934 | 30.2 | 27.4939 | 27.4939 | 2.7061 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.1117 | 149.1117 | -3.6117 | 148.2 | 149.1117 | 149.1117 | -0.91167 | 147.6 | 149.1117 | 149.1117 | -1.5117 | 24 | 19 | 19 | 5 | 14.9 | 16.102 | 16.102 | -1.202 | 112.7 | 6 | 35 | 77.7 | 72.9 | 73.0195 | 73.0195 | -0.11955 | 26.7 | 16.9594 | 16.9594 | 9.7406 | 79.974 | 61.4125 | 20.4708 | 59.5032 | 105.152 | 98 | 98 | 7.152 | 13.943 | 16 | 16 | -2.057 | 8.1 | 3.8533 | 3.8533 | 4.2466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.33 | 43.8006 | 43.8006 | -0.47059 | 3.3 | 3.2822 | 3.2822 | 0.01777 | 3.522 | 3.0993 | 3.0993 | 0.42273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 85 | 85 | 2.1 |  |  |  | 0 | 10.2 | 10.2354 | 67.0969 | -56.8969 | 184.2 | 126.1331 | 193.27 | -9.07 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1.5 | 0 | 4.964 | -3.464 |  |  | 0 | 0 | 60.1 | 62 | 88.0208 | -27.9208 | 110.7 | 110.4159 | 110.4159 | 0.28409 | 7.5 | 3.8466 | 3.8466 | 3.6534 |  |  |  | 0 | 0 | 21.4773 | 21.4773 | -21.4773 | 100.4 | 110 | 63.4159 | 36.9841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.8 | 178.5296 | 178.5296 | -6.7296 | 170.8 | 178.5296 | 178.5296 | -7.7296 | 190.3 | 178.5296 | 178.5296 | 11.7704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 270.3 | 267.7943 | 267.7943 | 2.5057 | 74.7 | 69.9711 | 69.9711 | 4.7289 | 36.1 | 34.9856 | 34.9856 | 1.1144 | 5 | 9.818 | 9.818 | -4.818 | 48.5 | 28.98 | 28.98 | 19.52 | 41.2 | 28.88 | 28.88 | 12.32 | 6.5 | 4.38 | 4.38 | 2.12 | 6.9 | 0.98 | 0.98 | 5.92 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 15.0215 | 15.0215 | -5.1215 | 55.4 | 79.6466 | 77.0424 | -21.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 0 | 49.8396 | -3.5397 |  |  |  | 0 | 183.6 | 194.4448 | 194.4448 | -10.8448 | 198.2 | 194.4448 | 194.4448 | 3.7552 | 203.7 | 194.4448 | 194.4448 | 9.2552 | 294.9 | 291.6672 | 291.6672 | 3.2328 | 203.7 | 209.7074 | 209.7074 | -6.0074 | 106.9 | 104.8537 | 104.8537 | 2.0463 | 106.5 | 250.0184 | 154.5001 | -48.0001 | 3.4 | 3.2402 | 3.2402 | 0.15978 | 123.7 | 170 | 185.731 | -62.031 | 123.9 | 170 | 185.731 | -61.831 | 153.6 | 217.1931 | 185.731 | -32.131 | 136.2 | 189.5133 | 189.5133 | -53.3133 | 81.5 | 94.7566 | 94.7566 | -13.2566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 0 | 107.0147 | -86.7147 | 0 | 80.1388 | 0 | 0 | 15.9 | 15.7372 | 15.9141 | -0.01408 | 57 | 60.427 | 60.427 | -3.427 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 8.7 | 0 |  | 8.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 30 | 30 | -0.6 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 12.9 | 15 | 15 | -2.1 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 12 | 11.1437 | 11.1437 | 0.8563 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 11.3 | 10.7527 | 10.7527 | 0.54731 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | -0.5 | 18.1 | 16.6178 | 16.6178 | 1.4822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 12.219 | 12.219 | 7.281 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.8 | 19.5503 | 19.5503 | 1.2497 | 44 | 37.58 | 37.58 | 6.42 | 0 | 18.6636 | 0 | 0 | 6.73 | 8.33 | 8.33 | -1.6 | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 1 | 13.6 | 10.7527 | 10.7527 | 2.8473 | 16.8 | 15.6403 | 15.6403 | 1.1597 | 5 | 7 | 7 | -2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 1.2 | 1.05 | 1.05 | 0.15 | 0.2 | 3.133 | 3.133 | -2.933 | 0.3 | 3.032 | 3.032 | -2.732 | 7 | 1.133 | 1.133 | 5.867 | 3.4 | 6.993 | 6.993 | -3.593 | 3.7 | 6.134 | 6.134 | -2.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12.392 | 12.392 | 7.608 | 55.6 | 23.23 | 32.23 | 23.37 | 7 |  | 8.151 | -1.151 | 12.6 |  | 12.223 | 0.377 | 15.4 | 17.193 | 17.193 | -1.793 | 24.3 |  | 12.045 | 12.255 |  | 6:00 | 6182.651 | 6199.5561 | -16.9051 | 6182.651 | 6199.5561 | -16.9051 | 6:00
6:30 | 491.5 | 539.2829 | 455.9242 | 35.5758 | 149.6 | 171.8472 | 145.2842 | 4.3158 |  |  |  | 0 | 119.5 | 110 | 110 | 9.5 | 87.7 | 76.2633 | 74.1562 | 13.5438 | 59.1 | 65.984 | 65.984 | -6.884 | 62.8 | 67.5934 | 67.5934 | -4.7934 | 30.4 | 27.4939 | 27.4939 | 2.9061 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 149.1117 | 149.1117 | -4.4117 | 147.3 | 149.1117 | 149.1117 | -1.8117 | 148 | 149.1117 | 149.1117 | -1.1117 | 18.7 | 46 | 46 | -27.3 | 12.7 | 38.983 | 38.983 | -26.283 | 109.8 | 9 | 38 | 71.8 | 73 | 73.0195 | 73.0195 | -0.01955 | 27 | 16.9594 | 16.9594 | 10.0406 | 79.89 | 26.6121 | 81.8833 | -1.9933 | 104.917 | 98 | 98 | 6.917 | 13.945 | 16 | 16 | -2.055 | 8.2 | 3.8533 | 3.8533 | 4.3466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.83 | 43.8006 | 43.8006 | -0.97059 | 3.205 | 3.2822 | 3.2822 | -0.07723 | 3.53 | 3.0993 | 3.0993 | 0.43073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 85 | 85 | -16.6 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.2354 | 67.0969 | -56.1969 | 213 | 137.059 | 193.27 | 19.73 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 0.9 | 1.2645 | 4.964 | -4.064 |  |  | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 60.2 | 105.3 | 110.4159 | 110.4159 | -5.1159 | 7.3 | 3.8466 | 3.8466 | 3.4534 |  |  |  | 0 | 0 | 21.4773 | 21.4773 | -21.4773 | 100.5 | 110 | 63.4159 | 37.0841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172 | 178.5296 | 178.5296 | -6.5296 | 171.1 | 178.5296 | 178.5296 | -7.4296 | 190.1 | 178.5296 | 178.5296 | 11.5704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 270.6 | 267.7943 | 267.7943 | 2.8057 | 74.7 | 69.9711 | 69.9711 | 4.7289 | 36.2 | 34.9856 | 34.9856 | 1.2144 | 21.7 | 18.082 | 18.082 | 3.618 | 59.5 | 39.19 | 39.19 | 20.31 | 46.6 | 40.3 | 40.3 | 6.3 | 9.3 | 5.9 | 5.9 | 3.4 | 9 | 1.27 | 1.27 | 7.73 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9 | 15.0215 | 15.0215 | -6.0215 | 55.6 | 74.8387 | 66.5034 | -10.9034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 0 | 49.743 | -3.543 |  |  |  | 0 | 183.1 | 194.4448 | 194.4448 | -11.3448 | 198.7 | 194.4448 | 194.4448 | 4.2552 | 204.2 | 194.4448 | 194.4448 | 9.7552 | 294.4 | 291.6672 | 291.6672 | 2.7328 | 203.3 | 209.7074 | 209.7074 | -6.4074 | 104.7 | 104.8537 | 104.8537 | -0.15369 | 71.2 | 184 | 90.8475 | -19.6475 | 3.4 | 3.2402 | 3.2402 | 0.15978 | 125.6 | 170 | 185.731 | -60.131 | 126.2 | 170 | 185.731 | -59.531 | 153.8 | 217.1931 | 185.731 | -31.931 | 136.6 | 189.5133 | 189.5133 | -52.9133 | 81 | 94.7566 | 94.7566 | -13.7566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.7 | 74.4442 | 112.3255 | -39.6255 | 0 | 16.2613 | 0 | 0 | 16.3 | 15.7372 | 15.9141 | 0.38592 | 56.6 | 60.427 | 60.427 | -3.827 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 | 0 |  | 148.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 30 | 30 | -0.5 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13 | 13 | 2.6 | 14 | 15 | 15 | -1 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 12.3 | 11.1437 | 11.1437 | 1.1563 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 11.1 | 10.7527 | 10.7527 | 0.34731 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 17.9 | 16.6178 | 16.6178 | 1.2822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.7 | 19.5503 | 19.5503 | 1.1497 | 43.8 | 37.58 | 37.58 | 6.22 | 0 | 3.7871 | 0 | 0 | 7.77 | 8.33 | 8.33 | -0.56 | 10.5 | 9.6 | 9.6 | 0.9 | 13.2 | 10.7527 | 10.7527 | 2.4473 | 16.8 | 15.6403 | 15.6403 | 1.1597 | 5 | 7 | 7 | -2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.2 | 0.54 | 0.54 | -0.34 | 0.1 | 1.05 | 1.05 | -0.95 | 1.1 | 5.862 | 5.862 | -4.762 | 1.2 | 5.605 | 5.605 | -4.405 | 10.7 | 2.322 | 2.322 | 8.378 | 3.2 | 13.291 | 13.291 | -10.091 | 2.6 | 11.162 | 11.162 | -8.562 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 15.4 | 12.373 | 12.373 | 3.027 | 44.9 | 22.92 | 29.791 | 15.109 | 8.9 |  | 8.207 | 0.693 | 13.3 |  | 12.363 | 0.937 | 16 | 15.734 | 15.734 | 0.266 | 17.5 |  | 9.923 | 7.577 |  | 6:30 | 6354.787 | 6342.3916 | 12.3954 | 6354.787 | 6342.3916 | 12.3954 | 6:30
7:00 | 493.7 | 514.1973 | 469.7614 | 23.9386 | 159.1 | 163.8534 | 149.6935 | 9.4065 |  |  |  | 0 | 130.6 | 110 | 110 | 20.6 | 92.1 | 81.0691 | 77.8536 | 14.2464 | 55.2 | 65.984 | 65.984 | -10.784 | 63.7 | 67.5934 | 67.5934 | -3.8933 | 30.5 | 27.4939 | 27.4939 | 3.0061 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 149.1117 | 149.1117 | -4.5117 | 147 | 149.1117 | 149.1117 | -2.1117 | 148.2 | 149.1117 | 149.1117 | -0.91167 | 22.2 | 85 | 85 | -62.8 | 15.9 | 72.034 | 72.034 | -56.134 | 103.7 | 16.9 | 41 | 62.7 | 73.5 | 73.0195 | 73.0195 | 0.48045 | 26.7 | 16.9594 | 16.9594 | 9.7406 | 80.215 | 69.3028 | 81.8833 | -1.6683 | 106.537 | 98 | 98 | 8.537 | 24.583 | 16 | 16 | 8.583 | 8.2 | 3.8533 | 3.8533 | 4.3466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 44.25 | 43.8006 | 43.8006 | 0.44941 | 3.2 | 3.2822 | 3.2822 | -0.08223 | 3.58 | 3.0993 | 3.0993 | 0.48073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 85 | 85 | -44.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 13.5116 | 67.0969 | -46.6969 | 222.2 | 138.4384 | 193.27 | 28.93 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 1.9 | 1.4776 | 4.964 | -3.064 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | 110.4159 | 110.4159 | -3.1159 | 7.5 | 3.8466 | 3.8466 | 3.6534 |  |  |  | 0 | 0 | 21.4773 | 21.4773 | -21.4773 | 101.5 | 110 | 67.3803 | 34.1197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.3 | 178.5296 | 178.5296 | -7.2296 | 170.5 | 178.5296 | 178.5296 | -8.0296 | 189.5 | 178.5296 | 178.5296 | 10.9704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 270.6 | 267.7943 | 267.7943 | 2.8057 | 74.5 | 69.9711 | 69.9711 | 4.5289 | 36.1 | 34.9856 | 34.9856 | 1.1144 | 9.6 | 26.712 | 26.712 | -17.112 | 56.1 | 39.19 | 39.19 | 16.91 | 47.1 | 40.3 | 40.3 | 6.8 | 8 | 5.9 | 5.9 | 2.1 | 7.5 | 1.27 | 1.27 | 6.23 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.4 | 15.0215 | 8.1736 | 1.2264 | 56 | 25.6039 | 50.3121 | 5.6879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 73.4011 | 46.8128 | -0.21277 |  |  |  | 0 | 183.3 | 194.4448 | 194.4448 | -11.1448 | 198.9 | 194.4448 | 194.4448 | 4.4552 | 202.7 | 194.4448 | 194.4448 | 8.2552 | 293.8 | 291.6672 | 291.6672 | 2.1328 | 204.2 | 209.7074 | 209.7074 | -5.5074 | 106.7 | 104.8537 | 104.8537 | 1.8463 | 142.6 | 110.5425 | 90.8475 | 51.7525 | 3.3 | 3.2402 | 3.2402 | 0.05978 | 126.5 | 170 | 185.731 | -59.231 | 126.6 | 170 | 185.731 | -59.131 | 153.6 | 217.1931 | 185.731 | -32.131 | 135.7 | 189.5133 | 189.5133 | -53.8133 | 81.2 | 94.7566 | 94.7566 | -13.5566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 113.1013 | 112.3255 | -0.62551 | 0 | 16.2613 | 20.4288 | -20.4288 | 16 | 15.7372 | 15.9141 | 0.08592 | 56.6 | 60.427 | 60.427 | -3.827 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.6 | 0 |  | 232.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 30 | 30 | -0.5 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13 | 13 | 2.7 | 10.4 | 15 | 15 | -4.6 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 12.3 | 11.1437 | 11.1437 | 1.1563 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 10.2 | 10.7527 | 10.7527 | -0.55269 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | -0.5 | 18 | 16.6178 | 16.6178 | 1.3822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.7 | 19.5503 | 19.5503 | 1.1497 | 44 | 37.58 | 37.58 | 6.42 | 0 | 3.7871 | 4.7577 | -4.7577 | 7.74 | 8.33 | 8.33 | -0.59 | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 0.5 | 13.6 | 10.7527 | 10.7527 | 2.8473 | 16.4 | 15.6403 | 15.6403 | 0.75973 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 0.6 | 1.05 | 1.05 | -0.45 | 1.8 | 8.443 | 8.443 | -6.643 | 2 | 8.158 | 8.158 | -6.158 | 7.6 | 4.305 | 4.305 | 3.295 | 7.1 | 16.006 | 16.006 | -8.906 | 6.3 | 13.283 | 13.283 | -6.983 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 15.3 | 12.398 | 12.398 | 2.902 | 47.4 | 23.36 | 28.297 | 19.103 | 11.3 |  | 8.477 | 2.823 | 14.7 |  | 12.605 | 2.095 | 11.9 | 14.523 | 14.523 | -2.623 | 14.2 |  | 8.964 | 5.236 |  | 7:00 | 6506.705 | 6460.0538 | 46.6512 | 6506.705 | 6460.0538 | 46.6512 | 7:00
7:30 | 544.2 | 535.9769 | 473.748 | 70.452 | 180.7 | 170.7937 | 150.9639 | 29.7361 |  |  |  | 0 | 127.2 | 110 | 110 | 17.2 | 78.1 | 59.6285 | 77.8536 | 0.2464 | 54.8 | 59.415 | 66.4079 | -11.6079 | 63.3 | 60.8641 | 67.5934 | -4.2934 | 30.2 | 24.7568 | 27.6705 | 2.5295 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 158.7217 | 149.1117 | -4.0117 | 147.7 | 158.7217 | 149.1117 | -1.4117 | 148.9 | 158.7217 | 149.1117 | -0.21167 | 39.4 | 113 | 113 | -73.6 | 29.6 | 97.717 | 97.717 | -68.117 | 92.2 | 19.56 | 40 | 52.2 | 72.4 | 73.0195 | 73.0195 | -0.61955 | 27.6 | 16.9594 | 16.9594 | 10.6406 | 78.641 | 85 | 40.9417 | 37.6993 | 104.423 | 98 | 98 | 6.423 | 13.707 | 16 | 16 | -2.293 | 7.8 | 3.8533 | 3.8533 | 3.9466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.91 | 43.8006 | 43.8006 | -0.89059 | 3.206 | 3.2822 | 3.2822 | -0.07623 | 3.58 | 3.0993 | 3.0993 | 0.48073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 85 | 85 | -39.3 |  |  |  | 0 | 19.5 | 38.9149 | 67.0969 | -47.5969 | 183.7 | 157.3139 | 193.27 | -9.57 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 2.2 | 3.1304 | 4.964 | -2.764 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 110.4159 | 110.4159 | -4.5159 | 7.1 | 3.8466 | 3.8466 | 3.2534 |  |  |  | 0 | 0 | 21.4773 | 21.4773 | -21.4773 | 99.7 | 110 | 101.5057 | -1.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 178.5296 | 178.5296 | -7.1296 | 170.7 | 178.5296 | 178.5296 | -7.8296 | 188.8 | 178.5296 | 178.5296 | 10.2704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 270.6 | 267.7943 | 267.7943 | 2.8057 | 74.8 | 69.9711 | 69.9711 | 4.8289 | 36.2 | 34.9856 | 34.9856 | 1.2144 | 25.3 | 31.932 | 31.932 | -6.632 | 71.4 | 52.8 | 52.8 | 18.6 | 54.5 | 51.19 | 51.19 | 3.31 | 10.1 | 8.24 | 8.24 | 1.86 | 8.4 | 1.98 | 1.98 | 6.42 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.3 | 15.0215 | 8.1736 | 1.1264 | 54.7 | 15.9537 | 37.7089 | 16.9911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 73.0346 | 45.9524 | 23.3475 |  |  |  | 0 | 182.5 | 194.4448 | 194.4448 | -11.9448 | 199.4 | 194.4448 | 194.4448 | 4.9552 | 203.6 | 194.4448 | 194.4448 | 9.1552 | 294.9 | 291.6672 | 291.6672 | 3.2328 | 204.4 | 209.7074 | 209.7074 | -5.3074 | 106.7 | 104.8537 | 104.8537 | 1.8463 | 134.5 | 86.955 | 152.5451 | -18.0451 | 3.4 | 3.2402 | 3.2402 | 0.15978 | 170.2 | 170 | 185.731 | -15.531 | 170.3 | 170 | 185.731 | -15.431 | 172.2 | 217.1931 | 185.731 | -13.531 | 136.6 | 189.5133 | 189.5133 | -52.9133 | 81.2 | 94.7566 | 94.7566 | -13.5566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.7 | 113.1013 | 112.0404 | -14.3404 | 0 | 30.8378 | 43.5161 | -43.5161 | 15.9 | 15.7372 | 15.9141 | -0.01408 | 55.6 | 60.427 | 60.427 | -4.827 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.9 | 0 |  | 228.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 30 | 30 | -0.5 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13 | 13 | 2.7 | 13 | 15 | 15 | -2 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.3 | 11.1437 | 11.1437 | 1.1563 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 9.8 | 10.7527 | 10.7527 | -0.95269 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 18 | 16.6178 | 16.6178 | 1.3822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 12.219 | 12.219 | 7.381 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.5 | 19.5503 | 19.5503 | 0.94966 | 44.3 | 37.58 | 37.58 | 6.72 | 0 | 7.1818 | 10.1345 | -10.1345 | 7.87 | 8.33 | 8.33 | -0.46 | 10.7 | 9.6 | 9.6 | 1.1 | 13.6 | 10.7527 | 10.7527 | 2.8473 | 16.2 | 15.6403 | 15.6403 | 0.55973 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.7 | 0.54 | 0.54 | 0.16 | 1.3 | 1.05 | 1.05 | 0.25 | 7.5 | 10.778 | 10.778 | -3.278 | 3.4 | 10.42 | 10.42 | -7.02 | 7.2 | 8.213 | 8.213 | -1.013 | 8.6 | 16.88 | 16.88 | -8.28 | 8.1 | 14.001 | 14.001 | -5.901 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 14.7 | 12.507 | 12.507 | 2.193 | 43 | 24.08 | 28.656 | 14.344 | 12.2 |  | 9.38 | 2.82 | 15.5 |  | 13.155 | 2.345 | 11 | 13.713 | 13.713 | -2.713 | 13.8 |  | 11.172 | 2.628 |  | 7:30 | 6681.637 | 6634.3973 | 47.2397 | 6681.637 | 6634.3973 | 47.2397 | 7:30
8:00 | 547.5 | 525.6599 | 491.1193 | 56.3807 | 179.5 | 167.5061 | 156.4994 | 23.0006 |  |  |  | 0 | 130.7 | 110 | 110 | 20.7 | 97.1 | 59.6285 | 77.8536 | 19.2464 | 60.3 | 61.3128 | 66.612 | -6.312 | 63.9 | 62.8082 | 67.5934 | -3.6934 | 30.4 | 25.5475 | 27.7556 | 2.6444 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 158.7217 | 149.1117 | -4.6117 | 146.5 | 158.7217 | 149.1117 | -2.6117 | 146.6 | 158.7217 | 149.1117 | -2.5117 | 62.1 | 127 | 127 | -64.9 | 44.3 | 101.998 | 101.998 | -57.698 | 101.9 | 32 | 36 | 65.9 | 75.3 | 73.0195 | 73.0195 | 2.2805 | 28.6 | 16.9594 | 16.9594 | 11.6406 | 23.393 | 77.2238 | 40.9417 | -17.5487 | 103.217 | 98 | 98 | 5.217 | 13.29 | 16 | 16 | -2.71 | 7.6 | 3.8533 | 3.8533 | 3.7466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.86 | 43.8006 | 43.8006 | -0.94059 | 3.205 | 3.2822 | 3.2822 | -0.07723 | 3.59 | 3.0993 | 3.0993 | 0.49073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 85 | 85 | -34.4 |  |  |  | 0 | 15.4 | 49.5317 | 67.0969 | -51.6969 | 174.1 | 166.6701 | 193.27 | -19.17 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 1.3 | 3.8212 | 4.964 | -3.664 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 110.4159 | 110.4159 | 0.78409 | 7.4 | 3.8466 | 3.8466 | 3.5534 |  |  |  | 0 | 0 | 21.4773 | 21.4773 | -21.4773 | 99.8 | 110 | 111.5111 | -11.7111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.6 | 178.5188 | 178.5188 | -4.9188 | 172.5 | 178.5188 | 178.5188 | -6.0188 | 190.8 | 178.5188 | 178.5188 | 12.2812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 271.9 | 267.7783 | 267.7783 | 4.1217 | 75.6 | 69.9711 | 69.9711 | 5.6289 | 36.3 | 34.9856 | 34.9856 | 1.3144 | 27.2 | 34.117 | 34.117 | -6.917 | 68.2 | 52.8 | 52.8 | 15.4 | 56.1 | 51.19 | 51.19 | 4.91 | 12.9 | 8.24 | 8.24 | 4.66 | 9.1 | 1.98 | 1.98 | 7.12 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.3 | 15.0215 | 8.1736 | 1.1264 | 56.4 | 15.3531 | 32.4945 | 23.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 72.2409 | 46.2567 | 23.4433 |  |  |  | 0 | 184 | 194.4448 | 194.4448 | -10.4448 | 196.9 | 194.4448 | 194.4448 | 2.4552 | 200.8 | 194.4448 | 194.4448 | 6.3552 | 292 | 291.6672 | 291.6672 | 0.33282 | 205.8 | 209.7074 | 209.7074 | -3.9074 | 107 | 104.8537 | 104.8537 | 2.1463 | 140.8 | 66.0184 | 152.5451 | -11.7451 | 3.4 | 3.2402 | 3.2402 | 0.15978 | 181.9 | 170 | 185.731 | -3.831 | 182.8 | 170 | 185.731 | -2.931 | 184.5 | 217.1931 | 185.731 | -1.231 | 136 | 189.5133 | 189.5133 | -53.5133 | 81 | 94.7566 | 94.7566 | -13.7566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 | 113.1013 | 112.0404 | -89.3404 | 40.5 | 54.2057 | 43.5161 | -3.0161 | 16 | 15.7372 | 15.9141 | 0.08592 | 56.9 | 60.427 | 60.427 | -3.527 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.3 | 0 |  | 228.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 30 | 30 | -0.6 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13 | 13 | 2.7 | 13.6 | 15 | 15 | -1.4 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 12.3 | 11.1437 | 11.1437 | 1.1563 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 10 | 10.7527 | 10.7527 | -0.75269 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | -0.5 | 18.1 | 16.6178 | 16.6178 | 1.4822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.3 | 19.5503 | 19.5503 | 0.74966 | 44.4 | 37.58 | 37.58 | 6.82 | 0 | 12.624 | 10.1345 | -10.1345 | 8.11 | 8.33 | 8.33 | -0.22 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 0.8 | 14.5 | 10.7527 | 10.7527 | 3.7473 | 16.1 | 15.6403 | 15.6403 | 0.45973 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.7 | 0.54 | 0.54 | 0.16 | 1.3 | 1.05 | 1.05 | 0.25 | 9.8 | 12.936 | 12.936 | -3.136 | 5.8 | 12.411 | 12.411 | -6.611 | 9 | 15.408 | 15.408 | -6.408 | 10.9 | 17.486 | 17.486 | -6.586 | 8.7 | 14.257 | 14.257 | -5.557 | 0.5 | 0.12 | 0.12 | 0.38 | 15 | 12.771 | 12.771 | 2.229 | 43.5 | 25.49 | 30.11 | 13.39 | 11.6 |  | 10.341 | 1.259 | 15.7 |  | 13.713 | 1.987 | 14.2 | 13.02 | 13.02 | 1.18 | 9.6 |  | 13.662 | -4.062 |  | 8:00 | 6726.265 | 6696.3862 | 29.8788 | 6726.265 | 6696.3862 | 29.8788 | 8:00
8:30 | 546 | 606.0657 | 544.261 | 1.739 | 178 | 193.1281 | 173.4335 | 4.5665 |  |  |  | 0 | 128.6 | 110 | 110 | 18.6 | 91.5 | 59.6285 | 77.8536 | 13.6464 | 63.1 | 59.415 | 66.612 | -3.512 | 64 | 60.8641 | 67.5934 | -3.5934 | 30.4 | 24.7568 | 27.7556 | 2.6444 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 158.7217 | 158.7217 | -13.5217 | 147.8 | 158.7217 | 158.7217 | -10.9217 | 149.2 | 158.7217 | 158.7217 | -9.5217 | 121 | 135 | 135 | -14 | 78.1 | 105.042 | 105.042 | -26.942 | 104.7 | 54 | 30 | 74.7 | 72.8 | 73.0195 | 73.0195 | -0.21955 | 29.2 | 16.9594 | 16.9594 | 12.2406 | 84.835 | 95.6752 | 40.9417 | 43.8933 | 105.006 | 98 | 98 | 7.006 | 13.953 | 16 | 16 | -2.047 | 7.6 | 3.8533 | 3.8533 | 3.7466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.12 | 43.8006 | 43.8006 | -0.68059 | 3.209 | 3.2822 | 3.2822 | -0.07323 | 3.601 | 3.0993 | 3.0993 | 0.50173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 85 | 85 | -34.1 |  |  |  | 0 | 25.1 | 49.9344 | 67.0969 | -41.9969 | 167.6 | 162.6424 | 193.27 | -25.67 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 2.4 | 3.8474 | 4.964 | -2.564 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 110.4159 | 110.4159 | -0.11591 | 7.3 | 3.8466 | 3.8466 | 3.4534 |  |  |  | 0 | 0 | 21.4773 | 21.4773 | -21.4773 | 100.5 | 110 | 133.6175 | -33.1175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.8 | 178.3153 | 178.3153 | -6.5153 | 170.9 | 178.3153 | 178.3153 | -7.4153 | 190.1 | 178.3153 | 178.3153 | 11.7847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.9 | 267.473 | 267.473 | 2.427 | 75 | 69.9711 | 69.9711 | 5.0289 | 36.1 | 34.9856 | 34.9856 | 1.1144 | 33 | 35.302 | 35.302 | -2.302 | 59 | 57.29 | 57.29 | 1.71 | 56.1 | 55.6 | 55.6 | 0.5 | 12.2 | 8.62 | 8.62 | 3.58 | 9.1 | 1.98 | 1.98 | 7.12 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.2 | 15.0215 | 8.1736 | 1.0264 | 55.2 | 15.3531 | 31.2397 | 23.9603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 70.2735 | 47.1516 | 22.9484 |  |  |  | 0 | 183.3 | 194.4448 | 194.4448 | -11.1448 | 198.6 | 194.4448 | 194.4448 | 4.1552 | 203.2 | 194.4448 | 194.4448 | 8.7552 | 294.7 | 291.6672 | 291.6672 | 3.0328 | 204.7 | 209.7074 | 209.7074 | -5.0074 | 107.6 | 104.8537 | 104.8537 | 2.7463 | 131.7 | 97.8116 | 152.5451 | -20.8451 | 3.4 | 3.2402 | 3.2402 | 0.15978 | 185.2 | 170 | 185.731 | -0.53103 | 185.7 | 170 | 185.731 | -0.03103 | 184.5 | 217.1931 | 185.731 | -1.231 | 136.7 | 189.5133 | 189.5133 | -52.8133 | 81.9 | 94.7566 | 94.7566 | -12.8566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 112.0404 | 112.0404 | -90.0404 | 22.3 | 40.7082 | 49.8638 | -27.5638 | 16 | 15.7372 | 15.9141 | 0.08592 | 56.9 | 60.427 | 60.427 | -3.527 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.9 | 0 |  | 228.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 30 | 30 | -0.6 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13 | 13 | 2.8 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | -0.5 | 11.9 | 11.1437 | 11.1437 | 0.7563 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 10 | 10.7527 | 10.7527 | -0.75269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 18.3 | 16.6178 | 16.6178 | 1.6822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.7 | 19.5503 | 19.5503 | 1.1497 | 45.6 | 37.58 | 37.58 | 8.02 | 8.5 | 9.4805 | 11.6128 | -3.1128 | 7.61 | 8.33 | 8.33 | -0.72 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 1.2 | 14.9 | 10.7527 | 10.7527 | 4.1473 | 15.8 | 15.6403 | 15.6403 | 0.15973 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0.7 | 0.54 | 0.54 | 0.16 | 1.3 | 1.05 | 1.05 | 0.25 | 11.9 | 14.952 | 14.952 | -3.052 | 12.3 | 14.229 | 14.229 | -1.929 | 14.3 | 18.414 | 18.414 | -4.114 | 13.6 | 17.933 | 17.933 | -4.333 | 11.8 | 14.437 | 14.437 | -2.637 | 0.8 | 0.55 | 0.55 | 0.25 | 14.8 | 13.42 | 13.42 | 1.38 | 50.4 | 34.397 | 34.397 | 16.003 | 15.6 |  | 11.452 | 4.148 | 15.4 |  | 14.37 | 1.03 | 12.8 | 12.598 | 12.598 | 0.202 | 14.9 |  | 17.259 | -2.359 |  | 8:30 | 6905.334 | 6857.2337 | 48.1003 | 6905.334 | 6857.2337 | 48.1003 | 8:30
9:00 | 538.6 | 606.0657 | 606.0657 | -67.4657 | 178.7 | 193.1281 | 193.1281 | -14.4281 |  |  |  | 0 | 124.1 | 110 | 110 | 14.1 | 89.6 | 81.0691 | 77.8536 | 11.7464 | 64.1 | 65.984 | 68.5098 | -4.4098 | 62.5 | 67.5934 | 67.5934 | -5.0934 | 27.4 | 27.4939 | 28.5463 | -1.1463 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.1117 | 158.7217 | -13.3217 | 147.9 | 149.1117 | 158.7217 | -10.8217 | 148.9 | 149.1117 | 158.7217 | -9.8217 | 134.2 | 138 | 138 | -3.8 | 99.8 | 106.702 | 106.702 | -6.902 | 81.7 | 90.3 | 21 | 60.7 | 71.7 | 73.0195 | 73.0195 | -1.3195 | 27.5 | 16.9594 | 16.9594 | 10.5406 | 82.846 | 85 | 68.865 | 13.981 | 103.115 | 98 | 98 | 5.115 | 13.502 | 16 | 16 | -2.498 | 7.6 | 3.8533 | 3.8533 | 3.7466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.43 | 43.8006 | 43.8006 | -1.3706 | 3.209 | 3.2822 | 3.2822 | -0.07323 | 3.599 | 3.0993 | 3.0993 | 0.49973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 40 | 85 | -34.3 |  |  |  | 0 | 38 | 64.9915 | 74.6997 | -36.6997 | 189.1 | 222.208 | 193.27 | -4.17 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 2.7 | 4.827 | 5.4586 | -2.7586 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3 | 110.4159 | 110.4159 | -8.1159 | 6.7 | 3.8466 | 3.8466 | 2.8534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 98.5 | 100 | 133.6175 | -35.1175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.4 | 178.1118 | 178.1118 | -5.7118 | 171.4 | 178.1118 | 178.1118 | -6.7118 | 189 | 178.1118 | 178.1118 | 10.8882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 270.1 | 267.1677 | 267.1677 | 2.9323 | 75 | 69.9711 | 69.9711 | 5.0289 | 36.1 | 34.9856 | 34.9856 | 1.1144 | 39 | 36.057 | 36.057 | 2.943 | 67 | 57.29 | 57.29 | 9.71 | 51 | 55.6 | 55.6 | -4.6 | 9.1 | 8.62 | 8.62 | 0.48 | 8.8 | 1.98 | 1.98 | 6.82 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.2 | 15.0215 | 8.1736 | 1.0264 | 54.2 | 30.973 | 40.9759 | 13.2241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 50.9871 | 49.4945 | 18.8055 |  |  |  | 0 | 183.4 | 194.4448 | 194.4448 | -11.0448 | 197.8 | 194.4448 | 194.4448 | 3.3552 | 203 | 194.4448 | 194.4448 | 8.5552 | 294.8 | 291.6672 | 291.6672 | 3.1328 | 204.7 | 209.7074 | 209.7074 | -5.0074 | 107.1 | 104.8537 | 104.8537 | 2.2463 | 127.5 | 66.0184 | 124.6218 | 2.8782 | 3.3 | 3.2402 | 3.2402 | 0.05978 | 180.7 | 170 | 185.731 | -5.031 | 181.2 | 170 | 185.731 | -4.531 | 184.5 | 217.1931 | 185.731 | -1.231 | 137.3 | 167.5561 | 189.5133 | -52.2133 | 80.9 | 83.778 | 94.7566 | -13.8566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 113.1013 | 112.0404 | -76.6404 | 21.3 | 0 | 68.7942 | -47.4942 | 15.8 | 15.5604 | 15.9141 | -0.11408 | 56.4 | 60.427 | 60.427 | -4.027 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.8 | 190.4518 |  | 453.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 30 | 30 | -0.7 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13 | 13 | 2.9 | 12.1 | 15 | 15 | -2.9 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 11.8 | 11.1437 | 11.1437 | 0.6563 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9.5 | 10.7527 | 10.7527 | -1.2527 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 18.2 | 16.6178 | 16.6178 | 1.5822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.3 | 19.5503 | 19.5503 | 0.74966 | 44 | 37.58 | 37.58 | 6.42 | 7.4 | 0 | 16.0215 | -8.6215 | 7.81 | 8.33 | 8.33 | -0.52 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 14.2 | 10.7527 | 10.7527 | 3.4473 | 15.8 | 15.6403 | 15.6403 | 0.15973 | 4.7 | 7 | 7 | -2.3 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0.7 | 0.54 | 0.54 | 0.16 | 1.3 | 1.05 | 1.05 | 0.25 | 13.7 | 16.912 | 16.912 | -3.212 | 13.3 | 15.935 | 15.935 | -2.635 | 19.5 | 19.445 | 19.445 | 0.055 | 17.8 | 18.202 | 18.202 | -0.402 | 15.1 | 14.569 | 14.569 | 0.531 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 14.9 | 14.083 | 14.083 | 0.817 | 45 | 55.16 | 39.212 | 5.788 | 14.5 |  | 12.337 | 2.163 | 16.6 |  | 14.957 | 1.643 | 11.2 | 12.257 | 12.257 | -1.057 | 20.4 |  | 21.299 | -0.899 |  | 9:00 | 7148.511 | 6996.3833 | 152.1277 | 7148.511 | 6996.3833 | 152.1277 | 9:00
9:30 | 542.3 | 606.0657 | 606.0657 | -63.7657 | 179.9 | 193.1281 | 193.1281 | -13.2281 |  |  |  | 0 | 109.3 | 110 | 110 | -0.7 | 54.9 | 76.2633 | 97.2503 | -42.3503 | 62.5 | 65.984 | 72.3739 | -9.8739 | 61.7 | 67.5934 | 67.5934 | -5.8933 | 26.8 | 27.4939 | 30.1564 | -3.3564 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.1117 | 158.7217 | -12.3217 | 149.2 | 149.1117 | 158.7217 | -9.5217 | 150.7 | 149.1117 | 158.7217 | -8.0217 | 144.9 | 140 | 140 | 4.9 | 102.8 | 108.308 | 108.308 | -5.508 | 56.2 | 90.3 | 17 | 39.2 | 68.1 | 73.0195 | 73.0195 | -4.9196 | 24.8 | 16.9594 | 16.9594 | 7.8406 | 83.333 | 85 | 74.5316 | 8.8014 | 103.155 | 98 | 98 | 5.155 | 14.344 | 16 | 16 | -1.656 | 7.8 | 3.8533 | 3.8533 | 3.9466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 41.02 | 43.8006 | 43.8006 | -2.7806 | 3.241 | 3.2822 | 3.2822 | -0.04123 | 3.595 | 3.0993 | 3.0993 | 0.49573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 40 | 85 | -13.4 |  |  |  | 0 | 40.7 | 68.2909 | 77.948 | -37.248 | 192.3 | 223.3367 | 202.5114 | -10.2114 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.8 | 5.0417 | 5.67 | -1.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 110.4159 | 110.4159 | -10.8159 | 6.3 | 3.8466 | 3.8466 | 2.4534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 97.3 | 100 | 133.6175 | -36.3175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 177.9083 | 177.9083 | -7.0083 | 170.3 | 177.9083 | 177.9083 | -7.6083 | 188.3 | 177.9083 | 177.9083 | 10.3917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.8 | 266.8624 | 266.8624 | 2.9376 | 75.2 | 69.9711 | 69.9711 | 5.2289 | 35.9 | 34.9856 | 34.9856 | 0.91443 | 34 | 36.797 | 36.797 | -2.797 | 63.3 | 59.45 | 59.45 | 3.85 | 47.8 | 55.6 | 55.6 | -7.8 | 9.7 | 9.48 | 9.48 | 0.22 | 9.5 | 2.41 | 2.41 | 7.09 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 15.0215 | 11.121 | 0.179 | 53.8 | 49.6601 | 66.5017 | -12.7017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.9 | 51.1915 | 53.2723 | 14.6277 |  |  |  | 0 | 183.8 | 194.4448 | 194.4448 | -10.6448 | 199.2 | 194.4448 | 194.4448 | 4.7552 | 204.9 | 194.4448 | 194.4448 | 10.4552 | 295.2 | 291.6672 | 291.6672 | 3.5328 | 204.9 | 209.7074 | 209.7074 | -4.8074 | 107.5 | 104.8537 | 104.8537 | 2.6463 | 138.7 | 187.1017 | 118.9552 | 19.7448 | 3 | 3.2402 | 3.2402 | -0.24022 | 177.3 | 170 | 185.731 | -8.431 | 178.1 | 170 | 185.731 | -7.631 | 187.3 | 217.1931 | 185.731 | 1.569 | 138.5 | 143.9782 | 189.5133 | -51.0133 | 81.4 | 71.9891 | 94.7566 | -13.3566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 108.8592 | 112.0404 | -76.3404 | 20.5 | 0 | 85.4826 | -64.9826 | 15.8 | 15.5604 | 15.9141 | -0.11408 | 55.7 | 60.427 | 60.427 | -4.727 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.4 | 183.7439 |  | 452.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 30 | 30 | -0.8 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 12.4 | 15 | 15 | -2.6 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 11.5 | 11.1437 | 11.1437 | 0.3563 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 9.7 | 10.7527 | 10.7527 | -1.0527 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 18 | 16.6178 | 16.6178 | 1.3822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.5 | 19.5503 | 19.5503 | 0.94966 | 44.3 | 37.58 | 37.58 | 6.72 | 7.5 | 0 | 19.9081 | -12.4081 | 8.05 | 8.33 | 8.33 | -0.28 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 13.6 | 10.7527 | 10.7527 | 2.8473 | 15.4 | 15.6403 | 15.6403 | -0.24027 | 4.7 | 7 | 7 | -2.3 | 10.7 | 9 | 9 | 1.7 | 0.7 | 0.54 | 0.54 | 0.16 | 1.2 | 1.05 | 1.05 | 0.15 | 15.1 | 18.324 | 18.324 | -3.224 | 14.9 | 17.36 | 17.36 | -2.46 | 19.9 | 19.817 | 19.817 | 0.083 | 16.4 | 18.422 | 18.422 | -2.022 | 13.9 | 14.633 | 14.633 | -0.733 | 1.1 | 0.93 | 0.93 | 0.17 | 12.5 | 14.727 | 14.727 | -2.227 | 37.9 | 56.26 | 44.948 | -7.048 | 12.8 |  | 13.075 | -0.275 | 15.1 |  | 15.485 | -0.385 | 10.5 | 12.108 | 12.108 | -1.608 | 28.7 |  | 26.133 | 2.567 |  | 9:30 | 7104.438 | 7105.6653 | -1.2273 | 7104.438 | 7105.6653 | -1.2273 | 9:30
10:00 | 545.9 | 606.0657 | 606.0657 | -60.1657 | 181.1 | 193.1281 | 193.1281 | -12.0281 |  |  |  | 0 | 112.9 | 110 | 110 | 2.9 | 66.7 | 69.5098 | 85.6751 | -18.9751 | 69.7 | 65.2148 | 71.5985 | -1.8985 | 63.5 | 66.8054 | 67.5934 | -4.0934 | 28.3 | 27.1734 | 29.8333 | -1.5333 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 149.1117 | 158.7217 | -14.5217 | 147 | 149.1117 | 158.7217 | -11.7217 | 148.7 | 149.1117 | 158.7217 | -10.0217 | 98 | 143 | 143 | -45 | 83.5 | 109.034 | 109.034 | -25.534 | 48.3 | 90.3 | 18 | 30.3 | 71.8 | 73.0195 | 73.0195 | -1.2195 | 25.6 | 16.9594 | 16.9594 | 8.6406 | 84.182 | 85 | 97.6947 | -13.5127 | 105.071 | 98 | 98 | 7.071 | 15.774 | 16 | 16 | -0.226 | 8.1 | 3.8533 | 3.8533 | 4.2466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.74 | 43.8006 | 43.8006 | -1.0606 | 3.234 | 3.2822 | 3.2822 | -0.04823 | 3.595 | 3.0993 | 3.0993 | 0.49573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 40 | 85 | -14.4 |  |  |  | 0 | 32.4 | 73.7533 | 77.948 | -45.548 | 180.5 | 220.0848 | 202.1335 | -21.6335 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2.6 | 5.3971 | 5.67 | -3.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7 | 110.4159 | 110.4159 | -4.7159 | 6.5 | 3.8466 | 3.8466 | 2.6534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 99.8 | 100 | 133.6175 | -33.8175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 177.0942 | 177.0942 | -6.1942 | 169.7 | 177.0942 | 177.0942 | -7.3942 | 187.9 | 177.0942 | 177.0942 | 10.8058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.3 | 265.6413 | 265.6413 | 3.6587 | 74.5 | 69.9711 | 69.9711 | 4.5289 | 36 | 34.9856 | 34.9856 | 1.0144 | 38.1 | 37.63 | 37.63 | 0.47 | 71.7 | 59.45 | 59.45 | 12.25 | 44.5 | 55.6 | 55.6 | -11.1 | 8.9 | 9.48 | 9.48 | -0.58 | 9.4 | 2.41 | 2.41 | 6.99 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.3 | 15.0215 | 8.1736 | 3.1264 | 54.5 | 48.4326 | 61.172 | -6.672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 51.992 | 53.0818 | 16.6182 |  |  |  | 0 | 181.8 | 194.4448 | 194.4448 | -12.6448 | 196.2 | 194.4448 | 194.4448 | 1.7552 | 202.4 | 194.4448 | 194.4448 | 7.9552 | 292.6 | 291.6672 | 291.6672 | 0.93282 | 205.6 | 209.7074 | 209.7074 | -4.1074 | 106.6 | 104.8537 | 104.8537 | 1.7463 | 144.6 | 176.8262 | 179.9193 | -35.3193 | 3.2 | 3.2402 | 3.2402 | -0.04022 | 182 | 170 | 185.731 | -3.731 | 182.4 | 170 | 185.731 | -3.331 | 185.9 | 217.1931 | 185.731 | 0.16897 | 135.9 | 143.9782 | 189.5133 | -53.6133 | 80 | 71.9891 | 94.7566 | -14.7566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.3 | 113.1013 | 112.0404 | -34.7404 | 21.8 | 59.5043 | 83.8704 | -62.0704 | 15.8 | 15.5604 | 15.9141 | -0.11408 | 55.6 | 60.427 | 60.427 | -4.827 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.8 | 186.8484 |  | 460.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 30 | 30 | -0.9 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 13.4 | 15 | 15 | -1.6 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 11.1 | 11.1437 | 11.1437 | -0.0437 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 10 | 10.7527 | 10.7527 | -0.75269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 17.9 | 16.6178 | 16.6178 | 1.2822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.6 | 19.5503 | 19.5503 | 1.0497 | 41.9 | 37.58 | 37.58 | 4.32 | 7.9 | 13.858 | 19.5326 | -11.6326 | 8.09 | 8.33 | 8.33 | -0.24 | 10 | 9.6 | 9.6 | 0.4 | 13.3 | 10.7527 | 10.7527 | 2.5473 | 15.3 | 15.6403 | 15.6403 | -0.34027 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 10.4 | 9 | 9 | 1.4 | 0.7 | 0.54 | 0.54 | 0.16 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | -0.15 | 16.5 | 18.87 | 18.87 | -2.37 | 16.1 | 18.216 | 18.216 | -2.116 | 16.4 | 19.946 | 19.946 | -3.546 | 11.2 | 18.568 | 18.568 | -7.368 | 11.1 | 14.629 | 14.629 | -3.529 | 1.2 | 1.04 | 1.04 | 0.16 | 15.9 | 15.389 | 15.389 | 0.511 | 42 | 57.99 | 50.384 | -8.384 | 13.6 |  | 13.797 | -0.197 | 16.1 |  | 15.954 | 0.146 | 12 | 12.763 | 12.763 | -0.763 | 34.7 |  | 31.807 | 2.893 |  | 10:00 | 7117.086 | 7183.5824 | -66.4964 | 7117.086 | 7183.5824 | -66.4964 | 10:00
10:30 | 544.6 | 606.0657 | 606.0657 | -61.4657 | 181 | 193.1281 | 193.1281 | -12.1281 |  |  |  | 0 | 112.3 | 110 | 110 | 2.3 | 73.8 | 76.2634 | 92.4445 | -18.6445 | 70.1 | 65.984 | 72.3739 | -2.2739 | 63.6 | 67.5934 | 67.5934 | -3.9933 | 28 | 27.4939 | 30.1564 | -2.1564 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 149.1117 | 158.7217 | -14.7217 | 146.3 | 149.1117 | 158.7217 | -12.4217 | 148 | 149.1117 | 158.7217 | -10.7217 | 153.9 | 143 | 143 | 10.9 | 97.3 | 109.746 | 109.746 | -12.446 | 37 | 90.3 | 25 | 12 | 72.4 | 73.0195 | 73.0195 | -0.61955 | 26.4 | 16.9594 | 16.9594 | 9.4406 | 85.482 | 85 | 107.0021 | -21.5201 | 104.673 | 98 | 98 | 6.673 | 15.828 | 16 | 36.4662 | -20.6382 | 8.1 | 3.8533 | 3.8533 | 4.2466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.07 | 43.8006 | 43.8006 | -0.73059 | 3.267 | 3.2822 | 3.2822 | -0.01523 | 3.592 | 3.0993 | 3.0993 | 0.49273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 40 | 85 | -19.5 |  |  |  | 0 | 61.9 | 72.585 | 77.948 | -16.048 | 173.2 | 225.5236 | 211.1061 | -37.9061 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5.3211 | 5.67 | -1.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 110.4159 | 110.4159 | -5.0159 | 6.8 | 3.8466 | 3.8466 | 2.9534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 100.2 | 100 | 133.6175 | -33.4175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.3 | 176.1765 | 176.1765 | -4.8765 | 170 | 176.1765 | 176.1765 | -6.1765 | 187.5 | 176.1765 | 176.1765 | 11.3235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.9 | 264.2648 | 264.2648 | 4.6352 | 74.7 | 69.9711 | 69.9711 | 4.7289 | 35.9 | 34.9856 | 34.9856 | 0.91443 | 36.6 | 38.167 | 38.167 | -1.567 | 67.2 | 63.22 | 63.22 | 3.98 | 44.3 | 58.95 | 58.95 | -14.65 | 9.4 | 9.77 | 9.77 | -0.37 | 9.1 | 2.41 | 2.41 | 6.69 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 15.0215 | 8.1736 | 3.0264 | 54.5 | 62.2426 | 63.4785 | -8.9785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 0 | 53.4621 | 16.4379 |  |  |  | 0 | 181.6 | 194.4448 | 194.4448 | -12.8448 | 196.2 | 194.4448 | 194.4448 | 1.7552 | 200.3 | 194.4448 | 194.4448 | 5.8552 | 288.8 | 291.6672 | 291.6672 | -2.8672 | 203.8 | 209.7074 | 209.7074 | -5.9074 | 106.8 | 104.8537 | 104.8537 | 1.9463 | 147.6 | 207.293 | 194.7105 | -47.1105 | 3.2 | 3.2402 | 3.2402 | -0.04022 | 183.4 | 170 | 185.731 | -2.331 | 183.5 | 170 | 185.731 | -2.231 | 185.6 | 217.1931 | 185.731 | -0.13103 | 135.9 | 176.2744 | 189.5133 | -53.6133 | 80.7 | 88.1372 | 94.7566 | -14.0566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 113.1013 | 111.9052 | -2.9052 | 21.9 | 72.0028 | 85.4826 | -63.5826 | 15.9 | 15.5604 | 15.9141 | -0.01408 | 56.3 | 60.427 | 60.427 | -4.127 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 405.5 | 198.4248 |  | 405.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 30 | 30 | -0.9 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 14 | 15 | 15 | -1 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 11.1 | 11.1437 | 11.1437 | -0.0437 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 9.8 | 10.7527 | 10.7527 | -0.95269 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | -0.5 | 17.9 | 16.6178 | 16.6178 | 1.2822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | -2.1 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.7 | 19.5503 | 19.5503 | 1.1497 | 41.3 | 37.58 | 37.58 | 3.72 | 8.5 | 16.7688 | 19.9081 | -11.4081 | 7.72 | 8.33 | 8.33 | -0.61 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | -0.1 | 13.3 | 10.7527 | 10.7527 | 2.5473 | 15.2 | 15.6403 | 15.6403 | -0.44027 | 4.5 | 7 | 7 | -2.5 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 17.6 | 19.037 | 19.037 | -1.437 | 17 | 18.603 | 18.603 | -1.603 | 14 | 20 | 20 | -6 | 10.3 | 18.638 | 18.638 | -8.338 | 9.3 | 14.601 | 14.601 | -5.301 | 1.3 | 1.13 | 1.13 | 0.17 | 19.1 | 15.927 | 15.927 | 3.173 | 35.7 | 61.81 | 53.764 | -18.064 | 13.9 |  | 14.434 | -0.534 | 15.7 |  | 16.312 | -0.612 | 16.9 | 15.767 | 15.767 | 1.133 | 24.3 |  | 38.961 | -14.661 |  | 10:30 | 7158.532 | 7276.8676 | -118.3356 | 7158.532 | 7276.8676 | -118.3356 | 10:30
11:00 | 559.9 | 606.0657 | 606.0657 | -46.1657 | 182.3 | 193.1281 | 193.1281 | -10.8281 |  |  |  | 0 | 121.8 | 110 | 110 | 11.8 | 84.7 | 80.4401 | 92.4445 | -7.7445 | 70.5 | 65.984 | 72.3739 | -1.8739 | 65.7 | 67.5934 | 67.5934 | -1.8933 | 28.8 | 27.4939 | 30.1564 | -1.3564 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 149.1117 | 158.7217 | -14.4217 | 146.8 | 149.1117 | 158.7217 | -11.9217 | 146.8 | 149.1117 | 158.7217 | -11.9217 | 92.6 | 143 | 143 | -50.4 | 56.5 | 110.297 | 110.297 | -53.797 | 18.2 | 90.3 | 38 | -19.8 | 74 | 73.0195 | 73.0195 | 0.98045 | 25.8 | 16.9594 | 16.9594 | 8.8406 | 87.428 | 85 | 100.3491 | -12.9211 | 106.751 | 98 | 98 | 8.751 | 35.586 | 16 | 36.4662 | -0.88024 | 8.1 | 3.8533 | 3.8533 | 4.2466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.97 | 43.8006 | 43.8006 | 0.16941 | 3.246 | 3.2822 | 3.2822 | -0.03623 | 3.601 | 3.0993 | 3.0993 | 0.50173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 40 | 85 | -19 |  |  |  | 0 | 72.3 | 77.948 | 77.948 | -5.648 | 194.1 | 220.0848 | 221.4322 | -27.3322 | 9.8 | 8 | 8 | 1.8 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 110.4159 | 110.4159 | 0.98409 | 7.8 | 3.8466 | 3.8466 | 3.9534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 101.5 | 100 | 133.6175 | -32.1175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 175.6677 | 175.6677 | -4.1677 | 170.2 | 175.6677 | 175.6677 | -5.4677 | 187.5 | 175.6677 | 175.6677 | 11.8323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.9 | 263.5016 | 263.5016 | 5.3984 | 74.6 | 69.9711 | 69.9711 | 4.6289 | 36 | 34.9856 | 34.9856 | 1.0144 | 38.9 | 38.452 | 38.452 | 0.448 | 65.3 | 63.22 | 63.22 | 2.08 | 41.5 | 58.95 | 58.95 | -17.45 | 9.8 | 9.77 | 9.77 | 0.03 | 6.3 | 2.41 | 2.41 | 3.89 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.3 | 15.0215 | 8.1736 | 3.1264 | 57.4 | 63.149 | 64.6681 | -7.2681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 0 | 54.3966 | 17.5034 |  |  |  | 0 | 182.6 | 194.4448 | 194.4448 | -11.8448 | 194.2 | 194.4448 | 194.4448 | -0.24479 | 204.1 | 194.4448 | 194.4448 | 9.6552 | 290.4 | 291.6672 | 291.6672 | -1.2672 | 204.5 | 209.7074 | 209.7074 | -5.2074 | 107 | 104.8537 | 104.8537 | 2.1463 | 342.4 | 224.1377 | 228.5277 | 113.8723 | 3.5 | 3.2402 | 3.2402 | 0.25978 | 187.9 | 170 | 185.731 | 2.169 | 188.6 | 170 | 185.731 | 2.869 | 188.7 | 217.1931 | 185.731 | 2.969 | 136.9 | 189.5133 | 189.5133 | -52.6133 | 80.8 | 94.7566 | 94.7566 | -13.9566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 113.1013 | 112.417 | -12.317 | 74.8 | 78.2241 | 85.4826 | -10.6826 | 16 | 15.5604 | 15.9141 | 0.08592 | 58.6 | 60.427 | 60.427 | -1.827 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 360.9 | 200.7219 |  | 360.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29 | 30 | 30 | -1 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13 | 13 | 3.1 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 2.9 | 2.799 | 2.799 | 0.101 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 11.3 | 11.1437 | 11.1437 | 0.1563 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 10.7 | 10.7527 | 10.7527 | -0.05269 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | -0.5 | 18.1 | 16.6178 | 16.6178 | 1.4822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | -1.4 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 10.3 | 10 | 10 | 0.3 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 21.1 | 19.5503 | 19.5503 | 1.5497 | 41.3 | 37.58 | 37.58 | 3.72 | 10.4 | 18.2176 | 19.9081 | -9.5081 | 8.55 | 8.33 | 8.33 | 0.22 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | -0.5 | 14 | 10.7527 | 10.7527 | 3.2473 | 14.9 | 15.6403 | 15.6403 | -0.74027 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 10.4 | 9 | 9 | 1.4 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 18.2 | 19.106 | 19.106 | -0.906 | 17.7 | 18.669 | 18.669 | -0.969 | 17.2 | 20 | 20 | -2.8 | 12 | 18.721 | 18.721 | -6.721 | 9.5 | 14.596 | 14.596 | -5.096 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 | 13 | 16.449 | 16.449 | -3.449 | 41.4 | 66.23 | 56.615 | -15.215 | 15.6 |  | 14.954 | 0.646 | 16.5 |  | 16.61 | -0.11 | 23.7 | 18.816 | 18.816 | 4.884 | 24.7 |  | 46.078 | -21.378 |  | 11:00 | 7380.732 | 7343.1402 | 37.5918 | 7380.732 | 7343.1402 | 37.5918 | 11:00
11:30 | 598 | 606.0657 | 606.0657 | -8.0657 | 201.8 | 193.1281 | 193.1281 | 8.6719 |  |  |  | 0 | 114.9 | 110 | 110 | 4.9 | 74.3 | 76.8819 | 97.2503 | -22.9503 | 70.1 | 65.984 | 72.3739 | -2.2739 | 64.3 | 67.5934 | 67.5934 | -3.2934 | 28.3 | 27.4939 | 30.1564 | -1.8564 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 149.1117 | 158.7217 | -15.3217 | 145.9 | 149.1117 | 158.7217 | -12.8217 | 147.4 | 149.1117 | 158.7217 | -11.3217 | 81.2 | 143 | 143 | -61.8 | 49.4 | 110.672 | 110.672 | -61.272 | 8.2 | 90.3 | 49 | -40.8 | 73.1 | 73.0195 | 73.0195 | 0.08045 | 25.3 | 16.9594 | 16.9594 | 8.3406 | 76.327 | 85 | 113.9903 | -37.6633 | 105.112 | 98 | 98 | 7.112 | 16.492 | 16 | 36.4662 | -19.9742 | 8 | 3.8533 | 3.8533 | 4.1467 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.09 | 43.8006 | 43.8006 | -0.71059 | 3.25 | 3.2822 | 3.2822 | -0.03223 | 3.597 | 3.0993 | 3.0993 | 0.49773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 40 | 85 | -24.5 |  |  |  | 0 | 58.7 | 77.948 | 77.948 | -19.248 | 177.1 | 241.9847 | 227.7101 | -50.6101 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9 | 110.4159 | 110.4159 | -3.5159 | 7.1 | 3.8466 | 3.8466 | 3.2534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 92.3 | 100 | 133.6175 | -41.3175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 175.4642 | 175.4642 | -5.2642 | 169 | 175.4642 | 175.4642 | -6.4642 | 185.6 | 175.4642 | 175.4642 | 10.1358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 267 | 263.1963 | 263.1963 | 3.8037 | 74.4 | 69.9711 | 69.9711 | 4.4289 | 35.8 | 34.9856 | 34.9856 | 0.81443 | 39 | 38.556 | 38.556 | 0.444 | 61.8 | 63.22 | 63.22 | -1.42 | 40.1 | 58.95 | 58.95 | -18.85 | 8.7 | 9.77 | 9.77 | -1.07 | 6.9 | 2.41 | 2.41 | 4.49 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 15.0215 | 15.0215 | -3.8215 | 80.3 | 57.1508 | 69.8745 | 10.4255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 52.2874 | 53.5403 | 37.0597 |  |  |  | 0 | 180.9 | 194.4448 | 194.4448 | -13.5448 | 195 | 194.4448 | 194.4448 | 0.55521 | 200.1 | 194.4448 | 194.4448 | 5.6552 | 292.2 | 291.6672 | 291.6672 | 0.53282 | 201.6 | 209.7074 | 209.7074 | -8.1074 | 106 | 104.8537 | 104.8537 | 1.1463 | 285.7 | 206.2009 | 248.4186 | 37.2814 | 3.4 | 3.2402 | 3.2402 | 0.15978 | 184.6 | 170 | 185.731 | -1.131 | 185.2 | 170 | 185.731 | -0.53103 | 185.6 | 217.1931 | 185.731 | -0.13103 | 189.6 | 189.5132 | 189.5133 | 0.08672 | 101.2 | 94.7566 | 94.7566 | 6.4434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 109.9846 | 93.9228 | 14.4772 | 77.2 | 75.4637 | 85.4826 | -8.2826 | 15.8 | 15.5604 | 15.9141 | -0.11408 | 53.6 | 60.427 | 60.427 | -6.827 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 432.1 | 198.4714 |  | 432.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.9 | 30 | 30 | -1.1 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13 | 13 | 3.1 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 2.9 | 2.799 | 2.799 | 0.101 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 11.3 | 11.1437 | 11.1437 | 0.1563 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 10.2 | 10.7527 | 10.7527 | -0.55269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 18.2 | 16.6178 | 16.6178 | 1.5822 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | -1.3 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | -0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.9 | 19.5503 | 19.5503 | 1.3497 | 41 | 37.58 | 37.58 | 3.42 | 20 | 17.5748 | 19.9081 | 0.09192 | 8.92 | 8.33 | 8.33 | 0.59 | 7.5 | 9.6 | 9.6 | -2.1 | 14.3 | 10.7527 | 10.7527 | 3.5473 | 14.8 | 15.6403 | 15.6403 | -0.84027 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 10.4 | 9 | 9 | 1.4 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.7 | 1.05 | 1.05 | -0.35 | 18.4 | 19.139 | 19.139 | -0.739 | 18.2 | 18.519 | 18.519 | -0.319 | 19.7 | 20 | 20 | -0.3 | 12.3 | 18.863 | 18.863 | -6.563 | 11.3 | 14.529 | 14.529 | -3.229 | 1.3 | 1.15 | 1.15 | 0.15 | 15.3 | 16.88 | 16.88 | -1.58 | 48.9 | 72.16 | 58.191 | -9.291 | 12.5 |  | 15.232 | -2.732 | 13.9 |  | 16.725 | -2.825 | 26.3 | 21.575 | 21.575 | 4.725 | 23.5 |  | 51.599 | -28.099 |  | 11:30 | 7426.988 | 7401.6509 | 25.3371 | 7426.988 | 7401.6509 | 25.3371 | 11:30
12:00 | 586.7 | 606.0657 | 606.0657 | -19.3657 | 197.3 | 193.1281 | 193.1281 | 4.1719 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110 | 110 | -1.3 | 74.2 | 76.2736 | 92.4445 | -18.2445 | 69.7 | 65.984 | 72.3739 | -2.6739 | 62.9 | 67.5934 | 67.5934 | -4.6934 | 26.7 | 27.4939 | 30.1564 | -3.4564 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 149.1117 | 158.7217 | -16.9217 | 144.5 | 149.1117 | 158.7217 | -14.2217 | 146.6 | 149.1117 | 158.7217 | -12.1217 | 154 | 143 | 143 | 11 | 113.2 | 110.503 | 110.503 | 2.697 | 10.5 | 90.3 | 59 | -48.5 | 72.4 | 73.0195 | 73.0195 | -0.61955 | 25 | 16.9594 | 16.9594 | 8.0406 | 19.706 | 85 | 120.6434 | -100.9374 | 104.601 | 98 | 98 | 6.601 | 15.685 | 16 | 36.4662 | -20.7812 | 8 | 3.8533 | 3.8533 | 4.1467 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.99 | 43.8006 | 43.8006 | -0.81059 | 3.223 | 3.2822 | 3.2822 | -0.05923 | 3.588 | 3.0993 | 3.0993 | 0.48873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 40 | 85 | -24.8 |  |  |  | 0 | 68.2 | 77.948 | 77.948 | -9.748 | 172.3 | 237.0524 | 220.1015 | -47.8015 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 110.4159 | 110.4159 | -6.6159 | 6.4 | 3.8466 | 3.8466 | 2.5534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 91.9 | 100 | 133.6175 | -41.7175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 175.3624 | 175.3624 | -5.1625 | 168.2 | 175.3624 | 175.3624 | -7.1625 | 187.4 | 175.3624 | 175.3624 | 12.0376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 266.2 | 263.0437 | 263.0437 | 3.1563 | 74 | 69.9711 | 69.9711 | 4.0289 | 35.6 | 34.9856 | 34.9856 | 0.61443 | 37.8 | 38.406 | 38.406 | -0.606 | 59.5 | 63.22 | 63.22 | -3.72 | 36.6 | 58.95 | 58.95 | -22.35 | 8.2 | 9.77 | 9.77 | -1.57 | 6.1 | 2.41 | 2.41 | 3.69 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 15.0215 | 15.0215 | -3.8215 | 58.7 | 56.0558 | 67.6135 | -8.9135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 | 50.5945 | 51.5347 | -2.8347 |  |  |  | 0 | 180 | 194.4448 | 194.4448 | -14.4448 | 194.4 | 194.4448 | 194.4448 | -0.04479 | 197.4 | 194.4448 | 194.4448 | 2.9552 | 290 | 291.6672 | 291.6672 | -1.6672 | 202.2 | 209.7074 | 209.7074 | -7.5074 | 103 | 104.8537 | 104.8537 | -1.8537 | 264.8 | 198.3278 | 227.3863 | 37.4137 | 3.3 | 3.2402 | 3.2402 | 0.05978 | 181.1 | 170 | 185.731 | -4.631 | 181.1 | 170 | 185.731 | -4.631 | 182.9 | 217.1931 | 185.731 | -2.831 | 187.6 | 187.7079 | 189.5133 | -1.9133 | 102.2 | 93.8539 | 94.7566 | 7.4434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 109.9846 | 94.0353 | -31.0353 | 75.9 | 74.2038 | 85.4826 | -9.5826 | 15.7 | 15.5604 | 15.9141 | -0.21408 | 53.3 | 60.427 | 60.427 | -7.127 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.9 | 195.6345 |  | 424.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.7 | 30 | 30 | -1.3 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13 | 13 | 3.1 | 13.4 | 15 | 15 | -1.6 | 2.9 | 2.799 | 2.799 | 0.101 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 11.3 | 11.1437 | 11.1437 | 0.1563 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 9.5 | 10.7527 | 10.7527 | -1.2527 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 18.1 | 16.6178 | 16.6178 | 1.4822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.3 | 19.5503 | 19.5503 | 0.74966 | 40.6 | 37.58 | 37.58 | 3.02 | 20.3 | 17.2814 | 19.9081 | 0.39192 | 7.91 | 8.33 | 8.33 | -0.42 | 7 | 9.6 | 9.6 | -2.6 | 13.9 | 10.7527 | 10.7527 | 3.1473 | 14.6 | 15.6403 | 15.6403 | -1.0403 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 10.2 | 9 | 9 | 1.2 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.8 | 1.05 | 1.05 | -0.25 | 18.5 | 19.138 | 19.138 | -0.638 | 18.5 | 18.404 | 18.404 | 0.096 | 19.2 | 20 | 20 | -0.8 | 18.1 | 18.899 | 18.899 | -0.799 | 14 | 14.622 | 14.622 | -0.622 | 1.3 | 1.17 | 1.17 | 0.13 | 16.4 | 17.249 | 17.249 | -0.849 | 61.3 | 76.54 | 59.878 | 1.422 | 14.7 |  | 15.469 | -0.769 | 15.3 |  | 16.787 | -1.487 | 26.9 | 24.039 | 24.039 | 2.861 | 27.7 |  | 57.504 | -29.804 |  | 12:00 | 7336.803 | 7390.6832 | -53.8802 | 7336.803 | 7390.6832 | -53.8802 | 12:00
12:30 | 600 | 606.0657 | 606.0657 | -6.0657 | 198.9 | 193.1281 | 193.1281 | 5.7719 |  |  |  | 0 | 115.5 | 110 | 110 | 5.5 | 74.6 | 76.2633 | 87.6387 | -13.0387 | 65.2 | 65.984 | 72.3739 | -7.1739 | 66.3 | 67.5934 | 67.5934 | -1.2934 | 27.2 | 27.4939 | 30.1564 | -2.9564 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 149.1117 | 158.7217 | -15.8217 | 145.1 | 149.1117 | 158.7217 | -13.6217 | 147.4 | 149.1117 | 158.7217 | -11.3217 | 139.4 | 143 | 143 | -3.6 | 112 | 108.923 | 108.923 | 3.077 | 17.2 | 96.6 | 71 | -53.8 | 73.1 | 73.0195 | 73.0195 | 0.08045 | 24 | 16.9594 | 16.9594 | 7.0406 | 86.09 | 85 | 105.4708 | -19.3808 | 105.191 | 98 | 98 | 7.191 | 16.031 | 16 | 36.4662 | -20.4352 | 8.1 | 3.8533 | 3.8533 | 4.2466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.32 | 43.8006 | 43.8006 | -0.48059 | 3.23 | 3.2822 | 3.2822 | -0.05223 | 3.59 | 3.0993 | 3.0993 | 0.49073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 40 | 85 | -23.9 |  |  |  | 0 | 58.6 | 71.3865 | 77.948 | -19.348 | 176.3 | 227.3709 | 203.6436 | -27.3436 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 4.7 | 5.2431 | 5.67 | -0.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 110.4159 | 110.4159 | -1.4159 | 7.3 | 3.8466 | 3.8466 | 3.4534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 92.9 | 100 | 133.6175 | -40.7175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 175.1571 | 175.1571 | -8.7571 | 165.1 | 175.1571 | 175.1571 | -10.0571 | 183.2 | 175.1571 | 175.1571 | 8.0429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 262 | 262.7357 | 262.7357 | -0.73571 | 73.8 | 69.9711 | 69.9711 | 3.8289 | 34.9 | 34.9856 | 34.9856 | -0.08557 | 37.7 | 38.164 | 38.164 | -0.464 | 56.9 | 67.15 | 67.15 | -10.25 | 35.5 | 59.66 | 59.66 | -24.16 | 13.8 | 10.74 | 10.74 | 3.06 | 5.8 | 2.88 | 2.88 | 2.92 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 15.0215 | 8.6894 | 2.5106 | 60.4 | 51.3976 | 61.0695 | -0.66948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 48.5842 | 48.9724 | 1.7276 |  |  |  | 0 | 177.6 | 194.4448 | 194.4448 | -16.8448 | 191.9 | 194.4448 | 194.4448 | -2.5448 | 196.9 | 194.4448 | 194.4448 | 2.4552 | 287.5 | 291.6672 | 291.6672 | -4.1672 | 198.4 | 209.7074 | 209.7074 | -11.3074 | 105.4 | 104.8537 | 104.8537 | 0.54631 | 172.7 | 205.9421 | 196.4638 | -23.7638 | 3.5 | 3.2402 | 3.2402 | 0.25978 | 185.2 | 170 | 185.731 | -0.53103 | 185.6 | 170 | 185.731 | -0.13103 | 185.5 | 217.1931 | 185.731 | -0.23103 | 185.9 | 143.9865 | 189.5133 | -3.6133 | 101.2 | 71.9933 | 94.7566 | 6.4434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 109.9846 | 81.3756 | -44.5756 | 77.2 | 69.3858 | 85.4826 | -8.2826 | 15.8 | 15.5604 | 15.9141 | -0.11408 | 57.5 | 60.427 | 60.427 | -2.927 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 343.4 | 191.9004 |  | 343.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.3 | 30 | 30 | -1.7 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 2.9 | 2.799 | 2.799 | 0.101 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 11.3 | 11.1437 | 11.1437 | 0.1563 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 10.3 | 10.7527 | 10.7527 | -0.45269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 17.7 | 16.6178 | 16.6178 | 1.0822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.9 | 19.5503 | 19.5503 | 1.3497 | 39.8 | 37.58 | 37.58 | 2.22 | 20.3 | 16.1593 | 19.9081 | 0.39192 | 7.41 | 8.33 | 8.33 | -0.92 | 7.2 | 9.6 | 9.6 | -2.4 | 12.9 | 10.7527 | 10.7527 | 2.1473 | 14.6 | 15.6403 | 15.6403 | -1.0403 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | -0.15 | 18.4 | 19.097 | 19.097 | -0.697 | 18.2 | 18.192 | 18.192 | 0.008 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6 | 13.2 | 18.853 | 18.853 | -5.653 | 9.5 | 14.756 | 14.756 | -5.256 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 | 17.4 | 17.444 | 17.444 | -0.044 | 70.6 | 79.35 | 61.893 | 8.707 | 16.4 |  | 15.56 | 0.84 | 17.4 |  | 16.699 | 0.701 | 27.4 | 25.73 | 25.73 | 1.67 | 31.6 |  | 65.231 | -33.631 |  | 12:30 | 7223.262 | 7322.0165 | -98.7545 | 7223.262 | 7322.0165 | -98.7545 | 12:30
13:00 | 594 | 606.0657 | 606.0657 | -12.0657 | 201.4 | 193.1281 | 193.1281 | 8.2719 |  |  |  | 0 | 121.5 | 110 | 110 | 11.5 | 76.1 | 71.4919 | 97.2503 | -21.1503 | 59.3 | 65.984 | 72.3739 | -13.0739 | 65.1 | 67.5934 | 67.5934 | -2.4934 | 26.4 | 27.4939 | 30.1564 | -3.7564 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 149.1117 | 158.7217 | -16.2217 | 144.9 | 149.1117 | 158.7217 | -13.8217 | 147.1 | 149.1117 | 158.7217 | -11.6217 | 149.1 | 142 | 142 | 7.1 | 104.9 | 109.619 | 109.619 | -4.719 | 24.9 | 106.2 | 85 | -60.1 | 72 | 73.0195 | 73.0195 | -1.0195 | 23.2 | 16.9594 | 16.9594 | 6.2406 | 84.507 | 85 | 82.3249 | 2.1821 | 104.055 | 98 | 98 | 6.055 | 25.927 | 16 | 23.0263 | 2.9007 | 7.8 | 3.8533 | 3.8533 | 3.9466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.55 | 43.8006 | 43.8006 | -1.2506 | 3.23 | 3.2822 | 3.2822 | -0.05223 | 3.511 | 3.0993 | 3.0993 | 0.41173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 40 | 85 | -24.3 |  |  |  | 0 | 58.3 | 59.8502 | 77.948 | -19.648 | 170.7 | 222.2996 | 207.229 | -36.529 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 4.7 | 4.4925 | 5.67 | -0.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3 | 110.4159 | 110.4159 | -8.1159 | 6.7 | 3.8466 | 3.8466 | 2.8534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 91.2 | 100 | 133.6175 | -42.4175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 175.0554 | 175.0554 | -9.3554 | 164.9 | 175.0554 | 175.0554 | -10.1554 | 184.8 | 175.0554 | 175.0554 | 9.7446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 261.6 | 262.5831 | 262.5831 | -0.98307 | 73 | 69.9711 | 69.9711 | 3.0289 | 35.1 | 34.9856 | 34.9856 | 0.11443 | 32.5 | 38.027 | 38.027 | -5.527 | 55.4 | 67.15 | 67.15 | -11.75 | 35.6 | 59.66 | 59.66 | -24.06 | 12.4 | 10.74 | 10.74 | 1.66 | 7.2 | 2.88 | 2.88 | 4.32 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 15.0215 | 9.0794 | 3.1206 | 59.4 | 45.3592 | 61.5761 | -2.1761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.9 | 45.3125 | 47.3985 | 1.5015 |  |  |  | 0 | 176.4 | 194.4448 | 194.4448 | -18.0448 | 191.7 | 194.4448 | 194.4448 | -2.7448 | 196.4 | 194.4448 | 194.4448 | 1.9552 | 287.3 | 291.6672 | 291.6672 | -4.3672 | 199.3 | 209.7074 | 209.7074 | -10.4074 | 104.9 | 104.8537 | 104.8537 | 0.04631 | 153.6 | 164.3522 | 115.8658 | 37.7342 | 3.2 | 3.2402 | 3.2402 | -0.04022 | 181.3 | 170 | 185.731 | -4.431 | 181.8 | 170 | 185.731 | -3.931 | 186.6 | 217.1931 | 185.731 | 0.86897 | 136.4 | 143.9782 | 189.5133 | -53.1133 | 81.6 | 71.9891 | 94.7566 | -13.1566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 109.9846 | 89.9362 | 6.2638 | 75.6 | 59.8946 | 85.4826 | -9.8826 | 15.7 | 15.5604 | 15.9141 | -0.21408 | 53.7 | 60.427 | 60.427 | -6.727 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 338.9 | 186.3026 |  | 338.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.2 | 30 | 30 | -1.8 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 2.9 | 2.799 | 2.799 | 0.101 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 11.3 | 11.1437 | 11.1437 | 0.1563 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9.9 | 10.7527 | 10.7527 | -0.85269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 17.9 | 16.6178 | 16.6178 | 1.2822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.3 | 19.5503 | 19.5503 | 0.74966 | 39.5 | 37.58 | 37.58 | 1.92 | 20.4 | 13.9489 | 19.9081 | 0.49192 | 8.53 | 8.33 | 8.33 | 0.2 | 7 | 9.6 | 9.6 | -2.6 | 13.2 | 10.7527 | 10.7527 | 2.4473 | 14.2 | 15.6403 | 15.6403 | -1.4403 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | -0.15 | 17.8 | 18.805 | 18.805 | -1.005 | 17.5 | 17.392 | 17.392 | 0.108 | 19.3 | 20 | 20 | -0.7 | 19.5 | 18.786 | 18.786 | 0.714 | 15 | 14.732 | 14.732 | 0.268 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 | 19.8 | 17.73 | 17.73 | 2.07 | 77.5 | 81.39 | 63.613 | 13.887 | 12.4 |  | 15.47 | -3.07 | 13.6 |  | 16.533 | -2.933 | 29.1 | 26.859 | 26.859 | 2.241 | 33.1 |  | 70.731 | -37.631 |  | 13:00 | 7175.51 | 7246.21 | -70.7 | 7175.51 | 7246.21 | -70.7 | 13:00
13:30 | 598.8 | 606.0657 | 606.0657 | -7.2657 | 203.1 | 193.1281 | 193.1281 | 9.9719 |  |  |  | 0 | 125 | 140.1904 | 135.8983 | -10.8983 | 81 | 76.4456 | 92.4445 | -11.4445 | 60.2 | 65.984 | 72.3739 | -12.1739 | 66 | 67.5934 | 67.5934 | -1.5934 | 29.9 | 27.4939 | 30.1564 | -0.2564 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 149.1117 | 158.7217 | -15.9217 | 145.1 | 149.1117 | 158.7217 | -13.6217 | 147.8 | 149.1117 | 158.7217 | -10.9217 | 149.1 | 141 | 141 | 8.1 | 104.9 | 108.873 | 108.873 | -3.973 | 54.6 | 111.8 | 98 | -43.4 | 73 | 73.0195 | 73.0195 | -0.01955 | 24.6 | 16.9594 | 16.9594 | 7.6406 | 86.128 | 85 | 81.4026 | 4.7254 | 105.125 | 98 | 98 | 7.125 | 21.953 | 16 | 36.4662 | -14.5132 | 7.8 | 3.8533 | 3.8533 | 3.9466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.02 | 43.8006 | 43.8006 | -0.78059 | 3.234 | 3.2822 | 3.2822 | -0.04823 | 3.514 | 3.0993 | 3.0993 | 0.41473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 40 | 85 | -23.8 |  |  |  | 0 | 60.2 | 59.9837 | 77.948 | -17.748 | 212.4 | 222.7628 | 204.2498 | 8.1502 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 4.5 | 4.5012 | 5.67 | -1.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 110.4159 | 110.4159 | -7.5159 | 7.2 | 3.8466 | 3.8466 | 3.3534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 92.7 | 100 | 133.6175 | -40.9175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 175.0554 | 175.0554 | -9.9554 | 163.9 | 175.0554 | 175.0554 | -11.1554 | 183.7 | 175.0554 | 175.0554 | 8.6446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 260.4 | 262.5831 | 262.5831 | -2.1831 | 73.1 | 69.9711 | 69.9711 | 3.1289 | 35.1 | 34.9856 | 34.9856 | 0.11443 | 38.4 | 37.941 | 37.941 | 0.459 | 60.2 | 70.69 | 70.69 | -10.49 | 28.7 | 59.77 | 59.77 | -31.07 | 9.9 | 11.72 | 11.72 | -1.82 | 5.7 | 3.37 | 3.37 | 2.33 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 15.0215 | 9.1656 | 3.0344 | 60.4 | 47.6191 | 61.7214 | -1.3214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 46.1134 | 47.6327 | 2.5673 |  |  |  | 0 | 176.7 | 194.4448 | 194.4448 | -17.7448 | 193.6 | 194.4448 | 194.4448 | -0.84479 | 197.4 | 194.4448 | 194.4448 | 2.9552 | 288.3 | 291.6672 | 291.6672 | -3.3672 | 200.1 | 209.7074 | 209.7074 | -9.6074 | 105.2 | 104.8537 | 104.8537 | 0.34631 | 167.8 | 183.2535 | 103.3481 | 64.4519 | 3.5 | 3.2402 | 3.2402 | 0.25978 | 185.8 | 170 | 185.731 | 0.06897 | 185.8 | 170 | 185.731 | 0.06897 | 187 | 217.1931 | 185.731 | 1.269 | 137.2 | 143.9782 | 189.5133 | -52.3133 | 80.5 | 71.9891 | 94.7566 | -14.2566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.2 | 37.348 | 57.7232 | -29.5232 | 77.2 | 62.6564 | 85.4826 | -8.2826 | 15.8 | 15.5604 | 15.9141 | -0.11408 | 56.8 | 60.427 | 60.427 | -3.627 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.5 | 191.4426 |  | 378.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.2 | 30 | 30 | -1.8 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13 | 13 | 3.1 | 12.7 | 15 | 15 | -2.3 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 11 | 11.1437 | 11.1437 | -0.1437 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 10.3 | 10.7527 | 10.7527 | -0.45269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 18.1 | 16.6178 | 16.6178 | 1.4822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.7 | 19.5503 | 19.5503 | 1.1497 | 38.6 | 37.58 | 37.58 | 1.02 | 20.4 | 14.5921 | 19.9081 | 0.49192 | 8.84 | 8.33 | 8.33 | 0.51 | 7.1 | 9.6 | 9.6 | -2.5 | 14 | 10.7527 | 10.7527 | 3.2473 | 14 | 15.6403 | 15.6403 | -1.6403 | 4 | 7 | 7 | -3 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | -0.15 | 16.8 | 17.672 | 17.672 | -0.872 | 16.5 | 15.788 | 15.788 | 0.712 | 19.1 | 19.95 | 19.95 | -0.85 | 19.1 | 18.673 | 18.673 | 0.427 | 15.6 | 14.677 | 14.677 | 0.923 | 0.8 | 1.16 | 1.16 | -0.36 | 18.3 | 18.27 | 18.27 | 0.03 | 75.3 | 81.58 | 64.6 | 10.7 | 15.2 |  | 14.905 | 0.295 | 17.4 |  | 16.156 | 1.244 | 29.5 | 27.114 | 27.114 | 2.386 | 32.6 |  | 71.48 | -38.88 |  | 13:30 | 7277.414 | 7247.4979 | 29.9161 | 7277.414 | 7247.4979 | 29.9161 | 13:30
14:00 | 595.9 | 606.0657 | 597.7975 | -1.8975 | 202 | 193.1281 | 190.4933 | 11.5067 |  |  |  | 0 | 123.5 | 139.8092 | 122.491 | 1.009 | 80.4 | 80.8525 | 75.8259 | 4.5742 | 60.1 | 65.984 | 65.984 | -5.884 | 65.6 | 67.5934 | 67.5934 | -1.9934 | 30.6 | 27.4939 | 27.4939 | 3.1061 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 186.8976 | -186.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 149.1117 | 158.7217 | -17.1217 | 144.2 | 149.1117 | 158.7217 | -14.5217 | 147.3 | 149.1117 | 158.7217 | -11.4217 | 148.8 | 139 | 139 | 9.8 | 104.1 | 107.564 | 107.564 | -3.464 | 75.2 | 117.7 | 110 | -34.8 | 72.7 | 73.0195 | 73.0195 | -0.31955 | 21.5 | 16.9594 | 16.9594 | 4.5406 | 85.482 | 85 | 77.7127 | 7.7693 | 104.888 | 98 | 98 | 6.888 | 23.521 | 16 | 26.6174 | -3.0964 | 7.9 | 3.8533 | 3.8533 | 4.0467 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.06 | 43.8006 | 43.8006 | -0.74059 | 3.233 | 3.2822 | 3.2822 | -0.04923 | 3.514 | 3.0993 | 3.0993 | 0.41473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 40 | 85 | -24.4 |  |  |  | 0 | 59.3 | 63.6093 | 76.3984 | -17.0984 | 217.2 | 224.7569 | 188.2783 | 28.9217 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4.7 | 4.7371 | 5.5692 | -0.86918 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 110.4159 | 110.4159 | -8.8159 | 7 | 3.8466 | 3.8466 | 3.1534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 92.4 | 100 | 133.6175 | -41.2175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 175.0554 | 175.0554 | -9.8554 | 163.7 | 175.0554 | 175.0554 | -11.3554 | 183.1 | 175.0554 | 175.0554 | 8.0446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 261.3 | 262.5831 | 262.5831 | -1.2831 | 72.9 | 69.9711 | 69.9711 | 2.9289 | 35.2 | 34.9856 | 34.9856 | 0.21443 | 38.7 | 37.678 | 37.678 | 1.022 | 52.4 | 70.69 | 70.69 | -18.29 | 22.5 | 59.77 | 59.77 | -37.27 | 10.7 | 11.72 | 11.72 | -1.02 | 5.7 | 3.37 | 3.37 | 2.33 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 15.0215 | 8.1736 | 4.0264 | 59.8 | 52.3189 | 55.7513 | 4.0487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 48.3416 | 47.0362 | 2.7638 |  |  |  | 0 | 176.5 | 194.4448 | 194.4448 | -17.9448 | 193.3 | 194.4448 | 194.4448 | -1.1448 | 197.5 | 194.4448 | 194.4448 | 3.0552 | 288.8 | 291.6672 | 291.6672 | -2.8672 | 201.1 | 209.7074 | 209.7074 | -8.6074 | 105.2 | 104.8537 | 104.8537 | 0.34631 | 179.5 | 199.7248 | 101.8296 | 77.6704 | 3.5 | 3.2402 | 3.2402 | 0.25978 | 182.8 | 170 | 185.731 | -2.931 | 183.2 | 170 | 185.731 | -2.531 | 186.7 | 217.1931 | 185.731 | 0.96897 | 135.9 | 146.9711 | 189.5133 | -53.6133 | 81.1 | 73.4856 | 94.7566 | -13.6566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 37.7293 | 20.4708 | 2.4292 | 48.2 | 65.8798 | 68.5456 | -20.3456 | 15.7 | 15.5604 | 15.9141 | -0.21408 | 54.8 | 60.427 | 60.427 | -5.627 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.2 | 194.2471 |  | 378.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.1 | 30 | 30 | -1.9 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13 | 13 | 3.1 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 11 | 11.1437 | 11.1437 | -0.1437 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 10 | 10.7527 | 10.7527 | -0.75269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 18.2 | 16.6178 | 16.6178 | 1.5822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.7 | 19.5503 | 19.5503 | 1.1497 | 38.8 | 37.58 | 37.58 | 1.22 | 15.9 | 15.3428 | 15.9636 | -0.06362 | 8.66 | 8.33 | 8.33 | 0.33 | 6 | 9.6 | 9.6 | -3.6 | 14.2 | 10.7527 | 10.7527 | 3.4473 | 14.3 | 15.6403 | 15.6403 | -1.3403 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.8 | 1.05 | 1.05 | -0.25 | 15.4 | 15.453 | 15.453 | -0.053 | 15.3 | 14.013 | 14.013 | 1.287 | 19.4 | 19.864 | 19.864 | -0.464 | 18.8 | 18.378 | 18.378 | 0.422 | 15.4 | 14.55 | 14.55 | 0.85 | 0.8 | 0.98 | 0.98 | -0.18 | 17.8 | 18.367 | 18.367 | -0.567 | 68.8 | 81.68 | 64.048 | 4.752 | 14.1 |  | 14.316 | -0.216 | 16.2 |  | 15.691 | 0.509 | 29.9 | 27.444 | 27.444 | 2.456 | 51.8 |  | 71.844 | -20.044 |  | 14:00 | 7246.258 | 7288.9736 | -42.7156 | 7246.258 | 7288.9736 | -42.7156 | 14:00
14:30 | 597.4 | 606.0657 | 601.1964 | -3.7964 | 200.6 | 193.1281 | 191.5764 | 9.0236 |  |  |  | 0 | 144.2 | 170.7332 | 121.6142 | 22.5857 | 75.4 | 76.2633 | 76.7008 | -1.3008 | 61.1 | 65.984 | 65.984 | -4.884 | 66.1 | 67.5934 | 67.5934 | -1.4934 | 30.2 | 27.4939 | 27.4939 | 2.7061 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 186.8976 | -186.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 149.1117 | 158.7217 | -17.8217 | 143.8 | 149.1117 | 158.7217 | -14.9217 | 147.2 | 149.1117 | 158.7217 | -11.5217 | 146.8 | 138 | 138 | 8.8 | 101.8 | 104.143 | 104.143 | -2.343 | 112.6 | 78 | 117 | -4.4 | 73 | 73.0195 | 73.0195 | -0.01955 | 20.6 | 16.9594 | 16.9594 | 3.6406 | 86.29 | 85 | 105.4708 | -19.1808 | 104.744 | 98 | 98 | 6.744 | 26.951 | 16 | 16 | 10.951 | 7.8 | 3.8533 | 3.8533 | 3.9466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.25 | 43.8006 | 43.8006 | -0.55059 | 3.232 | 3.2822 | 3.2822 | -0.05023 | 3.503 | 3.0993 | 3.0993 | 0.40373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 60 | 85 | -14.2 |  |  |  | 0 | 60.2 | 77.948 | 77.948 | -17.748 | 217.3 | 133.4493 | 189.6837 | 27.6163 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 110.4159 | 110.4159 | -8.0159 | 7.3 | 3.8466 | 3.8466 | 3.4534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 92.5 | 95 | 133.6175 | -41.1175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 175.4642 | 175.4642 | -9.5642 | 164.4 | 175.4642 | 175.4642 | -11.0642 | 182.4 | 175.4642 | 175.4642 | 6.9358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 262 | 263.1963 | 263.1963 | -1.1963 | 72.7 | 69.9711 | 69.9711 | 2.7289 | 35 | 34.9856 | 34.9856 | 0.01443 | 37.9 | 37.102 | 37.102 | 0.798 | 49.1 | 70.76 | 70.76 | -21.66 | 25.5 | 59.84 | 59.84 | -34.34 | 8.2 | 11.72 | 11.72 | -3.52 | 6 | 3.37 | 3.37 | 2.63 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 15.0215 | 8.1736 | 3.9264 | 60.4 | 32.4661 | 58.6829 | 1.7171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 43.7093 | 49.6558 | 0.54423 |  |  |  | 0 | 176.9 | 194.4448 | 194.4448 | -17.5448 | 192.7 | 194.4448 | 194.4448 | -1.7448 | 197.8 | 194.4448 | 194.4448 | 3.3552 | 288.2 | 291.6672 | 291.6672 | -3.4672 | 199.5 | 209.7074 | 209.7074 | -10.2074 | 104.5 | 104.8537 | 104.8537 | -0.35369 | 189.9 | 242.0646 | 101.6572 | 88.2428 | 3.4 | 3.2402 | 3.2402 | 0.15978 | 184.7 | 170 | 185.731 | -1.031 | 184.5 | 170 | 185.731 | -1.231 | 186.6 | 217.1931 | 185.731 | 0.86897 | 135.7 | 189.5133 | 189.5133 | -53.8133 | 81 | 94.7566 | 94.7566 | -13.7566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 169.4759 | 109.9847 | 0.51535 | 48.8 | 80.801 | 69.9309 | -21.1309 | 15.8 | 15.5604 | 15.9141 | -0.11408 | 52.8 | 60.427 | 60.427 | -7.627 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378 | 230.0196 |  | 378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.1 | 30 | 30 | -1.9 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 11 | 11.1437 | 11.1437 | -0.1437 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 10.3 | 10.7527 | 10.7527 | -0.45269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 18.1 | 16.6178 | 16.6178 | 1.4822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.8 | 19.5503 | 19.5503 | 1.2497 | 35.8 | 37.58 | 37.58 | -1.78 | 14.3 | 18.8178 | 16.2863 | -1.9863 | 7.95 | 8.33 | 8.33 | -0.38 | 6 | 9.6 | 9.6 | -3.6 | 13.6 | 10.7527 | 10.7527 | 2.8473 | 14.3 | 15.6403 | 15.6403 | -1.3403 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.8 | 1.05 | 1.05 | -0.25 | 13.1 | 12.988 | 12.988 | 0.112 | 13.6 | 12.229 | 12.229 | 1.371 | 19.4 | 19.818 | 19.818 | -0.418 | 18.7 | 18.081 | 18.081 | 0.619 | 15.2 | 14.359 | 14.359 | 0.841 | 0.5 | 0.95 | 0.95 | -0.45 | 16.5 | 17.237 | 17.237 | -0.737 | 67 | 56.54 | 58.719 | 8.281 | 14.7 |  | 13.632 | 1.068 | 16.6 |  | 15.045 | 1.555 | 29.9 | 28.309 | 28.309 | 1.591 | 56.4 |  | 71.473 | -15.073 |  | 14:30 | 7398.12 | 7402.1256 | -4.0056 | 7398.12 | 7402.1256 | -4.0056 | 14:30
15:00 | 603.6 | 606.0657 | 593.2111 | 10.3889 | 200 | 193.1281 | 189.0319 | 10.9681 |  |  |  | 0 | 167.7 | 175.8124 | 120.0446 | 47.6554 | 75.2 | 74.8007 | 73.5368 | 1.6632 | 61 | 65.984 | 65.984 | -4.984 | 65.5 | 67.5934 | 67.5934 | -2.0934 | 30.2 | 27.4939 | 27.4939 | 2.7061 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 186.8976 | -186.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 149.1117 | 158.7217 | -17.7217 | 144.1 | 149.1117 | 158.7217 | -14.6217 | 146.8 | 149.1117 | 158.7217 | -11.9217 | 141.6 | 136 | 136 | 5.6 | 98.1 | 104.615 | 104.615 | -6.515 | 117.1 | 91 | 121 | -3.9 | 72.7 | 73.0195 | 73.0195 | -0.31955 | 21.8 | 16.9594 | 16.9594 | 4.8406 | 71.632 | 85 | 40.9417 | 30.6903 | 105.036 | 98 | 98 | 7.036 | 16.653 | 16 | 16 | 0.653 | 7.8 | 3.8533 | 3.8533 | 3.9466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.17 | 43.8006 | 43.8006 | -0.63059 | 3.232 | 3.2822 | 3.2822 | -0.05023 | 3.507 | 3.0993 | 3.0993 | 0.40773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 60 | 85 | -14.1 |  |  |  | 0 | 60 | 77.948 | 76.5087 | -16.5087 | 218.8 | 134.3495 | 179.1923 | 39.6077 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4.7 | 5.67 | 5.5763 | -0.87635 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 110.4159 | 110.4159 | -7.8159 | 7.3 | 3.8466 | 3.8466 | 3.4534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 92.7 | 95 | 133.6175 | -40.9175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 176.1765 | 176.1765 | -8.2765 | 166.7 | 176.1765 | 176.1765 | -9.4765 | 185 | 176.1765 | 176.1765 | 8.8235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 263.3 | 264.2648 | 264.2648 | -0.96482 | 73.5 | 69.9711 | 69.9711 | 3.5289 | 35.4 | 34.9856 | 34.9856 | 0.41443 | 37.5 | 36.087 | 36.087 | 1.413 | 49.9 | 70.76 | 70.76 | -20.86 | 30.4 | 59.84 | 59.84 | -29.44 | 10.9 | 11.72 | 11.72 | -0.82 | 5.8 | 3.37 | 3.37 | 2.43 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 15.0215 | 8.1736 | 4.1264 | 60.8 | 32.9406 | 60.5571 | 0.24288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 45.2734 | 51.5982 | -1.4982 |  |  |  | 0 | 178 | 194.4448 | 194.4448 | -16.4448 | 193.2 | 194.4448 | 194.4448 | -1.2448 | 198.7 | 194.4448 | 194.4448 | 4.2552 | 287.9 | 291.6672 | 291.6672 | -3.7672 | 200.3 | 209.7074 | 209.7074 | -9.4074 | 105.4 | 104.8537 | 104.8537 | 0.54631 | 145.9 | 235.2816 | 103.7544 | 42.1457 | 3.2 | 3.2402 | 3.2402 | -0.04022 | 184.2 | 170 | 185.731 | -1.531 | 184.6 | 170 | 185.731 | -1.131 | 187 | 217.1931 | 185.731 | 1.269 | 187.5 | 189.5133 | 189.5133 | -2.0133 | 100.4 | 94.7566 | 94.7566 | 5.6434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 166.4408 | 113.1013 | -22.3013 | 48.8 | 80.1475 | 72.1179 | -23.3179 | 16.9 | 15.5604 | 15.9141 | 0.98592 | 57.4 | 60.427 | 60.427 | -3.027 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375.8 | 230.0196 |  | 375.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.2 | 30 | 30 | -1.8 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 10.7 | 11.1437 | 11.1437 | -0.4437 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 10.4 | 10.7527 | 10.7527 | -0.35269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 17.7 | 16.6178 | 16.6178 | 1.0822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 3.3 | 5 | 5 | -1.7 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.6 | 19.5503 | 19.5503 | 1.0497 | 36.3 | 37.58 | 37.58 | -1.28 | 14.4 | 18.6656 | 16.7956 | -2.3956 | 7.47 | 8.33 | 8.33 | -0.86 | 6.1 | 9.6 | 9.6 | -3.5 | 12.8 | 10.7527 | 10.7527 | 2.0473 | 14.3 | 15.6403 | 15.6403 | -1.3403 | 4.1 | 7 | 7 | -2.9 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | -0.15 | 11.5 | 10.401 | 10.401 | 1.099 | 11.7 | 9.963 | 9.963 | 1.737 | 18.6 | 19.675 | 19.675 | -1.075 | 18.2 | 17.704 | 17.704 | 0.496 | 14.9 | 13.903 | 13.903 | 0.997 | 0.6 | 0.89 | 0.89 | -0.29 | 19.2 | 16.56 | 16.56 | 2.64 | 61.2 | 58.96 | 54.791 | 6.409 | 13 |  | 12.793 | 0.207 | 16.9 |  | 14.246 | 2.654 | 30 | 28.945 | 28.945 | 1.055 | 54.1 |  | 71.2 | -17.1 |  | 15:00 | 7418.5 | 7403.0173 | 15.4827 | 7418.5 | 7403.0173 | 15.4827 | 15:00
15:30 | 597.6 | 606.0657 | 596.1516 | 1.4484 | 202.5 | 193.1281 | 189.9689 | 12.5311 |  |  |  | 0 | 162.7 | 156.7699 | 131.4916 | 31.2083 | 83.2 | 77.726 | 78.2724 | 4.9276 | 61.9 | 65.984 | 65.984 | -4.084 | 65 | 67.5934 | 67.5934 | -2.5934 | 30 | 27.4939 | 27.4939 | 2.5061 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 186.8976 | -186.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 149.1117 | 158.7217 | -17.3217 | 144 | 149.1117 | 158.7217 | -14.7217 | 146.2 | 149.1117 | 158.7217 | -12.5217 | 134.9 | 129 | 129 | 5.9 | 93.2 | 103.2 | 103.2 | -10 | 116.5 | 101 | 125 | -8.5 | 72.5 | 73.0195 | 73.0195 | -0.51955 | 23.8 | 16.9594 | 16.9594 | 6.8406 | 22.784 | 85 | 63.6599 | -40.8759 | 104.855 | 98 | 98 | 6.855 | 11.883 | 29.1754 | 22.5179 | -10.6349 | 7.8 | 3.8533 | 3.8533 | 3.9466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.65 | 43.8006 | 43.8006 | -1.1506 | 3.233 | 3.2822 | 3.2822 | -0.04923 | 3.454 | 3.0993 | 3.0993 | 0.35473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 60 | 85 | -14.2 |  |  |  | 0 | 59.2 | 77.948 | 77.948 | -18.748 | 217.3 | 136.6878 | 180.011 | 37.289 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6 | 110.4159 | 110.4159 | -9.8159 | 6.8 | 3.8466 | 3.8466 | 2.9534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 92.1 | 95 | 133.6175 | -41.5175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 177.2977 | 177.2977 | -7.8977 | 167.7 | 177.2977 | 177.2977 | -9.5977 | 186.7 | 177.2977 | 177.2977 | 9.4023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 264.9 | 265.9466 | 265.9466 | -1.0466 | 73.7 | 69.9711 | 69.9711 | 3.7289 | 35.5 | 34.9856 | 34.9856 | 0.51443 | 34.7 | 33.697 | 33.697 | 1.003 | 55.6 | 70.82 | 70.82 | -15.22 | 37.4 | 59.92 | 59.92 | -22.52 | 11 | 11.73 | 11.73 | -0.73 | 5.3 | 3.37 | 3.37 | 1.93 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 15.0215 | 15.0215 | -2.7215 | 59.6 | 38.2233 | 65.7122 | -6.1122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.4 | 48.0043 | 54.4739 | -5.0739 |  |  |  | 0 | 178.3 | 194.4448 | 194.4448 | -16.1448 | 194.1 | 194.4448 | 194.4448 | -0.34479 | 199.1 | 194.4448 | 194.4448 | 4.6552 | 288.8 | 291.6672 | 291.6672 | -2.8672 | 200.9 | 209.7074 | 209.7074 | -8.8074 | 105.7 | 104.8537 | 104.8537 | 0.84631 | 136.8 | 248.4246 | 127.264 | 9.536 | 3.3 | 3.2402 | 3.2402 | 0.05978 | 183.3 | 170 | 185.731 | -2.431 | 183.5 | 170 | 185.731 | -2.231 | 185.7 | 217.1931 | 185.731 | -0.03103 | 187.4 | 189.5133 | 189.5133 | -2.1133 | 102.2 | 94.7566 | 94.7566 | 7.4434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 150.8567 | 31.8999 | 79.5001 | 29.7 | 82.3877 | 74.7187 | -45.0187 | 17.3 | 15.5604 | 15.9141 | 1.3859 | 53.3 | 60.427 | 60.427 | -7.127 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 376.5 | 230.0196 |  | 376.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.4 | 30 | 30 | -1.6 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 10.7 | 11.1437 | 11.1437 | -0.4437 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9.9 | 10.7527 | 10.7527 | -0.85269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 17.7 | 16.6178 | 16.6178 | 1.0822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 3.7 | 5.6 | 5.6 | -1.9 | 3.2 | 5 | 5 | -1.8 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 19.6 | 12.219 | 12.219 | 7.381 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.5 | 19.5503 | 19.5503 | 0.94966 | 38.2 | 37.58 | 37.58 | 0.62004 | 14.4 | 19.1873 | 17.4013 | -3.0013 | 6.81 | 8.33 | 8.33 | -1.52 | 5.2 | 9.6 | 9.6 | -4.4 | 12.6 | 10.7527 | 10.7527 | 1.8473 | 14.3 | 15.6403 | 15.6403 | -1.3403 | 4 | 7 | 7 | -3 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | -0.15 | 9.3 | 7.585 | 7.585 | 1.715 | 9.5 | 7.369 | 7.369 | 2.131 | 17.3 | 19.129 | 19.129 | -1.829 | 17.2 | 16.864 | 16.864 | 0.336 | 14 | 12.908 | 12.908 | 1.092 | 0.8 | 0.74 | 0.74 | 0.06 | 19.7 | 16.846 | 16.846 | 2.854 | 64.1 | 62.47 | 56.637 | 7.463 | 13.8 |  | 11.112 | 2.688 | 17.5 |  | 12.83 | 4.67 | 30 | 29.091 | 29.091 | 0.909 | 55 |  | 71.685 | -16.685 |  | 15:30 | 7349.169 | 7405.1739 | -56.0049 | 7349.169 | 7405.1739 | -56.0049 | 15:30
16:00 | 605.5 | 606.0657 | 573.0163 | 32.4837 | 205.3 | 193.1281 | 182.5966 | 22.7034 |  |  |  | 0 | 183.1 | 85.044 | 119.2741 | 63.8259 | 89.1 | 76.2633 | 72.175 | 16.925 | 66 | 65.984 | 65.984 | 0.01599 | 66 | 67.5934 | 67.5934 | -1.5934 | 28.9 | 27.4939 | 27.4939 | 1.4061 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 186.8976 | -186.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 149.1117 | 158.7217 | -17.5217 | 143.9 | 149.1117 | 158.7217 | -14.8217 | 145.5 | 149.1117 | 158.7217 | -13.2217 | 122.6 | 117 | 117 | 5.6 | 84.6 | 93.6 | 93.6 | -9 | 116.8 | 115.7 | 129 | -12.2 | 73 | 73.0195 | 73.0195 | -0.01955 | 21.3 | 16.9594 | 16.9594 | 4.3406 | 88.032 | 87.8703 | 60.529 | 27.503 | 106.224 | 98 | 98 | 8.224 | 33.046 | 36.4662 | 25.8511 | 7.1949 | 7.8 | 3.8533 | 3.8533 | 3.9466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.22 | 43.8006 | 43.8006 | -0.58059 | 3.234 | 3.2822 | 3.2822 | -0.04823 | 3.434 | 3.0993 | 3.0993 | 0.33473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 60 | 85 | -14.2 |  |  |  | 0 | 60.6 | 77.948 | 77.948 | -17.348 | 220.7 | 259.5943 | 177.1816 | 43.5184 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3 | 110.4159 | 110.4159 | -6.1159 | 7.6 | 3.8466 | 3.8466 | 3.7534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 93.2 | 95 | 133.6175 | -40.4175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 177.8065 | 177.8065 | -7.5065 | 168.2 | 177.8065 | 177.8065 | -9.6065 | 187.7 | 177.8065 | 177.8065 | 9.8935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 264.9 | 266.7098 | 266.7098 | -1.8098 | 73.6 | 69.9711 | 69.9711 | 3.6289 | 35.5 | 34.9856 | 34.9856 | 0.51443 | 31.1 | 26.374 | 26.374 | 4.726 | 59.3 | 70.82 | 70.82 | -11.52 | 36.3 | 59.92 | 59.92 | -23.62 | 8.9 | 11.73 | 11.73 | -2.83 | 7.4 | 3.37 | 3.37 | 4.03 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 15.0215 | 15.0215 | -2.7215 | 60.7 | 46.7327 | 71.7346 | -11.0346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 51.0962 | 56.706 | -5.806 |  |  |  | 0 | 178.3 | 193.2261 | 194.4448 | -16.1448 | 194.9 | 193.2261 | 194.4448 | 0.45521 | 199.4 | 193.2261 | 194.4448 | 4.9552 | 289.9 | 289.8392 | 291.6672 | -1.7672 | 200.3 | 209.7074 | 209.7074 | -9.4074 | 105.8 | 104.8537 | 104.8537 | 0.94631 | 282.2 | 292.7751 | 156.0282 | 126.1718 | 3.4 | 3.2402 | 3.2402 | 0.15978 | 153.2 | 170 | 185.731 | -32.531 | 153.4 | 170 | 185.731 | -32.331 | 173.2 | 217.1931 | 185.731 | -12.531 | 136.2 | 189.5133 | 189.5133 | -53.3133 | 82.4 | 94.7566 | 94.7566 | -12.3566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 97.3621 | 20.4708 | 101.0292 | 17.4 | 0 | 70.2128 | -52.8128 | 17.4 | 15.5604 | 15.9141 | 1.4859 | 55.3 | 60.427 | 60.427 | -5.127 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 358.2 | 230.0196 |  | 358.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.4 | 30 | 30 | -1.6 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13 | 13 | 3.2 | 12 | 15 | 15 | -3 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 10.3 | 11.1437 | 11.1437 | -0.8437 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 10.5 | 10.7527 | 10.7527 | -0.25269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 17.7 | 16.6178 | 16.6178 | 1.0822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 3.7 | 5.6 | 5.6 | -1.9 | 3.2 | 5 | 5 | -1.8 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.9 | 19.5503 | 19.5503 | 1.3497 | 35.7 | 37.58 | 37.58 | -1.88 | 8.9 | 0 | 16.3519 | -7.4519 | 6.59 | 8.33 | 8.33 | -1.74 | 4.8 | 9.6 | 9.6 | -4.8 | 12.8 | 10.7527 | 10.7527 | 2.0473 | 14.3 | 15.6403 | 15.6403 | -1.3403 | 4 | 7 | 7 | -3 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | -0.15 | 6.6 | 4.547 | 4.547 | 2.053 | 7 | 4.525 | 4.525 | 2.475 | 15.4 | 16.903 | 16.903 | -1.503 | 13.7 | 14.725 | 14.725 | -1.025 | 11.7 | 11.133 | 11.133 | 0.567 | 0.4 | 0.54 | 0.54 | -0.14 | 19.7 | 16.948 | 16.948 | 2.752 | 68.2 | 62.47 | 57.301 | 10.899 | 13.9 |  | 9.108 | 4.792 | 17.1 |  | 11.037 | 6.063 | 29.7 | 29.114 | 29.114 | 0.586 | 62.4 |  | 71.688 | -9.288 |  | 16:00 | 7442.18 | 7336.2982 | 105.8818 | 7442.18 | 7336.2982 | 105.8818 | 16:00
16:30 | 601.2 | 606.0657 | 606.0657 | -4.8657 | 203.7 | 193.1281 | 193.1281 | 10.5719 |  |  |  | 0 | 139.5 | 129.9571 | 128.8797 | 10.6203 | 77.5 | 76.2633 | 81.0691 | -3.5691 | 66.1 | 65.984 | 65.984 | 0.11598 | 65.4 | 67.5934 | 67.5934 | -2.1933 | 28.5 | 27.4939 | 27.4939 | 1.0061 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 186.8976 | -186.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 149.1117 | 158.7217 | -15.4217 | 145.9 | 149.1117 | 158.7217 | -12.8217 | 148.1 | 149.1117 | 158.7217 | -10.6217 | 80.3 | 91 | 91 | -10.7 | 61.8 | 72.8 | 72.8 | -11 | 116.9 | 116.7 | 131 | -14.1 | 72.7 | 73.0195 | 73.0195 | -0.31955 | 18 | 16.9594 | 16.9594 | 1.0406 | 86.862 | 87.8703 | 56.8599 | 30.0021 | 104.9 | 98 | 98 | 6.9 | 32.832 | 31.1519 | 24.2911 | 8.5409 | 7.8 | 3.8533 | 3.8533 | 3.9466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.98 | 43.8006 | 43.8006 | -0.82059 | 3.256 | 3.2822 | 3.2822 | -0.02623 | 3.449 | 3.0993 | 3.0993 | 0.34973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 60 | 85 | -13.9 |  |  |  | 0 | 60.2 | 77.948 | 75.3261 | -15.1261 | 214 | 239.6803 | 175.6153 | 38.3847 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4.7 | 5.67 | 5.4994 | -0.79941 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 110.4159 | 110.4159 | -12.4159 | 7.1 | 3.8466 | 3.8466 | 3.2534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 92.6 | 95 | 133.6175 | -41.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171 | 178.3153 | 178.3153 | -7.3153 | 169.3 | 178.3153 | 178.3153 | -9.0153 | 188.6 | 178.3153 | 178.3153 | 10.2847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 266.8 | 267.473 | 267.473 | -0.67299 | 73.9 | 69.9711 | 69.9711 | 3.9289 | 35.5 | 34.9856 | 34.9856 | 0.51443 | 21.5 | 11.711 | 11.711 | 9.789 | 57.6 | 70.95 | 70.95 | -13.35 | 40.3 | 60.06 | 60.06 | -19.76 | 8.1 | 11.75 | 11.75 | -3.65 | 6.1 | 3.37 | 3.37 | 2.73 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 15.0215 | 15.0215 | -2.7215 | 75.6 | 36.0522 | 82.1628 | -6.5628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 54.2795 | 60.9309 | -10.8309 |  |  |  | 0 | 180.6 | 194.4448 | 194.4448 | -13.8448 | 195.8 | 194.4448 | 194.4448 | 1.3552 | 202.6 | 194.4448 | 194.4448 | 8.1552 | 291.8 | 291.6672 | 291.6672 | 0.13282 | 199.6 | 209.7074 | 209.7074 | -10.1074 | 102.7 | 104.8537 | 104.8537 | -2.1537 | 205.5 | 275.2078 | 184 | 21.5 | 3.4 | 3.2402 | 3.2402 | 0.15978 | 123.8 | 170 | 185.731 | -61.931 | 124.4 | 170 | 185.731 | -61.331 | 152.6 | 217.1931 | 185.731 | -33.131 | 136.7 | 189.5133 | 189.5133 | -52.8133 | 81.6 | 94.7566 | 94.7566 | -13.1566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.7 | 141.9045 | 20.4708 | 172.2292 | 16.4 | 0 | 33.2981 | -16.8981 | 17.3 | 15.5604 | 15.9141 | 1.3859 | 53.5 | 60.427 | 60.427 | -6.927 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 403.8 | 230.0196 |  | 403.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.6 | 30 | 30 | -1.4 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 12 | 15 | 15 | -3 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 10.4 | 11.1437 | 11.1437 | -0.7437 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 10.3 | 10.7527 | 10.7527 | -0.45269 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | -0.5 | 18.1 | 16.6178 | 16.6178 | 1.4822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | -0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 3.7 | 5.6 | 5.6 | -1.9 | 3.2 | 5 | 5 | -1.8 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.6 | 19.5503 | 19.5503 | 1.0497 | 35.1 | 37.58 | 37.58 | -2.48 | 7.5 | 0 | 7.7548 | -0.25481 | 6.26 | 8.33 | 8.33 | -2.07 | 5.1 | 9.6 | 9.6 | -4.5 | 13.8 | 10.7527 | 10.7527 | 3.0473 | 15.1 | 15.6403 | 15.6403 | -0.54027 | 4 | 7 | 7 | -3 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | -0.15 | 1 | 1.792 | 1.792 | -0.792 | 4.5 | 1.879 | 1.879 | 2.621 | 8.5 | 11.679 | 11.679 | -3.179 | 7.6 | 7.742 | 7.742 | -0.142 | 6.6 | 7.389 | 7.389 | -0.789 | 0.2 | 0.46 | 0.46 | -0.26 | 17.9 | 16.502 | 16.502 | 1.398 | 65 | 62.47 | 54.427 | 10.573 | 14.5 |  | 7.701 | 6.799 | 16.7 |  | 9.328 | 7.372 | 30 | 28.763 | 28.763 | 1.237 | 65.2 |  | 70.557 | -5.357 |  | 16:30 | 7244.239 | 7299.6707 | -55.4317 | 7244.239 | 7299.6707 | -55.4317 | 16:30
17:00 | 601.8 | 606.0657 | 606.0657 | -4.2657 | 203.4 | 193.1281 | 193.1281 | 10.2719 |  |  |  | 0 | 124.7 | 130.9149 | 130.1737 | -5.4737 | 76.8 | 76.2633 | 76.6791 | 0.12091 | 66 | 65.984 | 66.9657 | -0.96567 | 65.5 | 67.5934 | 67.5934 | -2.0934 | 27.6 | 27.4939 | 27.9029 | -0.30294 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 186.8976 | -186.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 149.1117 | 158.7217 | -16.0217 | 145.1 | 149.1117 | 158.7217 | -13.6217 | 147.5 | 149.1117 | 158.7217 | -11.2217 | 37.1 | 52 | 52 | -14.9 | 31.2 | 41.6 | 41.6 | -10.4 | 116.7 | 117.5 | 131 | -14.3 | 73.2 | 73.0195 | 73.0195 | 0.18045 | 26.2 | 16.9594 | 16.9594 | 9.2406 | 87.341 | 87.8703 | 40.9448 | 46.3962 | 106.127 | 98 | 98 | 8.127 | 12.224 | 22.7684 | 22.6621 | -10.4381 | 7.8 | 3.8533 | 3.8533 | 3.9466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.96 | 43.8006 | 43.8006 | -0.84059 | 3.25 | 3.2822 | 3.2822 | -0.03223 | 3.466 | 3.0993 | 3.0993 | 0.36673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 60 | 85 | 2.5 |  |  |  | 0 | 60.1 | 77.948 | 72.0326 | -11.9326 | 228.2 | 229.7676 | 169.84 | 58.36 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 4.8 | 5.67 | 5.2851 | -0.48513 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7 | 110.4159 | 110.4159 | -5.7159 | 7.2 | 3.8466 | 3.8466 | 3.3534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 93.1 | 95 | 133.6175 | -40.5175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 178.5296 | 178.5296 | -8.0296 | 169.2 | 178.5296 | 178.5296 | -9.3296 | 189.1 | 178.5296 | 178.5296 | 10.5704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 267.8 | 267.7943 | 267.7943 | 0.00567 | 74.1 | 69.9711 | 69.9711 | 4.1289 | 35.6 | 34.9856 | 34.9856 | 0.61443 | 9.9 | 1.869 | 1.869 | 8.031 | 58.4 | 70.95 | 70.95 | -12.55 | 43.7 | 60.06 | 60.06 | -16.36 | 12 | 11.75 | 11.75 | 0.25 | 5.4 | 3.37 | 3.37 | 2.03 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 15.0215 | 15.0215 | -3.0215 | 75.6 | 63.2817 | 87.8636 | -12.2636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 58.9417 | 66.62 | -15.92 |  |  |  | 0 | 180 | 194.4448 | 194.4448 | -14.4448 | 195 | 194.4448 | 194.4448 | 0.55521 | 201.5 | 194.4448 | 194.4448 | 7.0552 | 292 | 291.6672 | 291.6672 | 0.33282 | 203.8 | 209.7074 | 209.7074 | -5.9074 | 106.5 | 104.8537 | 104.8537 | 1.6463 | 229.5 | 264.6757 | 226.5004 | 2.9996 | 3.6 | 3.2402 | 3.2402 | 0.35978 | 125.1 | 170 | 185.731 | -60.631 | 124.8 | 170 | 185.731 | -60.931 | 152.3 | 217.1931 | 185.731 | -33.431 | 136.1 | 189.5133 | 189.5133 | -53.4133 | 81.5 | 94.7566 | 94.7566 | -13.2566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.9 | 151.1521 | 21.5853 | 169.3147 | 16.6 | 0 | 32.4188 | -15.8188 | 17.3 | 15.5604 | 15.9141 | 1.3859 | 55.7 | 60.427 | 60.427 | -4.727 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 403.8 | 230.0196 |  | 403.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.8 | 30 | 30 | -1.2 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 12.9 | 15 | 15 | -2.1 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 10.5 | 11.1437 | 11.1437 | -0.6437 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 10.3 | 10.7527 | 10.7527 | -0.45269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 18.2 | 16.6178 | 16.6178 | 1.5822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | -0.9 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.7 | 19.5503 | 19.5503 | 1.1497 | 33.9 | 37.58 | 37.58 | -3.68 | 7.5 | 0 | 7.55 | -0.05002 | 6.71 | 8.33 | 8.33 | -1.62 | 6.6 | 9.6 | 9.6 | -3 | 14.2 | 10.7527 | 10.7527 | 3.4473 | 15.4 | 15.6403 | 15.6403 | -0.24027 | 4 | 7 | 7 | -3 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 0.4 | 0.54 | 0.54 | -0.14 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | -0.15 | 0.8 | 0.396 | 0.396 | 0.404 | 2.2 | 0.385 | 0.385 | 1.815 | 2.3 | 4.648 | 4.648 | -2.348 | 3.9 | 1.363 | 1.363 | 2.537 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.32 | 0.32 | -0.22 | 18.6 | 16.397 | 16.397 | 2.203 | 66.5 | 62.47 | 53.263 | 13.237 | 15.4 |  | 6.729 | 8.671 | 16.4 |  | 8.143 | 8.257 | 30 | 28.303 | 28.303 | 1.697 | 66.1 |  | 68.747 | -2.647 |  | 17:00 | 7199.778 | 7218.6559 | -18.8779 | 7199.778 | 7218.6559 | -18.8779 | 17:00
17:30 | 601.8 | 606.0657 | 606.0657 | -4.2657 | 203.6 | 193.1281 | 193.1281 | 10.4719 |  |  |  | 0 | 160.6 | 106.522 | 130.2507 | 30.3493 | 76.7 | 76.2633 | 76.6312 | 0.06883 | 66.1 | 65.984 | 65.984 | 0.11599 | 65.6 | 67.5934 | 67.5934 | -1.9934 | 27.8 | 27.4939 | 27.4939 | 0.30609 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 186.8976 | -186.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 149.1117 | 158.7217 | -15.6217 | 146.1 | 149.1117 | 158.7217 | -12.6217 | 148.1 | 149.1117 | 158.7217 | -10.6217 | 5 | 23 | 23 | -18 | 5.3 | 18.4 | 18.4 | -13.1 | 116.6 | 118.2 | 130 | -13.4 | 72.5 | 73.0195 | 73.0195 | -0.51955 | 23.9 | 16.9594 | 16.9594 | 6.9406 | 87.182 | 87.8703 | 40.9417 | 46.2403 | 106.54 | 98 | 98 | 8.54 | 12.319 | 0 | 22.5179 | -10.1989 | 7.8 | 3.8533 | 3.8533 | 3.9466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.2 | 43.8006 | 43.8006 | -0.60059 | 3.251 | 3.2822 | 3.2822 | -0.03123 | 3.461 | 3.0993 | 3.0993 | 0.36173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 85 | 85 | 3.4 |  |  |  | 0 | 60.4 | 77.948 | 65.0202 | -4.6202 | 225.3 | 221.4687 | 176.5847 | 48.7153 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4.9 | 5.67 | 4.8289 | 0.07111 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6 | 110.4159 | 110.4159 | -9.8159 | 7.2 | 3.8466 | 3.8466 | 3.3534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 89.3 | 95 | 132.3918 | -43.0918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 178.5296 | 178.5296 | -7.7296 | 169.3 | 178.5296 | 178.5296 | -9.2296 | 188.7 | 178.5296 | 178.5296 | 10.1704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 267.5 | 267.7943 | 267.7943 | -0.29433 | 74 | 69.9711 | 69.9711 | 4.0289 | 35.7 | 34.9856 | 34.9856 | 0.71443 | 1.4 | 0.095 | 0.095 | 1.305 | 45.8 | 71.2 | 71.2 | -25.4 | 39.4 | 60.39 | 60.39 | -20.99 | 11.3 | 11.78 | 11.78 | -0.48 | 6 | 3.37 | 3.37 | 2.63 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 15.0215 | 15.0215 | -2.7215 | 75.8 | 77.6133 | 87.8636 | -12.0636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 63.8653 | 73.2765 | -22.8765 |  |  |  | 0 | 180.8 | 194.4448 | 194.4448 | -13.6448 | 195.7 | 194.4448 | 194.4448 | 1.2552 | 202.7 | 194.4448 | 194.4448 | 8.2552 | 291.8 | 291.6672 | 291.6672 | 0.13282 | 205.7 | 209.7074 | 209.7074 | -4.0074 | 106.7 | 104.8537 | 104.8537 | 1.8463 | 256.5 | 296.936 | 250.4398 | 6.0602 | 3.2 | 3.2402 | 3.2402 | -0.04022 | 125.5 | 170 | 185.731 | -60.231 | 125.8 | 170 | 185.731 | -59.931 | 153.3 | 217.1931 | 185.731 | -32.431 | 136.3 | 189.5133 | 189.5133 | -53.2133 | 81 | 94.7566 | 94.7566 | -13.7566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.3 | 144.3805 | 20.4708 | 156.8292 | 17 | 0 | 32.6946 | -15.6946 | 17.4 | 15.5604 | 15.9141 | 1.4859 | 54.5 | 60.427 | 60.427 | -5.927 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 407 | 230.0196 |  | 407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.9 | 30 | 30 | -1.1 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 14.4 | 15 | 15 | -0.6 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 6 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | 10.7 | 11.1437 | 11.1437 | -0.4437 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 10.3 | 10.7527 | 10.7527 | -0.45269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 18 | 16.6178 | 16.6178 | 1.3822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | -0.9 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.7 | 19.5503 | 19.5503 | 1.1497 | 40.9 | 37.58 | 37.58 | 3.32 | 7.6 | 0 | 7.6143 | -0.01426 | 7 | 8.33 | 8.33 | -1.33 | 6.8 | 9.6 | 9.6 | -2.8 | 13.4 | 10.7527 | 10.7527 | 2.6473 | 15.7 | 15.6403 | 15.6403 | 0.05973 | 4 | 7 | 7 | -3 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 0.4 | 0.54 | 0.54 | -0.14 | 0.1 | 1.05 | 1.05 | -0.95 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.47 | 0.5 | 0.019 | 0.019 | 0.481 | 0 | 0.378 | 0.378 | -0.378 | 0.1 | 0.058 | 0.058 | 0.042 | 0.1 | 0.164 | 0.164 | -0.064 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 18.2 | 17.31 | 17.31 | 0.89 | 68.9 | 62.47 | 57.281 | 11.619 | 15.7 |  | 6.402 | 9.298 | 17.1 |  | 7.765 | 9.335 | 30.1 | 27.582 | 27.582 | 2.518 | 59.9 |  | 64.926 | -5.026 |  | 17:30 | 7158.353 | 7181.8858 | -23.5328 | 7158.353 | 7181.8858 | -23.5328 | 17:30
18:00 | 602 | 606.0657 | 606.0657 | -4.0657 | 203.7 | 193.1281 | 193.1281 | 10.5719 |  |  |  | 0 | 90.2 | 141.22 | 125.8128 | -35.6128 | 72.6 | 76.2633 | 74.1496 | -1.5496 | 66.3 | 65.984 | 65.984 | 0.31599 | 66.1 | 67.5934 | 67.5934 | -1.4934 | 27.3 | 27.4939 | 27.4939 | -0.19391 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 186.8976 | -186.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 149.1117 | 158.7217 | -15.4217 | 145.9 | 149.1117 | 158.7217 | -12.8217 | 147.8 | 149.1117 | 158.7217 | -10.9217 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7 | 117.9 | 128 | -11.3 | 73.6 | 73.0195 | 73.0195 | 0.58045 | 25 | 16.9594 | 16.9594 | 8.0406 | 87.75 | 87.8703 | 47.0829 | 40.6671 | 106.452 | 98 | 98 | 8.452 | 12.285 | 0 | 6.1413 | 6.1437 | 7.8 | 3.8533 | 3.8533 | 3.9466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.95 | 43.8006 | 43.8006 | -0.85059 | 3.251 | 3.2822 | 3.2822 | -0.03123 | 3.47 | 3.0993 | 3.0993 | 0.37073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 85 | 85 | 2.5 |  |  |  | 0 | 60.1 | 77.948 | 55.0406 | 5.0594 | 227.4 | 213.9733 | 175.1428 | 52.2572 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4.8 | 5.67 | 4.1796 | 0.62041 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 110.4159 | 110.4159 | -7.4159 | 7.6 | 3.8466 | 3.8466 | 3.7534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 89.7 | 95 | 131.6279 | -41.9279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 178.5296 | 178.5296 | -8.3296 | 168.5 | 178.5296 | 178.5296 | -10.0296 | 188.7 | 178.5296 | 178.5296 | 10.1704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 267.8 | 267.7943 | 267.7943 | 0.00567 | 73.9 | 69.9711 | 69.9711 | 3.9289 | 35.4 | 34.9856 | 34.9856 | 0.41443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 71.2 | 71.2 | -31.2 | 32.5 | 60.39 | 60.39 | -27.89 | 7.2 | 11.78 | 11.78 | -4.58 | 5.8 | 3.37 | 3.37 | 2.43 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 15.0215 | 15.0215 | -2.7215 | 121.9 | 122.2594 | 87.8636 | 34.0364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 80.7891 | 85.2487 | 26.0513 |  |  |  | 0 | 180.7 | 194.4448 | 194.4448 | -13.7448 | 195.1 | 194.4448 | 194.4448 | 0.65521 | 201.9 | 194.4448 | 194.4448 | 7.4552 | 290.5 | 291.6672 | 291.6672 | -1.1672 | 203.8 | 209.7074 | 209.7074 | -5.9074 | 106.2 | 104.8537 | 104.8537 | 1.3463 | 217.2 | 112.5285 | 266.2079 | -49.0079 | 3.3 | 3.2402 | 3.2402 | 0.05978 | 125.2 | 170 | 185.731 | -60.531 | 125.4 | 170 | 185.731 | -60.331 | 151.9 | 217.1931 | 185.731 | -33.831 | 136.1 | 189.5133 | 189.5133 | -53.4133 | 81.3 | 94.7566 | 94.7566 | -13.4566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 75.32 | 20.4708 | 122.7292 | 17.6 | 0 | 31.6567 | -14.0567 | 17.8 | 15.5604 | 15.9141 | 1.8859 | 55.3 | 60.427 | 60.427 | -5.127 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362.4 | 383.5283 |  | 362.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29 | 30 | 30 | -1 |  |  |  | 0 | 16 | 13 | 13 | 3 | 14.6 | 15 | 15 | -0.4 | 2.9 | 2.799 | 2.799 | 0.101 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 11.5 | 11.1437 | 11.1437 | 0.3563 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 10.4 | 10.7527 | 10.7527 | -0.35269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 17.7 | 16.6178 | 16.6178 | 1.0822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | -1.2 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 21 | 19.5503 | 19.5503 | 1.4497 | 40.3 | 37.58 | 37.58 | 2.72 | 7.4 | 0 | 7.3726 | 0.02745 | 6.29 | 8.33 | 8.33 | -2.04 | 7.3 | 9.6 | 9.6 | -2.3 | 12.8 | 10.7527 | 10.7527 | 2.0473 | 17.2 | 15.6403 | 15.6403 | 1.5597 | 4.3 | 7 | 7 | -2.7 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.6 | 1.05 | 1.05 | -0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 17.9 | 18.156 | 18.156 | -0.256 | 66 | 60.9 | 59.954 | 6.046 | 15 |  | 6.155 | 8.845 | 16 |  | 7.514 | 8.486 | 29.1 | 26.803 | 26.803 | 2.297 | 56.6 |  | 60.904 | -4.304 |  | 18:00 | 7034.248 | 7138.373 | -104.125 | 7034.248 | 7138.373 | -104.125 | 18:00
18:30 | 599.1 | 606.0657 | 606.0657 | -6.9657 | 201.3 | 193.1281 | 193.1281 | 8.1719 |  |  |  | 0 | 103.8 | 110.531 | 127.9078 | -24.1078 | 74.5 | 75.4714 | 77.6718 | -3.1718 | 65.9 | 65.984 | 66.6836 | -0.78361 | 65.1 | 67.5934 | 67.5934 | -2.4934 | 26.4 | 27.4939 | 27.7854 | -1.3854 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 186.8976 | -186.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 149.1117 | 158.7217 | -15.4217 | 145.9 | 149.1117 | 158.7217 | -12.8217 | 147.9 | 149.1117 | 158.7217 | -10.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 114.5 | 126 | -9.1 | 72.6 | 73.0195 | 73.0195 | -0.41955 | 29 | 16.9594 | 16.9594 | 12.0406 | 84.307 | 87.8703 | 67.9619 | 16.3451 | 104.71 | 98 | 98 | 6.71 | 11.784 | 16.0259 | 17.5011 | -5.7171 | 7.8 | 3.8533 | 3.8533 | 3.9466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.03 | 43.8006 | 43.8006 | -0.77059 | 3.25 | 3.2822 | 3.2822 | -0.03223 | 3.474 | 3.0993 | 3.0993 | 0.37473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 85 | 85 | 3.3 |  |  |  | 0 | 59.8 | 77.948 | 77.948 | -18.148 | 225.6 | 238.1272 | 193.8384 | 31.7616 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 110.4159 | 110.4159 | -9.7159 | 7 | 3.8466 | 3.8466 | 3.1534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 88.2 | 95 | 133.6175 | -45.4175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 178.5296 | 178.5296 | -7.7296 | 169.4 | 178.5296 | 178.5296 | -9.1296 | 189.1 | 178.5296 | 178.5296 | 10.5704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.1 | 267.7943 | 267.7943 | 0.30567 | 74.1 | 69.9711 | 69.9711 | 4.1289 | 35.7 | 34.9856 | 34.9856 | 0.71443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 71.43 | 71.43 | -39.03 | 31.6 | 60.65 | 60.65 | -29.05 | 6.4 | 11.81 | 11.81 | -5.41 | 4.5 | 3.37 | 3.37 | 1.13 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.6 | 15.0215 | 15.0215 | -1.4215 | 121.7 | 126.6585 | 88.295 | 33.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 82.3242 | 88.6585 | 21.1415 |  |  |  | 0 | 181.3 | 194.4448 | 194.4448 | -13.1448 | 195.1 | 194.4448 | 194.4448 | 0.65521 | 201.9 | 194.4448 | 194.4448 | 7.4552 | 291.1 | 291.6672 | 291.6672 | -0.56718 | 205.4 | 209.7074 | 209.7074 | -4.3074 | 106.4 | 104.8537 | 104.8537 | 1.5463 | 294.4 | 248.4246 | 289.3915 | 5.0085 | 3.5 | 3.2402 | 3.2402 | 0.25978 | 150.7 | 170 | 185.731 | -35.031 | 151.5 | 170 | 185.731 | -34.231 | 161.3 | 217.1931 | 185.731 | -24.431 | 136 | 189.5133 | 189.5133 | -53.5133 | 81.6 | 94.7566 | 94.7566 | -13.1566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 62.2223 | 50.8898 | 93.5102 | 66.5 | 0 | 41.9382 | 24.5618 | 17.7 | 15.5604 | 15.9141 | 1.7859 | 54 | 60.427 | 60.427 | -6.427 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 391.8693 |  | 458.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 30 | 30 | -0.9 |  |  |  | 0 | 15 | 13 | 13 | 2 | 14.2 | 15 | 15 | -0.8 | 2.9 | 2.799 | 2.799 | 0.101 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 11.5 | 11.1437 | 11.1437 | 0.3563 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 10.1 | 10.7527 | 10.7527 | -0.65269 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | -0.5 | 17.9 | 16.6178 | 16.6178 | 1.2822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.5 | 19.5503 | 19.5503 | 0.94966 | 41.4 | 37.58 | 37.58 | 3.82 | 7.4 | 0 | 9.767 | -2.367 | 7.36 | 8.33 | 8.33 | -0.97 | 7.2 | 9.6 | 9.6 | -2.4 | 13 | 10.7527 | 10.7527 | 2.2473 | 20.8 | 15.6403 | 15.6403 | 5.1597 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.8 | 1.05 | 1.05 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 18.659 | 18.659 | -1.059 | 61.9 | 63.8 | 59.659 | 2.241 | 14.7 |  | 6.172 | 8.528 | 16 |  | 7.66 | 8.34 | 28 | 26.13 | 26.13 | 1.87 | 52 |  | 56.693 | -4.693 |  | 18:30 | 7307.915 | 7280.3797 | 27.5353 | 7307.915 | 7280.3797 | 27.5353 | 18:30
19:00 | 601.2 | 606.0657 | 601.7849 | -0.58491 | 203.3 | 193.1281 | 191.764 | 11.536 |  |  |  | 0 | 145.9 | 152.1215 | 134.5891 | 11.3109 | 72.5 | 72.2495 | 80.4272 | -7.9272 | 66.1 | 65.984 | 66.7976 | -0.69759 | 65.5 | 67.5934 | 67.5934 | -2.0934 | 26.6 | 27.4939 | 27.8329 | -1.2329 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 186.8976 | -186.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 149.1117 | 158.7217 | -15.1217 | 146.2 | 149.1117 | 158.7217 | -12.5217 | 147.8 | 149.1117 | 158.7217 | -10.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 107.4 | 123 | -6.8 | 73.1 | 73.0195 | 73.0195 | 0.08045 | 24.2 | 16.9594 | 16.9594 | 7.2406 | 85.279 | 87.8703 | 80.9372 | 4.3418 | 105.747 | 98 | 98 | 7.747 | 31.431 | 36.4662 | 22.5179 | 8.9131 | 7.8 | 3.8533 | 3.8533 | 3.9466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.04 | 43.8006 | 43.8006 | -0.76059 | 3.253 | 3.2822 | 3.2822 | -0.02923 | 3.49 | 3.0993 | 3.0993 | 0.39073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 85 | 85 | 4.2 |  |  |  | 0 | 60.3 | 77.948 | 77.948 | -17.648 | 224.6 | 250.3093 | 207.5877 | 17.0123 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 110.4159 | 110.4159 | -8.8159 | 7.3 | 3.8466 | 3.8466 | 3.4534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 88.5 | 95 | 133.6175 | -45.1175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 178.5296 | 178.5296 | -7.6296 | 169.5 | 178.5296 | 178.5296 | -9.0296 | 189.2 | 178.5296 | 178.5296 | 10.6704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.2 | 267.7943 | 267.7943 | 0.40567 | 74 | 69.9711 | 69.9711 | 4.0289 | 35.7 | 34.9856 | 34.9856 | 0.71443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 71.43 | 71.43 | -42.03 | 24 | 60.65 | 60.65 | -36.65 | 5.1 | 11.81 | 11.81 | -6.71 | 3.3 | 3.37 | 3.37 | -0.07 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 15.0215 | 15.0215 | -1.3215 | 120.9 | 126.7589 | 88.6079 | 32.2921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 82.3944 | 88.7524 | 21.4476 |  |  |  | 0 | 181.6 | 194.4448 | 194.4448 | -12.8448 | 196.6 | 194.4448 | 194.4448 | 2.1552 | 203 | 194.4448 | 194.4448 | 8.5552 | 291.2 | 291.6672 | 291.6672 | -0.46718 | 206.6 | 209.7074 | 209.7074 | -3.1074 | 106.7 | 104.8537 | 104.8537 | 1.8463 | 279.4 | 248.4246 | 283.4693 | -4.0693 | 3.3 | 3.2402 | 3.2402 | 0.05978 | 184.9 | 170 | 185.731 | -0.83103 | 184.9 | 170 | 185.731 | -0.83103 | 185.5 | 217.1931 | 185.731 | -0.23103 | 136.2 | 189.5133 | 189.5133 | -53.3133 | 81 | 94.7566 | 94.7566 | -13.7566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 20.4708 | 51.1909 | 52.8091 | 66.9 | 0 | 45.1072 | 21.7928 | 17.7 | 15.5604 | 15.9141 | 1.7859 | 56 | 60.427 | 60.427 | -4.427 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 383.8 | 391.4669 |  | 383.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 30 | 30 | -0.9 |  |  |  | 0 | 14.8 | 13 | 13 | 1.8 | 13.4 | 15 | 15 | -1.6 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 11.3 | 11.1437 | 11.1437 | 0.1563 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 10.3 | 10.7527 | 10.7527 | -0.45269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 18 | 16.6178 | 16.6178 | 1.3822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | -1.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.7 | 19.5503 | 19.5503 | 1.1497 | 43.8 | 37.58 | 37.58 | 6.22 | 16.4 | 0 | 10.505 | 5.895 | 7.81 | 8.33 | 8.33 | -0.52 | 7.2 | 9.6 | 9.6 | -2.4 | 13.6 | 10.7527 | 10.7527 | 2.8473 | 21.4 | 15.6403 | 15.6403 | 5.7597 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.224 | 19.224 | 0.276 | 60 | 64.9 | 60.25 | -0.25 | 13.6 |  | 6.144 | 7.456 | 15.5 |  | 7.684 | 7.816 | 24.2 | 25.619 | 25.619 | -1.419 | 50.5 |  | 52.189 | -1.689 |  | 19:00 | 7332.95 | 7307.9041 | 25.0459 | 7332.95 | 7307.9041 | 25.0459 | 19:00
19:30 | 601 | 606.0657 | 603.1835 | -2.1835 | 203.8 | 193.1281 | 192.2097 | 11.5903 |  |  |  | 0 | 129.4 | 108.6312 | 135.5276 | -6.1276 | 77.8 | 76.2633 | 81.2698 | -3.4698 | 66 | 65.984 | 67.1415 | -1.1415 | 65.3 | 67.5934 | 67.5934 | -2.2934 | 26.4 | 27.4939 | 27.9762 | -1.5762 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 186.8976 | -186.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 149.1117 | 158.7217 | -14.7217 | 146.2 | 149.1117 | 158.7217 | -12.5217 | 147.8 | 149.1117 | 158.7217 | -10.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | 97 | 118 | -6.9 | 72.8 | 73.0195 | 73.0195 | -0.21955 | 24.9 | 16.9594 | 16.9594 | 7.9406 | 84.349 | 87.8703 | 82.5229 | 1.8261 | 104.988 | 98 | 98 | 6.988 | 32.923 | 36.4662 | 16.8739 | 16.0491 | 7.8 | 3.8533 | 3.8533 | 3.9466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.95 | 43.8006 | 43.8006 | -0.85059 | 3.253 | 3.2822 | 3.2822 | -0.02923 | 3.498 | 3.0993 | 3.0993 | 0.39873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 85 | 85 | 3.7 |  |  |  | 0 | 60.1 | 77.948 | 77.948 | -17.848 | 220.8 | 252.6786 | 208.2587 | 12.5413 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9 | 110.4159 | 110.4159 | -6.5159 | 7.1 | 3.8466 | 3.8466 | 3.2534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 88.6 | 95 | 133.6175 | -45.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.7 | 178.4171 | 178.4171 | -6.7171 | 170.3 | 178.4171 | 178.4171 | -8.1171 | 189.8 | 178.4171 | 178.4171 | 11.3829 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.9 | 267.6256 | 267.6256 | 1.2744 | 74.4 | 69.9711 | 69.9711 | 4.4289 | 35.8 | 34.9856 | 34.9856 | 0.81443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 71.75 | 71.75 | -37.65 | 31.2 | 61.01 | 61.01 | -29.81 | 6.7 | 11.85 | 11.85 | -5.15 | 3.6 | 3.37 | 3.37 | 0.23 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.7 | 15.0215 | 15.0215 | -1.3215 | 120.6 | 118.6974 | 87.3166 | 33.2834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 79.5791 | 86.9503 | 23.1497 |  |  |  | 0 | 182.3 | 194.4448 | 194.4448 | -12.1448 | 196.5 | 194.4448 | 194.4448 | 2.0552 | 203.2 | 194.4448 | 194.4448 | 8.7552 | 291.2 | 291.6672 | 291.6672 | -0.46718 | 205.1 | 209.7074 | 209.7074 | -4.6074 | 106.6 | 104.8537 | 104.8537 | 1.7463 | 275.3 | 248.4246 | 283.9713 | -8.6713 | 3.4 | 3.2402 | 3.2402 | 0.15978 | 183.6 | 170 | 185.731 | -2.131 | 184.1 | 170 | 185.731 | -1.631 | 185.9 | 217.1931 | 185.731 | 0.16897 | 169.1 | 189.5133 | 189.5133 | -20.4133 | 90.4 | 94.7566 | 94.7566 | -4.3566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.3 | 89.0487 | 52.4283 | 120.8717 | 66.6 | 0 | 45.7661 | 20.8339 | 17.6 | 15.5604 | 15.9141 | 1.6859 | 53.7 | 60.427 | 60.427 | -6.727 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.1 | 378.3365 |  | 304.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 30 | 30 | -0.9 |  |  |  | 0 | 15 | 13 | 13 | 2 | 13.1 | 15 | 15 | -1.9 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 11.3 | 11.1437 | 11.1437 | 0.1563 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 10.2 | 10.7527 | 10.7527 | -0.55269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 18.1 | 16.6178 | 16.6178 | 1.4822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.5 | 19.5503 | 19.5503 | 0.94966 | 39.8 | 37.58 | 37.58 | 2.22 | 18.5 | 0 | 10.6585 | 7.8415 | 8.59 | 8.33 | 8.33 | 0.26 | 7.5 | 9.6 | 9.6 | -2.1 | 13.8 | 10.7527 | 10.7527 | 3.0473 | 21.5 | 15.6403 | 15.6403 | 5.8597 | 6 | 7 | 7 | -1 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 19.044 | 19.044 | 0.356 | 61 | 61.9 | 58.942 | 2.058 | 10.3 |  | 5.883 | 4.417 | 14.1 |  | 7.522 | 6.578 | 23 | 24.911 | 24.911 | -1.911 | 45.9 |  | 46.498 | -0.598 |  | 19:30 | 7345.251 | 7294.9919 | 50.2591 | 7345.251 | 7294.9919 | 50.2591 | 19:30
20:00 | 601.3 | 606.0657 | 605.7257 | -4.4257 | 204.1 | 193.1281 | 193.0197 | 11.0803 |  |  |  | 0 | 117.8 | 128.8674 | 143.4942 | -25.6942 | 109.3 | 81.0691 | 77.6196 | 31.6804 | 66 | 65.984 | 68.4174 | -2.4174 | 63.6 | 67.5934 | 67.5934 | -3.9933 | 22.1 | 27.4939 | 28.5078 | -6.4078 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 186.8976 | -186.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 149.1117 | 158.7217 | -15.0217 | 146.2 | 149.1117 | 158.7217 | -12.5217 | 147.4 | 149.1117 | 158.7217 | -11.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4 | 83.5 | 110 | 2.4 | 72.9 | 73.0195 | 73.0195 | -0.11955 | 24 | 16.9594 | 16.9594 | 7.0406 | 85.482 | 87.8703 | 88.3184 | -2.8364 | 104.98 | 98 | 98 | 6.98 | 31.884 | 36.4662 | 17.0991 | 14.7849 | 7.8 | 3.8533 | 3.8533 | 3.9466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.01 | 43.8006 | 43.8006 | -0.79059 | 3.252 | 3.2822 | 3.2822 | -0.03023 | 3.503 | 3.0993 | 3.0993 | 0.40373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 85 | 85 | 3.6 |  |  |  | 0 | 60 | 77.948 | 77.948 | -17.948 | 220.5 | 259.5665 | 203.8824 | 16.6176 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 110.4159 | 110.4159 | -5.4159 | 7.4 | 3.8466 | 3.8466 | 3.5534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 88.6 | 95 | 133.6175 | -45.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 178.5296 | 178.5296 | -7.6296 | 169.4 | 178.5296 | 178.5296 | -9.1296 | 189.5 | 178.5296 | 178.5296 | 10.9704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.3 | 267.7943 | 267.7943 | 0.50567 | 74.4 | 69.9711 | 69.9711 | 4.4289 | 35.8 | 34.9856 | 34.9856 | 0.81443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 71.75 | 71.75 | -32.95 | 39.7 | 61.01 | 61.01 | -21.31 | 7.8 | 11.85 | 11.85 | -4.05 | 4.5 | 3.37 | 3.37 | 1.13 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.7 | 15.0215 | 15.0215 | -1.3215 | 120.6 | 137.0887 | 87.235 | 33.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 81.8293 | 86.2906 | -5.8906 |  |  |  | 0 | 181.4 | 194.4448 | 194.4448 | -13.0448 | 195.9 | 194.4448 | 194.4448 | 1.4552 | 202.4 | 194.4448 | 194.4448 | 7.9552 | 291.3 | 291.6672 | 291.6672 | -0.36718 | 205.9 | 209.7074 | 209.7074 | -3.8074 | 106.7 | 104.8537 | 104.8537 | 1.8463 | 248.3 | 484.3138 | 277.4318 | -29.1318 | 3.3 | 3.2402 | 3.2402 | 0.05978 | 185.1 | 170 | 185.731 | -0.63103 | 185.3 | 170 | 185.731 | -0.43103 | 186 | 217.1931 | 185.731 | 0.26897 | 189.8 | 189.5133 | 189.5133 | 0.28672 | 103.7 | 94.7566 | 94.7566 | 8.9434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.2 | 87.6037 | 70.6439 | 85.5561 | 66.8 | 85.4826 | 42.5232 | 24.2768 | 17.6 | 15.5604 | 15.9141 | 1.6859 | 56.2 | 60.427 | 60.427 | -4.227 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.2 | 0 |  | 299.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 30 | 30 | -0.9 |  |  |  | 0 | 15 | 13 | 13 | 2 | 13.7 | 15 | 15 | -1.3 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 11.3 | 11.1437 | 11.1437 | 0.1563 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 10.4 | 10.7527 | 10.7527 | -0.35269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 18 | 16.6178 | 16.6178 | 1.3822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.8 | 19.5503 | 19.5503 | 1.2497 | 41.6 | 37.58 | 37.58 | 4.02 | 18.5 | 19.9081 | 9.9032 | 8.5968 | 6.62 | 8.33 | 8.33 | -1.71 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | -1.8 | 13.7 | 10.7527 | 10.7527 | 2.9473 | 21.5 | 15.6403 | 15.6403 | 5.8597 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18.555 | 18.555 | 2.445 | 55.6 | 59 | 56.7 | -1.1 | 7.7 |  | 5.7 | 2 | 11.9 |  | 7.516 | 4.384 | 22.8 | 24.023 | 24.023 | -1.223 | 41.7 |  | 41.248 | 0.452 |  | 20:00 | 7320.931 | 7296.4971 | 24.4339 | 7320.931 | 7296.4971 | 24.4339 | 20:00
20:30 | 600.7 | 606.0657 | 606.0657 | -5.3657 | 203.2 | 193.1281 | 193.1281 | 10.0719 |  |  |  | 0 | 200.4 | 123.0914 | 165.7144 | 34.6856 | 99.3 | 76.2633 | 92.1947 | 7.1053 | 65.9 | 65.984 | 71.7891 | -5.8891 | 63.3 | 67.5934 | 67.5934 | -4.2934 | 19 | 27.4939 | 29.9128 | -10.9128 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 149.1117 | 158.7217 | -15.1217 | 146.3 | 149.1117 | 158.7217 | -12.4217 | 147.6 | 149.1117 | 158.7217 | -11.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 67.8 | 97 | -1.4 | 72.9 | 73.0195 | 73.0195 | -0.11955 | 23.7 | 16.9594 | 16.9594 | 6.7406 | 84.428 | 87.8703 | 88.9614 | -4.5335 | 104.798 | 98 | 98 | 6.798 | 32.85 | 36.4662 | 25.3389 | 7.5111 | 7.8 | 3.8533 | 3.8533 | 3.9466 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 43.08 | 43.8006 | 43.8006 | -0.72059 | 3.252 | 3.2822 | 3.2822 | -0.03023 | 3.513 | 3.0993 | 3.0993 | 0.41373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 85 | 85 | 3.7 |  |  |  | 0 | 60 | 77.948 | 77.948 | -17.948 | 221.4 | 258.2676 | 202.9422 | 18.4578 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3 | 110.4159 | 110.4159 | -7.1159 | 7.1 | 3.8466 | 3.8466 | 3.2534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 88.6 | 95 | 133.6175 | -45.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 178.5188 | 178.5188 | -7.1188 | 170.1 | 178.5188 | 178.5188 | -8.4188 | 189.7 | 178.5188 | 178.5188 | 11.1812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.8 | 267.7783 | 267.7783 | 1.0217 | 74.2 | 69.9711 | 69.9711 | 4.2289 | 35.7 | 34.9856 | 34.9856 | 0.71443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 68.17 | 68.17 | -24.77 | 45.4 | 60.96 | 60.96 | -15.56 | 6.5 | 10.87 | 10.87 | -4.37 | 4.6 | 2.88 | 2.88 | 1.72 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 15.0215 | 15.0215 | -1.3215 | 120.6 | 134.3995 | 87.9548 | 32.6452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 79.444 | 85.0823 | -5.0823 |  |  |  | 0 | 181.8 | 194.4448 | 194.4448 | -12.6448 | 196.7 | 194.4448 | 194.4448 | 2.2552 | 203.4 | 194.4448 | 194.4448 | 8.9552 | 290.2 | 291.6672 | 291.6672 | -1.4672 | 206.2 | 209.7074 | 209.7074 | -3.5074 | 106.8 | 104.8537 | 104.8537 | 1.9463 | 302 | 484.3138 | 316.5278 | -14.5278 | 3.3 | 3.2402 | 3.2402 | 0.05978 | 183.8 | 170 | 185.731 | -1.931 | 184.1 | 170 | 185.731 | -1.631 | 186.3 | 217.1931 | 185.731 | 0.56897 | 190.1 | 189.5133 | 189.5133 | 0.58672 | 103.8 | 94.7566 | 94.7566 | 9.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.8 | 71.4721 | 127.8423 | 8.9577 | 66.5 | 85.4826 | 51.8619 | 14.6381 | 17.6 | 15.5604 | 15.9141 | 1.6859 | 54.9 | 60.427 | 60.427 | -5.527 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.8 | 0 |  | 230.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 30 | 30 | -0.9 |  |  |  | 0 | 15 | 13 | 13 | 2 | 13.6 | 15 | 15 | -1.4 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 11.3 | 11.1437 | 11.1437 | 0.1563 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 10.3 | 10.7527 | 10.7527 | -0.45269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 17.9 | 16.6178 | 16.6178 | 1.2822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.6 | 19.5503 | 19.5503 | 1.0497 | 39.5 | 37.58 | 37.58 | 1.92 | 18.5 | 19.9081 | 12.0782 | 6.4218 | 7 | 8.33 | 8.33 | -1.33 | 7.6 | 9.6 | 9.6 | -2 | 13.2 | 10.7527 | 10.7527 | 2.4473 | 21.5 | 15.6403 | 15.6403 | 5.8597 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 17.757 | 17.757 | 4.743 | 59.6 | 58.4 | 53.696 | 5.904 | 4.7 |  | 5.873 | -1.173 | 8.2 |  | 7.949 | 0.251 | 22.3 | 23.141 | 23.141 | -0.841 | 37 |  | 37.773 | -0.773 |  | 20:30 | 7337.321 | 7241.181 | 96.14 | 7337.321 | 7241.181 | 96.14 | 20:30
21:00 | 603.4 | 606.0657 | 606.0657 | -2.6657 | 204.6 | 193.1281 | 193.1281 | 11.4719 |  |  |  | 0 | 242.4 | 122.8155 | 164.0951 | 78.3049 | 81.7 | 76.2633 | 91.3045 | -9.6044 | 66.1 | 65.984 | 72.0685 | -5.9685 | 63.8 | 67.5934 | 67.5934 | -3.7934 | 28.4 | 27.4939 | 30.0291 | -1.6291 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 149.1117 | 158.7217 | -14.2217 | 147.1 | 149.1117 | 158.7217 | -11.6217 | 148.4 | 149.1117 | 158.7217 | -10.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 55.1 | 80 | -20.7 | 72.9 | 73.0195 | 73.0195 | -0.11955 | 20.1 | 16.9594 | 16.9594 | 3.1406 | 85.157 | 87.8703 | 85.5122 | -0.35517 | 105.335 | 98 | 98 | 7.335 | 32.833 | 36.4662 | 25.2416 | 7.5914 | 8 | 3.8533 | 3.8533 | 4.1467 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 41.68 | 43.8006 | 43.8006 | -2.1206 | 3.256 | 3.2822 | 3.2822 | -0.02623 | 3.521 | 3.0993 | 3.0993 | 0.42173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 85 | 85 | 4.1 |  |  |  | 0 | 60 | 77.948 | 77.948 | -17.948 | 182.6 | 259.5943 | 205.4072 | -22.8072 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 110.4159 | 110.4159 | -3.6159 | 6.8 | 3.8466 | 3.8466 | 2.9534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 88.7 | 95 | 133.6175 | -44.9175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.1 | 178.5296 | 178.5296 | -6.4296 | 170.6 | 178.5296 | 178.5296 | -7.9296 | 190.5 | 178.5296 | 178.5296 | 11.9704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.7 | 267.7943 | 267.7943 | 1.9057 | 74.6 | 69.9711 | 69.9711 | 4.6289 | 35.8 | 34.9856 | 34.9856 | 0.81443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 68.17 | 68.17 | -30.37 | 45.8 | 60.96 | 60.96 | -15.16 | 8.4 | 10.87 | 10.87 | -2.47 | 5.1 | 2.88 | 2.88 | 2.22 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 15.0215 | 15.0215 | -1.3215 | 120.9 | 120.5267 | 88.7539 | 32.1461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 75.6329 | 83.5907 | -3.0907 |  |  |  | 0 | 182.5 | 194.4448 | 194.4448 | -11.9448 | 197.6 | 194.4448 | 194.4448 | 3.1552 | 204.4 | 194.4448 | 194.4448 | 9.9552 | 289.9 | 291.6672 | 291.6672 | -1.7672 | 205.8 | 209.7074 | 209.7074 | -3.9074 | 107.4 | 104.8537 | 104.8537 | 2.5463 | 319.2 | 484.3138 | 319.2989 | -0.0989 | 3.4 | 3.2402 | 3.2402 | 0.15978 | 184.3 | 170 | 185.731 | -1.431 | 185.1 | 170 | 185.731 | -0.63103 | 186.8 | 217.1931 | 185.731 | 1.069 | 190.6 | 189.5133 | 189.5133 | 1.0867 | 103.9 | 94.7566 | 94.7566 | 9.1434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.7 | 71.748 | 118.0561 | -19.3561 | 66.9 | 85.4826 | 50.7255 | 16.1746 | 17.6 | 15.5604 | 15.9141 | 1.6859 | 56.9 | 60.427 | 60.427 | -3.527 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231 | 0 |  | 231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 30 | 30 | -0.9 |  |  |  | 0 | 15 | 13 | 13 | 2 | 13.8 | 15 | 15 | -1.2 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 11.3 | 11.1437 | 11.1437 | 0.1563 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 10.3 | 10.7527 | 10.7527 | -0.45269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 17.8 | 16.6178 | 16.6178 | 1.1822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.7 | 19.5503 | 19.5503 | 1.1497 | 39.4 | 37.58 | 37.58 | 1.82 | 18.5 | 19.9081 | 11.8135 | 6.6865 | 8.06 | 8.33 | 8.33 | -0.27 | 8 | 9.6 | 9.6 | -1.6 | 13 | 10.7527 | 10.7527 | 2.2473 | 20.9 | 15.6403 | 15.6403 | 5.2597 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 16.955 | 16.955 | 1.145 | 56.5 | 57.6 | 50.591 | 5.909 | 4.8 |  | 5.931 | -1.131 | 10.1 |  | 8.197 | 1.903 | 20.3 | 22.374 | 22.374 | -2.074 | 38.1 |  | 34.299 | 3.801 |  | 21:00 | 7286.942 | 7204.0829 | 82.8591 | 7286.942 | 7204.0829 | 82.8591 | 21:00
21:30 | 600.7 | 606.0657 | 606.0657 | -5.3657 | 203.3 | 193.1281 | 193.1281 | 10.1719 |  |  |  | 0 | 166.6 | 125.7437 | 170.4409 | -3.8409 | 97.8 | 76.2633 | 93.561 | 4.239 | 64.9 | 65.984 | 72.3739 | -7.4739 | 63.3 | 67.5934 | 67.5934 | -4.2934 | 28.8 | 27.4939 | 30.1564 | -1.3564 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 149.1117 | 158.7217 | -14.7217 | 146.9 | 149.1117 | 158.7217 | -11.8217 | 148 | 149.1117 | 158.7217 | -10.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 48.7 | 65 | -26.7 | 72.5 | 73.0195 | 73.0195 | -0.51955 | 26.2 | 16.9594 | 16.9594 | 9.2406 | 84.712 | 87.8703 | 84.6015 | 0.11048 | 105.327 | 98 | 98 | 7.327 | 32.829 | 36.4662 | 23.4791 | 9.3499 | 7.9 | 3.8533 | 3.8533 | 4.0467 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 41.97 | 43.8006 | 43.8006 | -1.8306 | 3.25 | 3.2822 | 3.2822 | -0.03223 | 3.754 | 3.0993 | 3.0993 | 0.65473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 85 | 85 | 4 |  |  |  | 0 | 90.1 | 77.948 | 77.948 | 12.1519 | 163.2 | 211.1903 | 204.1071 | -40.9071 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 110.4159 | 110.4159 | -7.9159 | 6.7 | 3.8466 | 3.8466 | 2.8534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 88.3 | 95 | 133.6175 | -45.3175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.7 | 178.5296 | 178.5296 | -6.8296 | 170.3 | 178.5296 | 178.5296 | -8.2296 | 190.1 | 178.5296 | 178.5296 | 11.5704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.6 | 267.7943 | 267.7943 | 1.8057 | 74.1 | 69.9711 | 69.9711 | 4.1289 | 35.9 | 34.9856 | 34.9856 | 0.91443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 63.22 | 63.22 | -8.92 | 49.9 | 58.95 | 58.95 | -9.05 | 7.3 | 9.77 | 9.77 | -2.47 | 4.1 | 2.41 | 2.41 | 1.69 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 15.0215 | 15.0215 | -4.4215 | 120.7 | 95.8244 | 86.8821 | 33.8179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 69.6444 | 81.2453 | -1.3453 |  |  |  | 0 | 182.6 | 194.4448 | 194.4448 | -11.8448 | 197.4 | 194.4448 | 194.4448 | 2.9552 | 204.3 | 194.4448 | 194.4448 | 9.8552 | 291 | 291.6672 | 291.6672 | -0.66718 | 206.6 | 209.7074 | 209.7074 | -3.1074 | 107 | 104.8537 | 104.8537 | 2.1463 | 318.8 | 297.0366 | 330.7982 | -11.9982 | 3.2 | 3.2402 | 3.2402 | -0.04022 | 183.1 | 170 | 185.731 | -2.631 | 184 | 170 | 185.731 | -1.731 | 186.1 | 217.1931 | 185.731 | 0.36897 | 190.8 | 189.5133 | 189.5133 | 1.2867 | 104.3 | 94.7566 | 94.7566 | 9.5434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 68.8198 | 115.826 | -20.326 | 66.4 | 26.3472 | 51.1512 | 15.2488 | 17.6 | 15.5604 | 15.9141 | 1.6859 | 57.2 | 60.427 | 60.427 | -3.227 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.6 | 347.5879 |  | 229.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 30 | 30 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13 | 13.6 | 15 | 15 | -1.4 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 11.7 | 11.1437 | 11.1437 | 0.5563 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9.8 | 10.7527 | 10.7527 | -0.95269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 17.8 | 16.6178 | 16.6178 | 1.1822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.5 | 19.5503 | 19.5503 | 0.94966 | 39 | 37.58 | 37.58 | 1.42 | 18.5 | 6.136 | 11.9126 | 6.5874 | 6.96 | 8.33 | 8.33 | -1.37 | 8 | 9.6 | 9.6 | -1.6 | 13 | 10.7527 | 10.7527 | 2.2473 | 20.9 | 15.6403 | 15.6403 | 5.2597 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 16.157 | 16.157 | 7.343 | 63.3 | 55.7 | 47.551 | 15.749 | 6.4 |  | 5.544 | 0.856 | 12.1 |  | 7.831 | 4.269 | 18.8 | 22.08 | 22.08 | -3.28 | 30 |  | 30.25 | -0.25 |  | 21:30 | 7207.602 | 7182.2575 | 25.3445 | 7207.602 | 7182.2575 | 25.3445 | 21:30
22:00 | 603 | 606.0657 | 606.0657 | -3.0657 | 202.3 | 193.1281 | 193.1281 | 9.1719 |  |  |  | 0 | 122.1 | 122.5523 | 164.0597 | -41.9597 | 101.2 | 71.4576 | 90.382 | 10.818 | 64.8 | 65.984 | 70.4439 | -5.6439 | 63.5 | 67.5934 | 67.5934 | -4.0934 | 27.1 | 27.4939 | 29.3522 | -2.2522 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 149.1117 | 158.7217 | -15.3217 | 145.8 | 149.1117 | 158.7217 | -12.9217 | 147.4 | 149.1117 | 158.7217 | -11.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 44.4 | 54 | -20 | 72.8 | 73.0195 | 73.0195 | -0.21955 | 26.8 | 16.9594 | 16.9594 | 9.8406 | 85.604 | 87.8703 | 67.5655 | 18.0385 | 105.767 | 98 | 98 | 7.767 | 30.959 | 36.4662 | 20.7846 | 10.1744 | 8 | 3.8533 | 3.8533 | 4.1467 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.29 | 43.8006 | 43.8006 | -1.5106 | 3.251 | 3.2822 | 3.2822 | -0.03123 | 3.75 | 3.0993 | 3.0993 | 0.65073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 85 | 85 | 3.9 |  |  |  | 0 | 91 | 77.948 | 77.948 | 13.052 | 165.9 | 194.6692 | 190.9142 | -25.0142 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 110.4159 | 110.4159 | -7.6159 | 7 | 3.8466 | 3.8466 | 3.1534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 100.5 | 95 | 133.6175 | -33.1175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.2 | 178.5296 | 178.5296 | -6.3296 | 170.9 | 178.5296 | 178.5296 | -7.6296 | 190.6 | 178.5296 | 178.5296 | 12.0704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 270.6 | 267.7943 | 267.7943 | 2.8057 | 74.6 | 69.9711 | 69.9711 | 4.6289 | 35.9 | 34.9856 | 34.9856 | 0.91443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 63.22 | 63.22 | -16.42 | 51.6 | 58.95 | 58.95 | -7.35 | 9.4 | 9.77 | 9.77 | -0.37 | 4.2 | 2.41 | 2.41 | 1.79 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 15.0215 | 15.0215 | -4.2215 | 52 | 99.7929 | 92.2066 | -40.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 65.8789 | 77.9273 | 2.4727 |  |  |  | 0 | 181.9 | 194.4448 | 194.4448 | -12.5448 | 196.9 | 194.4448 | 194.4448 | 2.4552 | 203.4 | 194.4448 | 194.4448 | 8.9552 | 290.7 | 291.6672 | 291.6672 | -0.96718 | 206.6 | 209.7074 | 209.7074 | -3.1074 | 107 | 104.8537 | 104.8537 | 2.1463 | 292.7 | 290.2525 | 344.4054 | -51.7054 | 3.3 | 3.2402 | 3.2402 | 0.05978 | 184.6 | 170 | 185.731 | -1.131 | 185.4 | 170 | 185.731 | -0.33103 | 186.1 | 217.1931 | 185.731 | 0.36897 | 173.4 | 189.5133 | 189.5133 | -16.1133 | 100.4 | 94.7566 | 94.7566 | 5.6434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.3 | 72.0112 | 107.5695 | -30.2695 | 66.7 | 16.2613 | 46.648 | 20.052 | 17.8 | 15.5604 | 15.9141 | 1.8859 | 57.1 | 60.427 | 60.427 | -3.327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 297.4 | 337.8843 |  | 297.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 30 | 30 | -0.7 |  |  |  | 0 | 8.2 | 13 | 13 | -4.8 | 13.9 | 15 | 15 | -1.1 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 12 | 11.1437 | 11.1437 | 0.8563 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 9.9 | 10.7527 | 10.7527 | -0.85269 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 18 | 16.6178 | 16.6178 | 1.3822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 19.6 | 12.219 | 12.219 | 7.381 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.7 | 19.5503 | 19.5503 | 1.1497 | 42.5 | 37.58 | 37.58 | 4.92 | 18.5 | 3.7871 | 10.8639 | 7.6361 | 7.08 | 8.33 | 8.33 | -1.25 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | -1 | 13.4 | 10.7527 | 10.7527 | 2.6473 | 21 | 15.6403 | 15.6403 | 5.3597 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.9 | 1.05 | 1.05 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 15.453 | 15.453 | 8.147 | 65.5 | 53.9 | 45.01 | 20.49 | 6.8 |  | 5.345 | 1.455 | 12.6 |  | 7.798 | 4.802 | 18.4 | 21.728 | 21.728 | -3.328 | 21.2 |  | 27.359 | -6.159 |  | 22:00 | 7119.601 | 7121.125 | -1.524 | 7119.601 | 7121.125 | -1.524 | 22:00
22:30 | 599.7 | 606.0657 | 598.873 | 0.82704 | 203.8 | 193.1281 | 190.8361 | 12.9639 |  |  |  | 0 | 99.4 | 100.3071 | 167.2037 | -67.8037 | 91.3 | 81.0691 | 89.0022 | 2.2978 | 68.5 | 65.984 | 71.1549 | -2.6549 | 63.3 | 67.5934 | 67.5934 | -4.2934 | 26.5 | 27.4939 | 29.6485 | -3.1485 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 149.1117 | 158.7217 | -14.9217 | 146.6 | 149.1117 | 158.7217 | -12.1217 | 148.2 | 149.1117 | 158.7217 | -10.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 45.7 | 44 | -11.1 | 72.8 | 73.0195 | 73.0195 | -0.21955 | 25.7 | 16.9594 | 16.9594 | 8.7406 | 83.578 | 85 | 65.375 | 18.203 | 105.241 | 98 | 98 | 7.241 | 32.877 | 32.216 | 30.4928 | 2.3842 | 8 | 3.8533 | 3.8533 | 4.1467 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.06 | 43.8006 | 43.8006 | -1.7406 | 3.251 | 3.2822 | 3.2822 | -0.03123 | 3.749 | 3.0993 | 3.0993 | 0.64973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 85 | 85 | 3.7 |  |  |  | 0 | 90.2 | 77.948 | 70.7365 | 19.4635 | 167.5 | 186.0004 | 179.8832 | -12.3832 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5.3 | 5.67 | 5.2008 | 0.0992 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 110.4159 | 110.4159 | -3.8159 | 6.6 | 3.8466 | 3.8466 | 2.7534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 100.4 | 95 | 132.9172 | -32.5172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 178.5296 | 178.5296 | -7.0296 | 170.5 | 178.5296 | 178.5296 | -8.0296 | 190.4 | 178.5296 | 178.5296 | 11.8704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 270.1 | 267.7943 | 267.7943 | 2.3057 | 74.4 | 69.9711 | 69.9711 | 4.4289 | 35.9 | 34.9856 | 34.9856 | 0.91443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 57.29 | 57.29 | -7.99 | 50.2 | 55.6 | 55.6 | -5.4 | 5.9 | 8.62 | 8.62 | -2.72 | 1.9 | 1.98 | 1.98 | -0.08 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 15.0215 | 15.0215 | -4.2215 | 47.4 | 108.9547 | 101.3417 | -53.9417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 64.6921 | 76.7467 | 3.0533 |  |  |  | 0 | 181.8 | 194.4448 | 194.4448 | -12.6448 | 197.5 | 194.4448 | 194.4448 | 3.0552 | 203.7 | 194.4448 | 194.4448 | 9.2552 | 292.2 | 291.6672 | 291.6672 | 0.53282 | 207.4 | 209.7074 | 209.7074 | -2.3074 | 107.3 | 104.8537 | 104.8537 | 2.4463 | 327.3 | 309.5127 | 349.2632 | -21.9632 | 3.3 | 3.2402 | 3.2402 | 0.05978 | 183.9 | 170 | 185.731 | -1.831 | 184.2 | 170 | 185.731 | -1.531 | 185.8 | 217.1931 | 185.731 | 0.06897 | 136.4 | 189.5133 | 189.5133 | -53.1133 | 81.5 | 94.7566 | 94.7566 | -13.2566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 0 | 51.6671 | 85.4329 | 66.3 | 17.1473 | 42.3946 | 23.9054 | 17.8 | 15.5604 | 15.9141 | 1.8859 | 56.5 | 60.427 | 60.427 | -3.927 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 293.9 | 336.9973 |  | 293.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 30 | 30 | -0.7 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | -13 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 3.2 | 2.799 | 2.799 | 0.401 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | -1.1 | 12.2 | 11.1437 | 11.1437 | 1.0563 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 9.4 | 10.7527 | 10.7527 | -1.3527 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 18.1 | 16.6178 | 16.6178 | 1.4822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | -0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 19.7 | 12.219 | 12.219 | 7.481 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.6 | 19.5503 | 19.5503 | 1.0497 | 43.4 | 37.58 | 37.58 | 5.82 | 18.5 | 3.9935 | 9.8733 | 8.6267 | 7.08 | 8.33 | 8.33 | -1.25 | 8.7 | 9.6 | 9.6 | -0.9 | 13.9 | 10.7527 | 10.7527 | 3.1473 | 21 | 15.6403 | 15.6403 | 5.3597 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.8 | 1.05 | 1.05 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 15.014 | 15.014 | 2.886 | 58.5 | 51.9 | 44.091 | 14.409 | 7.3 |  | 5.741 | 1.559 | 12.5 |  | 8.657 | 3.843 | 13.4 | 21.396 | 21.396 | -7.996 | 14.7 |  | 27.266 | -12.566 |  | 22:30 | 7080.636 | 7032.7953 | 47.8407 | 7080.636 | 7032.7953 | 47.8407 | 22:30
23:00 | 599.8 | 606.0657 | 581.1893 | 18.6107 | 203.9 | 193.1281 | 185.201 | 18.699 |  |  |  | 0 | 80 | 125.5444 | 145.0945 | -65.0945 | 87.4 | 63.2577 | 78.8163 | 8.5837 | 71 | 60.8481 | 68.7496 | 2.2504 | 63.4 | 62.3322 | 67.5934 | -4.1934 | 25.4 | 25.3539 | 28.6462 | -3.2462 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 149.1117 | 158.7217 | -14.4217 | 146.5 | 149.1117 | 158.7217 | -12.2217 | 148 | 149.1117 | 158.7217 | -10.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 44.6 | 38 | -9.4 | 72.9 | 73.0195 | 73.0195 | -0.11955 | 27.1 | 16.9594 | 16.9594 | 10.1406 | 20.438 | 85 | 65.375 | -44.937 | 105.367 | 98 | 98 | 7.367 | 13.432 | 36.4662 | 26.2218 | -12.7898 | 8 | 3.8533 | 3.8533 | 4.1467 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.71 | 43.8006 | 43.8006 | -1.0906 | 3.253 | 3.2822 | 3.2822 | -0.02923 | 3.751 | 3.0993 | 3.0993 | 0.65173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 85 | 85 | 0.7 |  |  |  | 0 | 89.8 | 61.3719 | 49.7868 | 40.0132 | 165.9 | 170.108 | 171.8984 | -5.9984 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5.4 | 4.5915 | 3.8378 | 1.5622 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 110.4159 | 110.4159 | -5.3159 | 7.4 | 3.8466 | 3.8466 | 3.5534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 100.5 | 95 | 126.2249 | -25.7249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 178.5188 | 178.5188 | -7.0188 | 170.3 | 178.5188 | 178.5188 | -8.2188 | 189.8 | 178.5188 | 178.5188 | 11.2812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.7 | 267.7783 | 267.7783 | 1.9217 | 74.3 | 69.9711 | 69.9711 | 4.3289 | 35.8 | 34.9856 | 34.9856 | 0.81443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 57.29 | 57.29 | -12.99 | 54.8 | 55.6 | 55.6 | -0.8 | 8.7 | 8.62 | 8.62 | 0.08 | 3.9 | 1.98 | 1.98 | 1.92 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 15.0215 | 15.0215 | -4.3215 | 46.6 | 95.8117 | 92.4454 | -45.8454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 60.6771 | 73.4101 | 6.5899 |  |  |  | 0 | 182.8 | 194.4448 | 194.4448 | -11.6448 | 196.7 | 194.4448 | 194.4448 | 2.2552 | 202.4 | 194.4448 | 194.4448 | 7.9552 | 293 | 291.6672 | 291.6672 | 1.3328 | 207.6 | 209.7074 | 209.7074 | -2.1074 | 107.2 | 104.8537 | 104.8537 | 2.3463 | 253.3 | 216.2678 | 328.2773 | -74.9773 | 3.4 | 3.2402 | 3.2402 | 0.15978 | 183.6 | 170 | 185.731 | -2.131 | 183.7 | 170 | 185.731 | -2.031 | 185.3 | 217.1931 | 185.731 | -0.43103 | 136.5 | 187.3983 | 189.5133 | -53.0133 | 81.3 | 93.6992 | 94.7566 | -13.4566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 0 | 20.4708 | 66.0292 | 40 | 16.2613 | 42.168 | -2.168 | 17.8 | 15.5604 | 15.9141 | 1.8859 | 55.4 | 60.427 | 60.427 | -5.027 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.7 | 322.8069 |  | 294.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 30 | 30 | -0.7 |  |  |  | 0 | 7 | 13 | 13 | -6 | 12.6 | 15 | 15 | -2.4 | 3.2 | 2.799 | 2.799 | 0.401 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 12.2 | 11.1437 | 11.1437 | 1.0563 | 7 | 8 | 8 | -1 | 9.4 | 10.7527 | 10.7527 | -1.3527 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 18.1 | 16.6178 | 16.6178 | 1.4822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | -0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 19.6 | 12.219 | 12.219 | 7.381 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.5 | 19.5503 | 19.5503 | 0.94966 | 41.7 | 37.58 | 37.58 | 4.12 | 17 | 3.7871 | 9.8205 | 7.1795 | 6.5 | 8.33 | 8.33 | -1.83 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | -0.4 | 13.8 | 10.7527 | 10.7527 | 3.0473 | 21 | 15.6403 | 15.6403 | 5.3597 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.8 | 1.05 | 1.05 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 14.56 | 14.56 | 3.24 | 48 | 48.7 | 42.546 | 5.454 | 8.6 |  | 5.946 | 2.654 | 13.8 |  | 9.162 | 4.638 | 16 | 20.864 | 20.864 | -4.864 | 10.1 |  | 26.662 | -16.562 |  | 23:00 | 6810.551 | 6859.3455 | -48.7945 | 6810.551 | 6859.3455 | -48.7945 | 23:00
23:30 | 596.9 | 606.0657 | 581.665 | 15.235 | 203.3 | 193.1281 | 185.3526 | 17.9474 |  |  |  | 0 | 67.3 | 85.044 | 119.0527 | -51.7527 | 67 | 71.4681 | 77.8536 | -10.8536 | 70.9 | 65.2827 | 66.612 | 4.288 | 62.6 | 66.8749 | 67.5934 | -4.9933 | 25.2 | 27.2017 | 27.7556 | -2.5556 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 149.1117 | 158.7217 | -14.4217 | 146.9 | 149.1117 | 158.7217 | -11.8217 | 148.1 | 149.1117 | 158.7217 | -10.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 | 32 | 0 | 72.7 | 73.0195 | 73.0195 | -0.31955 | 24.3 | 16.9594 | 16.9594 | 7.3406 | 86.737 | 87.8703 | 65.375 | 21.362 | 105.046 | 98 | 98 | 7.046 | 22.705 | 36.4662 | 22.5179 | 0.18709 | 8 | 3.8533 | 3.8533 | 4.1467 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 42.15 | 43.8006 | 43.8006 | -1.6506 | 3.254 | 3.2822 | 3.2822 | -0.02823 | 3.749 | 3.0993 | 3.0993 | 0.64973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 85 | 85 | 1 |  |  |  | 0 | 59.6 | 60.0828 | 37.1167 | 22.4833 | 166 | 176.7535 | 164.2269 | 1.7731 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 4.8 | 4.5076 | 3.0134 | 1.7866 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 110.4159 | 110.4159 | -7.2159 | 7.1 | 3.8466 | 3.8466 | 3.2534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 100.1 | 95 | 112.7239 | -12.6239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.7 | 178.3153 | 178.3153 | -6.6153 | 170.6 | 178.3153 | 178.3153 | -7.7153 | 189.6 | 178.3153 | 178.3153 | 11.2847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269 | 267.473 | 267.473 | 1.527 | 74.5 | 69.9711 | 69.9711 | 4.5289 | 35.8 | 34.9856 | 34.9856 | 0.81443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 35.29 | 35.29 | 6.31 | 49.7 | 34.48 | 34.48 | 15.22 | 7.4 | 5.41 | 5.41 | 1.99 | 2.8 | 1.27 | 1.27 | 1.53 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 15.0215 | 15.0215 | -4.3215 | 46 | 97.0715 | 83.5862 | -37.5862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 59.2914 | 70.4372 | -10.9372 |  |  |  | 0 | 182.3 | 194.4448 | 194.4448 | -12.1448 | 196.5 | 194.4448 | 194.4448 | 2.0552 | 203 | 194.4448 | 194.4448 | 8.5552 | 293.6 | 291.6672 | 291.6672 | 1.9328 | 206.4 | 209.7074 | 209.7074 | -3.3074 | 107.2 | 104.8537 | 104.8537 | 2.3463 | 207.2 | 141.74 | 303.4044 | -96.2044 | 3.5 | 3.2402 | 3.2402 | 0.25978 | 117.7 | 170 | 185.731 | -68.031 | 117.7 | 170 | 185.731 | -68.031 | 151.3 | 217.1931 | 185.731 | -34.431 | 136.4 | 189.5133 | 189.5133 | -53.1133 | 81.8 | 94.7566 | 94.7566 | -12.9566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 76.0538 | 20.4708 | 49.0292 | 39.6 | 16.2613 | 42.168 | -2.568 | 17.5 | 15.5604 | 15.9141 | 1.5859 | 55.4 | 60.427 | 60.427 | -5.027 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.5 | 229.7556 |  | 294.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 30 | 30 | -0.7 |  |  |  | 0 | 14 | 13 | 13 | 1 | 13.1 | 15 | 15 | -1.9 | 3.2 | 2.799 | 2.799 | 0.401 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 12.2 | 11.1437 | 11.1437 | 1.0563 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.8 | 10.7527 | 10.7527 | -1.9527 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 18 | 16.6178 | 16.6178 | 1.3822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | -0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 19.6 | 12.219 | 12.219 | 7.381 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.4 | 19.5503 | 19.5503 | 0.84966 | 44.3 | 37.58 | 37.58 | 6.72 | 11.8 | 3.7871 | 9.8205 | 1.9795 | 7.75 | 8.33 | 8.33 | -0.58 | 8.3 | 9.6 | 9.6 | -1.3 | 13.7 | 10.7527 | 10.7527 | 2.9473 | 21 | 15.6403 | 15.6403 | 5.3597 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.8 | 1.05 | 1.05 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 14.128 | 14.128 | 6.772 | 49.2 | 42.6 | 39.378 | 9.822 | 7.5 |  | 5.403 | 2.097 | 9.6 |  | 8.464 | 1.136 | 19.8 | 20.44 | 20.44 | -0.64 | 7.8 |  | 24.478 | -16.678 |  | 23:30 | 6558.491 | 6693.4593 | -134.9683 | 6558.491 | 6693.4593 | -134.9683 | 23:30
24:00 | 595.3 | 606.0657 | 555.7634 | 39.5366 | 199.1 | 193.1281 | 177.0988 | 22.0012 |  |  |  | 0 | 81.9 | 69.0681 | 122.6133 | -40.7133 | 84.9 | 62.1536 | 77.8536 | 7.0464 | 70.3 | 61.1177 | 66.612 | 3.688 | 63.3 | 62.6083 | 67.5934 | -4.2934 | 25.1 | 25.4662 | 29.8735 | -4.7735 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 149.1117 | 151.7799 | -7.0799 | 147.2 | 149.1117 | 151.7799 | -4.5799 | 148.4 | 149.1117 | 151.7799 | -3.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 36 | 26 | 4.1 | 71.4 | 73.0195 | 73.0195 | -1.6195 | 23.4 | 16.9594 | 16.9594 | 6.4406 | 83.333 | 85 | 65.375 | 17.958 | 103.536 | 98 | 98 | 5.536 | 14.68 | 16 | 7.5089 | 7.1711 | 7.9 | 3.8533 | 3.8533 | 4.0467 |  | 4.1034 | 4.1034 | -4.1034 | 41.91 | 43.8006 | 43.8006 | -1.8906 | 3.252 | 3.2822 | 3.2822 | -0.03023 | 3.743 | 3.0993 | 3.0993 | 0.64373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 85 | 85 | 1 |  |  |  | 0 | 59.4 | 40.6476 | 20.4708 | 38.9292 | 128.1 | 169.0759 | 153.5066 | -25.4066 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4.8 | 3.2431 | 1.9304 | 2.8696 |  |  | 88.0884 | -88.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 110.4159 | 110.4159 | -2.4159 | 7.1 | 3.8466 | 3.8466 | 3.2534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4773 | -21.4773 | 98.2 | 95 | 110.952 | -12.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.2 | 178.2796 | 178.2796 | -6.0796 | 171 | 178.2796 | 178.2796 | -7.2796 | 189.7 | 178.2796 | 178.2796 | 11.4204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.9 | 267.4194 | 267.4194 | 2.4806 | 74.7 | 69.9711 | 69.9711 | 4.7289 | 35.9 | 34.9856 | 34.9856 | 0.91443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35.29 | 35.29 | 3.71 | 45.3 | 34.48 | 34.48 | 10.82 | 6 | 5.41 | 5.41 | 0.59 | 3.6 | 1.27 | 1.27 | 2.33 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 15.0215 | 15.0215 | -4.3215 | 49 | 84.7602 | 69.7381 | -20.7381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 53.8619 | 64.7155 | -5.6155 |  |  |  | 0 | 182.9 | 194.4448 | 194.4448 | -11.5448 | 197.4 | 194.4448 | 194.4448 | 2.9552 | 201.1 | 194.4448 | 194.4448 | 6.6552 | 293.7 | 291.6672 | 291.6672 | 2.0328 | 203.6 | 209.7074 | 209.7074 | -6.1074 | 104.3 | 104.8537 | 104.8537 | -0.55369 | 254.4 | 162.2062 | 254.9938 | -0.59383 | 3.5 | 3.2402 | 3.2402 | 0.25978 | 115.3 | 170 | 185.731 | -70.431 | 115.7 | 170 | 185.731 | -70.031 | 149.8 | 217.1931 | 185.731 | -35.931 | 136.8 | 153.5326 | 189.5133 | -52.7133 | 81.2 | 76.7663 | 94.7566 | -13.5566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.9 | 27.1239 | 20.4708 | 6.4292 | 39.4 | 16.2613 | 42.168 | -2.768 | 17.5 | 15.5604 | 15.9141 | 1.5859 | 55.2 | 60.427 | 60.427 | -5.227 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 291.5 | 229.7556 |  | 291.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 30 | 30 | -0.7 |  |  |  | 0 | 14 | 13 | 13 | 1 | 13.9 | 15 | 15 | -1.1 | 3.2 | 2.799 | 2.799 | 0.401 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 12.2 | 11.1437 | 11.1437 | 1.0563 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.8 | 10.7527 | 10.7527 | -1.9527 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 17.9 | 16.6178 | 16.6178 | 1.2822 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | -0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 19.6 | 12.219 | 12.219 | 7.381 | 16.9 | 16.8133 | 16.8133 | 0.08671 | 20.4 | 19.5503 | 19.5503 | 0.84966 | 39.1 | 37.58 | 37.58 | 1.52 | 11.8 | 3.7871 | 9.8205 | 1.9795 | 7.51 | 8.33 | 8.33 | -0.82 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 13.4 | 10.7527 | 10.7527 | 2.6473 | 21 | 15.6403 | 15.6403 | 5.3597 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | -0.04 | 0.8 | 1.05 | 1.05 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 13.702 | 13.702 | -0.402 | 37.8 | 40.7 | 36.847 | 0.953 | 7.9 |  | 5.012 | 2.888 | 12.3 |  | 7.982 | 4.318 | 17.9 | 19.937 | 19.937 | -2.037 | 7.4 |  | 22.463 | -15.063 |  | 24:00 | 6498.164 | 6518.438 | -20.274 | 6498.164 | 6518.438 | -20.274 | 24:00
EJEC (MWh) | 13148.6 | 13378.5491 | 13000 |  | 4362.4 | 4263.1907 | 4142.5627 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2620.05 | 2459.0607 | 2585.0656 |  | 1914.35 | 1803.5987 | 1964.602 |  | 1556.95 | 1572.1152 | 1636.6436 |  | 1542.05 | 1607.2424 | 1622.2404 |  | 665.35 | 655.0616 | 683.0079 |  | 11.85 | 14.4 | 14.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1214.8342 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3451.3 | 3593.0951 | 3728.9692 |  | 3512.8 | 3593.0951 | 3728.9692 |  | 3544.45 | 3593.0951 | 3728.9692 |  | 1201.3 | 1390 | 1390 |  | 850.65 | 1087.356 | 1087.356 |  | 1559.6 | 1473.28 | 1481 |  | 1745.55 | 1752.4692 | 1752.4692 |  | 607.55 | 407.0246 | 407.0246 |  | 1706.516 | 1847.8985 | 1569 |  | 2522.2635 | 2352 | 2352 |  | 483.189 | 496 | 500 |  | 191.1 | 92.4804 | 92.4804 |  | 0 | 98.4828 | 98.4828 |  | 1028.75 | 1051.2142 | 1051.2142 |  | 77.8585 | 78.7735 | 78.7735 |  | 85.2715 | 74.3825 | 74.3825 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1825.2 | 1717.5 | 2040 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1169.6 | 1395.6675 | 1610.3262 |  | 4209.25 | 4707.1455 | 4638.48 |  | 239 | 192 | 192 |  | 91.75 | 102.7083 | 119.136 |  | 0 | 0 | 836.8399 |  | 391.9 | 450.0625 | 528.1249 |  | 2542.9 | 2649.9818 | 2649.9818 |  | 169.55 | 92.3191 | 92.3191 |  | 0 | 0 | 0 |  | 110.85 | 182.5566 | 515.454 |  | 2304 | 2295.2477 | 2662.848 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4097.15 | 4266.6459 | 4266.6459 |  | 4066.15 | 4266.6459 | 4266.6459 |  | 4522.4 | 4266.6459 | 4266.6459 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6434 | 6399.9687 | 6399.9687 |  | 1782.85 | 1679.3071 | 1679.3071 |  | 858.7 | 839.6537 | 839.6537 |  | 353.4 | 360.905 | 360.905 |  | 1064.85 | 1207.72 | 1207.72 |  | 876.25 | 1096.11 | 1096.11 |  | 177.9 | 191.87 | 191.87 |  | 120.95 | 50.1 | 50.1 |  | 163.85 | 165.0888 | 165.0888 |  | 267.2 | 350.2444 | 287.8697 |  | 1635.45 | 1694.8803 | 1651.8005 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1505.6 | 1249.4413 | 1425.0542 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4353.9 | 4666.0656 | 4666.675 |  | 4714.85 | 4666.0656 | 4666.675 |  | 4843.85 | 4666.0656 | 4666.675 |  | 7005.55 | 6999.0983 | 7000.0123 |  | 4893.75 | 5032.9771 | 5032.9771 |  | 2548.1 | 2516.4886 | 2516.4886 |  | 4769.5 | 5087.7629 | 4764.4366 |  | 80.65 | 77.7653 | 77.7653 |  | 4090.75 | 4127.1931 | 4457.5447 |  | 4098.25 | 4127.1931 | 4457.5447 |  | 4286.05 | 5118.248 | 4457.5447 |  | 3797.75 | 4375.6654 | 4548.3187 |  | 2160.3 | 2187.8327 | 2274.1594 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2052.1 | 1832.2499 | 1740.7291 |  | 792.65 | 836.4911 | 1012.032 |  | 396.75 | 375.4838 | 381.9379 |  | 1339.6 | 1450.2485 | 1450.2485 |  | 155.95 | 153.36 | 153.36 |  | 6181.9 | 3539.1574 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 697.3 | 720 | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  | 353.6 | 312 | 312 |  | 326.85 | 360 | 360 |  | 71.15 | 67.176 | 67.176 |  | 35.75 | 33.6 | 33.6 |  | 26.65 | 28.8 | 28.8 |  | 49.2 | 52.8 | 52.8 |  | 167.9 | 172.8 | 172.8 |  | 277.7 | 267.4488 | 267.4488 |  | 175.2 | 192 | 192 |  | 242.75 | 258.0646 | 258.0646 |  | 142.5 | 153.6 | 153.6 |  | 433.8 | 398.827 | 398.827 |  | 87.45 | 86.4 | 86.4 |  | 138.65 | 144 | 144 |  | 74.05 | 71.35 | 71.35 |  | 23 | 36 | 36 |  | 101.95 | 134.4 | 134.4 |  | 84.3 | 120 | 120 |  | 114 | 132 | 132 |  | 118.95 | 136.8 | 136.8 |  | 83.5 | 84 | 84 |  | 60.35 | 60 | 60 |  | 232.1 | 240 | 240 |  | 472 | 293.255 | 293.255 |  | 405.6 | 403.519 | 403.519 |  | 494.5 | 469.2082 | 469.2082 |  | 999.35 | 901.919 | 901.919 |  | 235.3 | 194.8108 | 235.6927 |  | 185.33 | 199.92 | 199.92 |  | 202.95 | 230.4 | 230.4 |  | 331.95 | 258.0646 | 258.0646 |  | 418.3 | 375.3665 | 375.3665 |  | 126.55 | 168 | 168 |  | 234.4 | 216 | 216 |  | 13.15 | 12.96 | 12.96 |  | 22.5 | 25.2 | 25.2 |  | 130.75 | 148.138 | 148.138 |  | 128.6 | 141.153 | 141.153 |  | 171.1 | 180.723 | 180.723 |  | 148.2 | 186.0425 | 186.0425 |  | 124 | 148.838 | 148.838 |  | 8.5 | 8.345 | 8.345 |  | 395.15 | 358.4895 | 358.4895 |  | 1221.9 | 1142.9755 | 1080.966 |  | 263.9 | 0 | 222.164 |  | 343.85 | 0 | 284.102 |  | 527.95 | 515.7925 | 515.7925 |  | 756.6 | 0 | 905.3695 |  | FIN | EJEC (MWh) | 164413.6785 | 164582.1611 | -168.4826 | 164413.6785 | 164582.1611 | -168.4826 | -0.1025% | %
[618 empty] | MAXIMA MW | 7442.18 | 7405.1739 |  | 7442.18 | 7405.1739
[618 empty] | HORA MAXIMA | 16:00 | 15:30 |  | 16:00 | 15:30
[619 empty] | GENERACIÓN TOTAL | SEIN | EXPORTACIÓN A ECUADOR
[618 empty] | POTENCIA MÁXIMA (MW) | 7442.18 | 7442.18 | 0 |  |  |  | DESVIO PROMEDIO COES
[618 empty] | ENERGIA (MWh) | 164413.6785 | 164413.6785 | 0 |  |  |  | MÍNIMA | -24.7293
[625 empty] | MEDIA | -8.2823
[618 empty] | MÁXIMA GENERACIÓN INSTANTÁNEA DEL COES | [6 empty] | MÁXIMA | 27.3809
[618 empty] | DÍA | EJECUTADO SIN EXPORTACIÓN |  | PROGRAMADO SIN EXPORTACIÓN |  | DESVIACIÓN (%)
[619 empty] | MW | HORA | MW | HORA |  |  | DESVIO PROMEDIO SEIN
[618 empty] | JUE 19 | 7442.18 | 16:00 | 7405.1739 | 15:30 | 0.49973 |  | MÍNIMA | -24.7293
[625 empty] | MEDIA | -8.2823
[625 empty] | MÁXIMA | 27.3809

## REACTIVA
| 101 | 102 |  | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 2165 | 110 | 208 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 2150 | 907 | 2161 | 150 | 149 | 266 | 117 | 119 | 267 | 268 | 120 | 189 | 121 | 122 | 142 | 143 | 125 | 187 | 288 | 115 | 239 | 127 | 126 | 216 | 198 | 138 | 139 | 163 | 298 | 299 | 219 | 191 | 174 | 240 | 241 | 242 | 995 | 996 | 997 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 2148 | 900 | 901 | 905 | 906 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 999 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 888 | 796 | 2146 | 252 | 249 | 250 | 248 | 2159 | 263 | 265 | 758 | 786 | 787 | 788 | 789 | 212 | 251 | 188 | 755 | 775 | 777 | 924 | 926 | 202 | 904 | 213 | 232 | 225 | 760 | 2171 | 2201 | 201 | 226 | 258 | 259 | 215 | 917 | 238 | 247 | 214 | 223 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 228 | 260 | 2128 | 2131 | 2135 | 2152 | 2154 | 2184 | 2190 | 289 | 920 | 296 | 297 | 2194 | 337 | 338 | 233 | 234 | 235 | 237 | 261 | 303 | 253 | 770 | 1262 | 1263 | 257 | 256 | 6000 | 199 | 200 | 221 | 222 | 227 | 998 | 224 | 2187 | 902 | 903 | 5000
[48 empty] | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | E13 | [9 empty] | E17 | E17 | E17 | E17 | E17 | E17 | E17 | E17 |  |  |  | E19 | E19 | E44 | E44 | E48 | E52 | E52 | E52 | E52 | [8 empty] | E20 | E20 | [25 empty] | E60 | E61 | E63 | E65 | E66
2023-10-19
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR)
HORA | ELECTROPERU |  |  | ENEL PERÚ | [15 empty] | CHINANGO |  | STATKRAFT | [8 empty] | SHOUGESA |  |  |  | ENEL PIURA |  |  | ORAZUL |  |  |  | TERMOSELVA |  | EGEMSA | EGESUR |  |  | ENGIE | [18 empty] | EGASA | [6 empty] | SAN GABAN |  | KALLPA | [7 empty] | FENIX POWER |  |  | TERMOCHILCA |  | PLANTA RESERVA FRIA ETEN |  | MINERA CERRO VERDE | SAMAY I |  |  |  | CELEPSA | EMGHUANZA | HUANCHOR | INLAND ENERGY | HUALLAGA |  | INFR. Y ENERGÍA DEL PERÚ |  | SDF ENERGIA |  | AIPSA | AGROAURORA | PETRAMAS |  |  |  | EGEJUNÍN |  |  |  | SINERSA |  | ELÉCTRICA YANAPAMPA | ELÉCTRICA RIO DOBLE | MAJA | ATRIA ENERGÍA | GEPSA |  |  |  | HIDROCAÑETE | EGECSAC | AGUA AZUL | CELEPSA RENOVABLES | HUAURA POWER GROUP | EGE SANTA ANA | LA VIRGEN | ANDEAN POWER | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO | BIOENERGÍA DEL CHIRA | EGERBA | GENERACIÓN ANDINA |  | INVERSIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES S.A. | CENTRALES SANTA ROSA |  | MAJES ARCUS | REPARTICION ARCUS | TACNA SOLAR | PANA. SOLAR | MOQUEGUA FV SOLAR | COLCA SOLAR | CEM | PE TRES HERMANAS | GR PAINO S.A.C. | GR TARUCO S.A.C. | ENERGIA EOLICA |  | TOTAL COES | SINERSA |  | ANDINO | ELECTRO ORIENTE | ENOSA | SDE PIURA | AGUA Y E. PERU | ELECTRO ZAÑA | PETROPERÚ |  | TOTAL NO COES
| MANTARO | RESTITUCION | TUMBES | HUINCO | MATUCANA | CALLAHUANCA | MOYOPAMPA | HUAMPANI | HER 1 | STAROSA TG7 | STAROSA TG8 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA TG3 | VENTANILLA TG4 | VENTANILLA TV | C.S. RUBÍ | C.S. CLEMESÍ | C.E. WAYRA I | CHIMAY | YANANGO | CHEVES | YAUPI | MALPASO | OROYA | PACHACHACA | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MALACAS3 TG 6 | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | CAÑON DEL PATO | CARHUAQUERO | CARHUAQUERO4 | CANA BRAVA | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | MACHUPICCHU | ARICOTA I | ARICOTA II | INDEPENDENCIA | YUNCAN | ILO2 TV CARB1 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | NEPI TG41 | NEPI TG42 | NEPI TG43 | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA TV | CHILCA2 TG4 | CHILCA2 Tv4 | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-I | PUNTA LOMITAS-II | P LOMITAS_EXP-BL1 | P LOMITAS_EXP-BL2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | MCH TUPURI | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL ÁGUILA | PCH CERRO DEL ÁGUILA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV1 | ETEN TG1 | ETEN TG2 | RECKA | P BRV TG1 | P BVR TG2 | P BRV TG3 | P BRV TG4 | PLATANAL | HUANZA | HUANCHOR | SANTA TERESA | PCH CHAGLLA | CHAGLLA | RF PUCALLPA | RF PTO MALDONADO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | HUAYCOLORO | LA GRINGA V | DOÑA CATALINA | CALLAO | STACRUZ_1_2 | HUASAHUASI I y II | RUNATULLO II | RUNATULLO III | POECHOS2 | CHANCAY | YANAPAMPA | PIZARRAS | RONCADOR | PURMACANA | LA JOYA | ÁNGEL I | ÁNGEL II | ÁNGEL III | NIMPERIAL | CANCHAYLLO | POTRERO | MARAÑÓN | YARUCAYA | RENOVANDES | LA VIRGEN | CARHUAC | SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | RUCUY | 8 DE AGOSTO | EL CARMEN | MANTA I | SANTA ROSA I | SANTA ROSA II | MAJES | REPARTICION | TACNA SOLAR | PANAMERICANA SOLAR | MOQUEGUA | C.S. YARUCAYA | PQE-EOLICO MARCONA | PQE-EOLICO TRES HERMANAS | HUAMBOS | DUNA | TALARA | PQE-EOLICO CUPISNIQUE | MVAR | CURUMUY | POECHOS 1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | TABLAZO | TALLANCA | PIAS1 | ZAÑA | RTALARA G1 | RTALARA G2 | MVAR
0:30 | -15.4 | 5.2 |  | 14.4 | 9 | 0.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 15.8 | -24.7 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.8 | -1.7 | 5.8 | 3.5 | -0.5 | 0 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.4 | -17.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 2.5 |  | 3.4 | 2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1 | -14.4 | 6.3 | 74.4 | 17.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.9 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |  | -21.8 | -36.5 | -10.3 | 32.6 | -15.3 | -10.1 | 14.9 | 0 | 32.3 | -10.2 | -33.6 | -2.3 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9 | 0 | -0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3.1 | -0.9 | -1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 0 | 2 | 3.3 | 0.2 | 3.94 | 2.2 | 0.7 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 122.54 | 0.3 | 0.6 | 1.9983 | 0 | 0.31108 | 0.32763 | 1.062 | 1 | 0 | 4.56 | 10.159
1:00 | -22.4 | 4.3 |  | 15.4 | 8.9 | 4.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 13 | -28 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.9 | -8.1 | 7 | 1.5 | -0.5 | 0 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | 0 | -8.2 | -21.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 2.5 |  | 3.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.2 | -15.5 | 3.7 | 72.2 | 16.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.9 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |  | -23.4 | -41.1 | -13.1 | 31.3 | -16 | -11.7 | 16.4 | 0 | 31.5 | -11 | -38.9 | -3.1 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8 | 0 | 0 | 0.6 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3.1 | -0.9 | -0.9 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2 | 2.7 | 0.2 | 3.24 | 2.1 | 0.7 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 47.04 | 0.1 | 0.5 | 1.9535 | 0 | 0.30497 | 0.31545 | 1.074 | 1 | 0 | 4.6 | 9.8479
1:30 | -21.7 | 5.7 |  | 16.2 | 8.6 | 3.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12.4 | -28.9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.8 | -5.2 | 4.6 | 5 | -0.5 | 0 | 3.4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | 0 | -3 | -21.9 | 0 | 0.1 | 0 | -0.8 | -0.8 | 2.5 |  | 3.2 | -0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5 | -15.9 | 2.4 | 69.7 | 16.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.9 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  | -25.5 | -37.1 | -8.3 | 28.2 | -15.7 | -12 | 12.3 | 0 | 31.2 | -11.2 | -39.1 | 1 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2 | 0 | 0 | 0.9 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3.1 | -0.9 | -0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.8 | 0.2 | 3.27 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 8.1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 3.7 | 54.87 | 0 | 0.5 | 2.0299 | 0 | 0.2999 | 0.2975 | 1.352 | 1 | 0 | 4.61 | 10.0894
2:00 | -27.9 | 2.8 |  | 8.3 | 9.3 | 3.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11.5 | -30.3 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.5 | -6.1 | 6.6 | 2.7 | -0.4 | 0 | 2.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -7.3 | -21.7 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -2.3 | 1.4 |  | 3.3 | -0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.2 | -15.5 | 3.4 | 71.9 | 16.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | -23.7 | -40.6 | -12.6 | 29.7 | -16.1 | -12 | 3.1 | 0 | 30.4 | -12 | -40 | -2.3 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3.2 | -0.9 | -1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2 | 2.8 | 0.2 | 3.69 | 2 | 0.5 | 2.3 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 3.7 | 5.39 | 0 | 0.5 | 2.0935 | 0 | 0.29831 | 0.32669 | 1.504 | 1 | 0 | 4.55 | 10.2725
2:30 | -27.4 | 2.7 |  | 7.9 | 9.4 | 3.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 10.7 | -31.5 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.8 | -3.9 | 5.8 | 4.5 | -0.4 | 0 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2 | 0 | -0.9 | -15.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -4 | 2.2 |  | 3.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2 | -16.6 | 2.6 | 70.8 | 16.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.8 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 |  | -24.8 | -38.6 | -11 | 28.4 | -16.5 | -11.8 | 0.5 | 0 | 29.2 | -13.2 | -41.1 | -4.8 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3 | 0 | -0.1 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3.1 | -0.8 | -1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 3.61 | 2.4 | 0.5 | 2.2 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.3 | 0.1 | 0 | 0.8 | 3.7 | 0.31 | -0.1 | 0.4 | 2.2214 | 0 | 0.29429 | 0.29821 | 1.496 | 1 | 0 | 4.67 | 10.2799
3:00 | -33.7 | 1.9 |  | 8.1 | 9.3 | 3.4 | 2 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 10.6 | -31.8 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.8 | -9.4 | 7.3 | 1.8 | -0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8 | 0 | -8.5 | -16.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -5.3 | 2.7 |  | 3.3 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6 | -16 | 4.5 | 73.4 | 16 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.8 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |  | -22.5 | -42.4 | -14.9 | 32.5 | -16.8 | -11.8 | 6.9 | 0 | 30.3 | -12.1 | -40.1 | -3.9 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6 | 0 | 0.1 | -0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3.2 | -0.9 | -1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | -0.9 | 2.7 | 0 | 2 | 2.9 | 0.2 | 3.52 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.8 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | -10.18 | -0.1 | 0.5 | 2.0665 | 0 | 0.29091 | 0.30334 | 1.474 | 1 | 0 | 4.55 | 10.0847
3:30 | -27.9 | 1 |  | 7.8 | 9.4 | 3.5 | 2.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 10.4 | -32.3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.7 | -6 | 7.3 | 2.6 | -0.4 | 0 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7 | 0 | -9.1 | -16.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -2.7 | 2.6 |  | 3.2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1 | -15.2 | 6.3 | 75 | 16.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.9 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |  | -22 | -38.9 | -11.6 | 31.8 | -16.1 | -11.9 | 1.6 | 0 | 30.1 | -12.3 | -40.6 | -4.8 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 0 | 0 | 0.3 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3.2 | -0.9 | -1.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | -0.7 | 2.7 | 0 | 2 | 2.9 | 0.2 | 3.38 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 19.38 | -0.1 | 0.5 | 2.0825 | 0 | 0.28448 | 0.2681 | 1.234 | 1 | 0 | 4.55 | 9.819
4:00 | -31.1 | 2.6 |  | 8 | 9.4 | 3.4 | 2.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 12.8 | -28.6 | 0 | 0 | 3.7 | 15.3 | 0.9 | -11.8 | 6.6 | 0.1 | -0.3 | 0 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6 | 0 | -9.1 | -11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -4.3 | 3.1 |  | 2.9 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.1 | -13.3 | 8.5 | 78.1 | 17.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 4 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |  | -18.6 | -46.4 | -19.1 | 36.3 | -15.2 | -10.5 | 4.2 | 0 | 32.4 | -10 | -38 | -6.4 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1 | 0 | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3.1 | -0.8 | -1.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | -0.5 | 2.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.88 | 2.7 | 0.5 | 2.1 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6 | 0.1 | 0 | 0.8 | 3.7 | 34.28 | 0 | 0.7 | 2.0823 | 0 | 0.28162 | 0.32125 | 1.624 | 1 | 0 | 4.71 | 10.7192
4:30 | -34.8 | -1.1 |  | 8 | 9.2 | 3.5 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.4 | -33.6 | 0 | 0 | 2 | 13.5 | 1 | -1.1 | 6.6 | 4.3 | -0.5 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -8.8 | -10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -3.8 | 2.7 |  | 3.2 | -2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.6 | -17.1 | 3.6 | 72 | 15.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.9 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 |  | -24.9 | -36.2 | -6.8 | 28 | -17.5 | -12.7 | -1.9 | 0 | 28.1 | -14.1 | -43 | -4.8 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7 | 0 | -0.2 | 0.3 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3.2 | -0.8 | -1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | -0.3 | 2.7 | 0 | 2 | 1.7 | 0 | 3.91 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 4.3 | 0.1 | 0 | 0.8 | 3.7 | -22.49 | 0 | 0.5 | 2.0499 | 0 | 0.28665 | 0.30548 | 1.598 | 1 | 0 | 4.54 | 10.28
5:00 | -38.6 | -0.6 |  | 8 | 9.2 | 3.6 | 1.7 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 10.3 | -32 | 0 | 0 | -0.3 | 13.5 | 0.6 | -5.2 | 6 | 2.4 | -0.4 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -10.8 | -11 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.3 | 2.8 |  | 2.8 | -3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.9 | -17.3 | 3.4 | 71.5 | 15.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 4.1 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |  | -24 | -37.9 | -9.2 | 29.5 | -17.2 | -12.8 | 1.6 | 0 | 28.1 | -14.2 | -42.3 | -3.9 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7 | 0 | 0.3 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3.1 | -0.9 | -1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | -0.6 | 2.7 | 0 | 2 | 1.8 | 0 | 3.9 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 13.1 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | -15.5 | 0.1 | 0.5 | 2.0795 | 0 | 0.29493 | 0.30274 | 1.416 | 1 | 0 | 4.53 | 10.2231
5:30 | -34.1 | 0.7 |  | 8.2 | 8.9 | 3.4 | 1.7 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 11.6 | -30.5 | -1.3 | 1.2 | -1.9 | 13.6 | 0.9 | -4.3 | 5.1 | 1.2 | -0.4 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | -9.4 | -10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | 2.7 |  | 0 | -5.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.3 | -16.9 | 4.7 | 73.2 | 15.8 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 4 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 |  | -23.8 | -37.8 | -8.9 | 30.8 | -17.5 | -12.7 | -2.2 | 0 | 26.2 | -16 | -43.7 | -11.1 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | -33.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3.2 | -0.9 | -1.4 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | -0.5 | 2.6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.1 | 0.5 | 2.1 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 12.4 | 0.1 | 0 | 1.3 | 3.7 | -59.3 | 0.5 | 0.5 | 2.0615 | 0 | 0.29883 | 0.31165 | 0.922 | 1 | 0 | 4.53 | 10.124
6:00 | -45.5 | -0.8 |  | 18.4 | 9.2 | 4.1 | 0.9 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7.9 | -35.6 | -0.5 | 1.1 | -2 | 11.2 | 0.7 | -5.6 | 2.8 | 0.1 | -0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | 0 | -6.3 | -10.6 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | -5.5 | 2.2 |  | 0 | -1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.1 | -19.7 | 1.9 | 70.7 | 14.5 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 4.2 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |  | -25.2 | -39 | -9.8 | 29.5 | -20 | -14.5 | -3.6 | 0 | 17.6 | -24.7 | -51.5 | -13.1 | -9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | -1 | -5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3.1 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3.2 | -0.9 | -1.4 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | -0.1 | 0 | 5.8 | 10.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 3.7 | -116.2 | 0.3 | 0.9 | 2.0553 | 0 | 0.30587 | 0.31323 | 1.04 | 1 | 0 | 4.53 | 10.4444
6:30 | -33.5 | 1 |  | 18.5 | 9.3 | 3.5 | 1 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 12.8 | -28.4 | -0.8 | 1.1 | -1.6 | 13.2 | 0.4 | -4.6 | 3.1 | 0.6 | -0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5 | 0 | -0.8 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 2.7 |  | 0 | -0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5 | -16 | 7 | 75.5 | 16.4 | 3.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 4.2 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | -20.6 | -35.8 | -7.6 | 33.3 | -16.3 | -12.3 | -3.3 | 0 | 20.7 | -21.6 | -48.3 | -13.1 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | -1 | -37.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3.6 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3.1 | -0.9 | -1.4 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | -0.9 | 2.7 | 0 | 2 | -0.2 | 0 | 3.77 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | -0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 0 | -0.2 | 0 | 5.8 | 14.7 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | -38.03 | 0.4 | 1 | 2.074 | 0 | 0.31338 | 0.30737 | 1.05 | 1 | 0 | 4.65 | 10.7948
7:00 | -17.5 | 3.9 |  | 17.8 | 9.5 | 3.8 | 0.7 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 17.5 | -21.9 | -0.5 | 1.1 | -1 | 14.5 | 0.7 | -2.9 | 4.6 | 2.5 | -0.4 | 0 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 6.1 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 |  | 0 | 6.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8 | -13.3 | 12 | 79.9 | 17.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 4.5 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |  | -16.9 | -28.6 | -0.2 | 37.6 | -12.4 | -9.1 | 3.6 | 0 | 23.5 | -18.9 | -46 | -9.7 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | -0.1 | 1 | -0.6 | -25.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3.8 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3.1 | -0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0 | 3.06 | 2.3 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.7 | -0.2 | -0.1 | 0 | 7.3 | 13.8 | 0 | 0 | 0.3 | 3.7 | 125.76 | 0.9 | 1 | 2.0853 | 0 | 0.34117 | 0.31371 | 1.018 | 1 | 0 | 4.68 | 11.3382
7:30 | -19.6 | 4.8 |  | 18.2 | 19.3 | 4.8 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 22.4 | -14.6 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 13.8 | 0.5 | -5.6 | 6 | 1.3 | -0.3 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.6 | -7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 1.3 |  | 0 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1 | -11.6 | 12.5 | 81.6 | 18.5 | 4.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |  | -15.3 | -29.3 | -0.5 | 46.1 | -11 | -8.8 | -1.8 | 0 | 28.4 | -13.8 | -42.3 | -7.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0.5 | -0.4 | -19.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3.1 | -0.8 | -0.9 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 4.09 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | 0 | 6.9 | 13 | 0 | 0 | 0.1 | 3.7 | 165.59 | 0.2 | 1.2 | 2.2064 | 0 | 0.35074 | 0.31367 | 0.338 | 1 | 0 | 4.61 | 10.2189
8:00 | -20 | 2.4 |  | 18.4 | 20.3 | 3.2 | 3.1 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 26.1 | -9.8 | 5.2 | -0.1 | -0.7 | 16.7 | 0.6 | -6.9 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 2.4 |  | 0 | 11.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3 | -8.9 | 14.1 | 84.8 | 18.9 | 5.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 4.8 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |  | -7.4 | -38.1 | -16.5 | 57.8 | -11.2 | -6.9 | -5.1 | -0.1 | 29.8 | -12.5 | -40.5 | -13.9 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | -0.2 | -18.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3.1 | -0.8 | -0.8 | 0.4 | 1 | -0.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1 | 0 | 3.73 | 2.6 | 0.8 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | 0 | 7.7 | 15.1 | 0 | 0 | 0.6 | 3.7 | 191.93 | 0.5 | 1.3 | 2.2059 | 0 | 0.33214 | 0.20316 | 0.956 | 1 | 0 | 4.61 | 11.1072
8:30 | -18.3 | 3.9 |  | 18.1 | 28.8 | 3.5 | 0.9 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 31.2 | -1.7 | 22.4 | -3.1 | -1.1 | 14.2 | 0.9 | -6 | 8.1 | 3.2 | -0.1 | 0 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5 | 0 | -6.6 | -8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.7 |  | 0 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | -8.7 | 15.3 | 84 | 19.7 | 5.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 4.8 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 |  | -6.7 | -25.4 | 0.1 | 60.6 | -9 | -6.5 | -5.6 | 0 | 31 | -11.2 | -39.9 | -7.2 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3 | 4.9 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | -16.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.1 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3 | -0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.7 | 0 | 2 | 1.8 | 0.3 | 3.94 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | -2.4 | -1.1 | -0.5 | 0 | 7.4 | 14 | 0 | 0 | 0.4 | 3.7 | 284.94 | -0.1 | 1.2 | 2.1836 | 0 | 0.31813 | 0.24513 | 1.558 | 1 | 0 | 4.62 | 11.0248
9:00 | -4.7 | 7.1 |  | 18.2 | 28.4 | 3.4 | 0.9 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 35.8 | 5.3 | 32.6 | -6.1 | 1.3 | 15.7 | 1 | -7.7 | 11.2 | 4.7 | 0 | 0 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3 | 0 | 0.3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.1 |  | 0 | 25.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6 | -6.1 | 18.1 | 86.5 | 20.7 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 4.7 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 |  | -2.9 | -22.8 | 2.7 | 64.3 | -6.4 | -5.6 | -2.2 | 0 | 33.1 | -9.2 | -42 | -3.9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 6.7 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 7.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3 | -0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | 0 | 2 | 3 | 0.5 | 3.98 | 3 | 0.9 | 1.9 | -0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | -4.1 | -2 | -0.7 | 0 | 7.4 | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 3.7 | 432.38 | 0.2 | 1.2 | 2.0854 | 0 | 0.33247 | 0.20581 | 1.346 | 1 | 0 | 4.59 | 10.9596
9:30 | -8.3 | 7.6 |  | 19.5 | 28.9 | 3.6 | 7.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 39.9 | 12 | 36 | -6.3 | 3.1 | 13.4 | 1.4 | -13.9 | 19 | 2.1 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1 | 0 | 1.6 | -10 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1.7 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -7.3 | 16 | 83.3 | 20.5 | 5.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 4.2 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 |  | -7.5 | -21.8 | 6.8 | 66.2 | -4.4 | -6.3 | 3.2 | 0 | 35.4 | -6.9 | -39.2 | -3.9 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 8.8 | 0.8 | -0.7 | -0.4 | 34.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -3 | -0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 0 | 2.2 | 4 | 0.5 | 4.05 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | -4.2 | -1.7 | -0.9 | 0 | 7.5 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 468.65 | 0.4 | 1.1 | 2.0445 | 0 | 0.33088 | 0.27034 | 1.508 | 1 | 0 | 4.64 | 11.2938
10:00 | 9.4 | 10.4 |  | 17.8 | 39.5 | 5.5 | 8.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 39.1 | 10.1 | 19.2 | -3.7 | 3.5 | 18.6 | 0.9 | -3 | 16.7 | 3.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | 0 | 6 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.7 |  | 0 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3 | -4.7 | 20.9 | 89.4 | 21.8 | 6.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 4 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | -1.7 | -15.3 | 10.9 | 65.6 | -4.1 | -4.2 | 7.2 | 0 | 34.1 | -8.2 | -41.3 | -2.3 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.4 | 0.4 | -0.3 | -0.2 | 39.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.5 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -2.7 | -0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.7 | 0 | 1.9 | 4.4 | 0.5 | 3.46 | 2 | 0.9 | 1.9 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | -3 | -0.7 | -0.8 | 0 | 7.5 | 15.2 | 0 | 0 | 0.2 | 3.7 | 557.06 | 0.5 | 1.2 | 2.1047 | -0.785 | 0.31415 | 0.29549 | 1.358 | 1 | 0 | 4.64 | 10.6274
10:30 | 9 | 10.1 |  | 29.5 | 39.7 | 3.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 40.8 | 12.3 | 36.7 | -5.4 | 4.1 | 18.6 | 0.7 | -3.2 | 16.8 | 4.1 | 0 | 0 | 3.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4.6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 |  | 0 | 2.2204e-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -3.7 | 23.5 | 91.3 | 22.4 | 6.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 4.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 |  | 0.3 | -12.3 | 13.9 | 66.9 | -3.1 | -3.3 | 4.5 | 0 | 34.4 | -7.9 | -41.2 | -1.5 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 10 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | 19.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -2.7 | -0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 0 | 1.9 | 3.8 | 0.3 | 3.88 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 3 | 2.6 | -2.3 | -0.6 | -0.6 | 0 | 6.7 | 14.1 | 0 | 0 | 1.2 | 3.7 | 589.58 | 0.8 | 1.3 | 2.0258 | -0.919 | 0.30094 | 0.27435 | 1.548 | 1 | 0 | 4.63 | 10.9601
11:00 | 30.1 | 13.6 |  | 30.8 | 49.7 | 3.4 | 7.4 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 47.2 | 21.7 | 11.8 | -1 | 4.5 | 21.1 | 1.1 | -7.7 | 18.8 | 1.5 | 0 | 0 | 3.9 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 19.8 | -4.3 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | 5.8 | 3 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.8 | 28.7 | 97.8 | 24.4 | 8 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -3.3 | 4.5 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 |  | 7.1 | -13 | 13 | 75.3 | 1.3 | -0.1 | 37.8 | 0 | 42.2 | -0.5 | -33.8 | 2.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 13.2 | 0.7 | -0.2 | -0.4 | 5.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -2.9 | -0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.4 | 2.7 | 0 | 2 | 3.7 | 0.1 | 3.53 | 2 | 1.1 | 1.9 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 2.9 | -3.2 | -0.9 | -0.5 | 0 | 8.3 | 16.5 | 0 | 0 | 3 | 3.7 | 759.43 | 1.2 | 1.3 | 1.9943 | -0.539 | 0.29425 | 0.2885 | 1.604 | 1 | 0 | 4.4 | 11.5421
11:30 | 90 | 36.4 |  | 30 | 49.7 | 4.6 | 8.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 45.4 | 19.5 | 8.6 | -0.4 | 4.7 | 19.5 | 0.7 | -4.7 | 20.1 | 1.3 | -0.6 | 0 | 4.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 12.9 | -5.4 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 |  | 0 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.8 | 25.4 | 93.7 | 23.8 | 7.4 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | -3.4 | 4.5 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |  | 2.9 | -10.3 | 16.1 | 70.9 | -0.4 | -1.3 | 4.7 | 0 | 40.4 | -2.1 | -40.3 | 8.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 15.1 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | 35.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -2.9 | -0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | -1.1 | 2.7 | 0 | 2 | 3.3 | 0.6 | 4.3 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 3 | -4.1 | -0.9 | -0.5 | 0 | 7.7 | 15 | 0 | 0 | 3.8 | 3.7 | 801.7 | 1 | 1.3 | 1.9539 | -0.1 | 0.29741 | 0.27305 | 2.214 | 1 | 0 | 4.6 | 12.5383
12:00 | 78.9 | 33.6 |  | 29.7 | 50.5 | 3.3 | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 41.8 | 13.6 | 43 | -7.7 | 4.7 | 18.9 | 0.4 | -5.2 | 16.8 | 1.4 | -0.8 | 0 | -2.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 10.9 | -2.7 | -0.1 | -0.7 | 0 | 0 | -2.1 | 2.2 |  | 0 | -0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -2.2 | 24.2 | 93.1 | 22.9 | 7.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.9 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 |  | 1.2 | -12.6 | 12.5 | 65.1 | -3.6 | -3.3 | -8.7 | 0 | 34.9 | -7.6 | -45.6 | 3.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 15.4 | 0.1 | 0.5 | -1.6 | 28 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -2.9 | -0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | -1.3 | 2.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 3.66 | 1.5 | 1 | 1.7 | -0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | -4 | -2.1 | -0.6 | 0 | 6.8 | 11.5 | 0 | 0 | 1.9 | 3.7 | 686.46 | 0.8 | 1.2 | 1.9207 | -0.195 | 0.29797 | 0.25444 | 1.276 | 1 | 0 | 4.75 | 11.3041
12:30 | 59.4 | 30.3 |  | 30.6 | 49.8 | 3.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 36.3 | 6.4 | 37.9 | -7.6 | 4.7 | 17.4 | 0.9 | -4.6 | 13.8 | 1 | -0.6 | 0 | -3.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 9.3 | -8.5 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0 | -5.8 | 1.8 |  | 0 | -0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3 | -5.9 | 18.6 | 86.4 | 21.3 | 6.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | -3.7 | -20.7 | 7.1 | 65.1 | -5.9 | -3.8 | -7.8 | 0 | 39.4 | -3.2 | -41.2 | 6.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 10.3 | 0.3 | -0.2 | -1.6 | -4.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | -2.8 | -0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | -0.5 | 2.7 | 0 | 2 | 0.8 | 0.6 | 3.79 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | -0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | -4 | -1.2 | -0.8 | 0 | 6.8 | 11 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 544.29 | 0.7 | 1.3 | 1.8936 | -0.593 | 0.27764 | 0.27514 | 0.838 | 1 | 0 | 4.65 | 10.3414
13:00 | 69.6 | 32.4 |  | 30.2 | 50 | 3.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 33.5 | 2.3 | 37.5 | -6.4 | 4.3 | 15.4 | 0.8 | -5.7 | 13.4 | -0.1 | -0.5 | 0 | -4.7 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1 | 0 | 1.3 | -11.6 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | -0.6 | 1.4 |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2 | -5.3 | 19.9 | 87.4 | 21.4 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.6 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 |  | -2.9 | -20.9 | 4.6 | 64.2 | -5.6 | -4.7 | -12.6 | 0 | 37.7 | -4.9 | -42.4 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 9.4 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | -4.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -2.8 | -0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 3.71 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 3 | 2.8 | -4 | -2.4 | -0.5 | 0 | 6.6 | 10.8 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 517.61 | 0.4 | 1.2 | 1.8457 | -0.603 | 0.27753 | 0.26888 | 0.87 | 1 | 0 | 4.53 | 9.7891
13:30 | 77.9 | 33.6 |  | 30.6 | 49.8 | 3.5 | 9 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 33 | 1.6 | 37.9 | -6.4 | 3.1 | 15.3 | 1 | -8.2 | 14.7 | -1.1102e-16 | -0.5 | 0 | -5.7 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6 | 0 | 4.2 | -12.6 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 |  | 0 | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5 | -6.3 | 18.7 | 86.4 | 20.9 | 6.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |  | -2.2 | -23.8 | 2.2 | 65.2 | -6 | -5.1 | -9.2 | 0 | 38.5 | -4.2 | -42 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | 7.3 | 0.4 | 0.4 | -1.4 | -2.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -2.7 | -0.9 | -1.3 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 0 | 2 | 0.8 | 0.4 | 3.18 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | -3.9 | -2.3 | -0.8 | 0 | 7.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 519.78 | 0.3 | 1.3 | 1.672 | -0.389 | 0.27957 | 0.23483 | 0.966 | 1 | 0 | 4.65 | 10.0134
14:00 | 75.1 | 33.6 |  | 29.8 | 48.7 | 3.5 | 8.9 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 32.5 | 1.1 | 37.7 | -6.3 | 1.6 | 14.9 | 0.4 | -4.4 | 15.5 | 1.3 | -0.5 | 0 | -3.7 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4 | 0 | 4.9 | -12.3 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5 | -6.5 | 17.7 | 85.1 | 20.9 | 5.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 4.1 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 |  | -4.9 | -18.1 | 8.1 | 61.6 | -6.4 | -5.5 | -11.3 | 0 | 36.9 | -5.8 | -43.5 | 0.2 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7 | 6.2 | 0.6 | 0.4 | -1.3 | 6.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -2.7 | -0.9 | -1.3 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 2.7 | 0 | 2 | 1.6 | 0.6 | 3.94 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 2 | -4.1 | -2.3 | -0.9 | 0 | 7.1 | 12 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 525.04 | 0.3 | 1.3 | 1.7388 | -0.543 | 0.29106 | 0.25144 | 1.21 | 1 | 0 | 4.58 | 10.1283
14:30 | 89.6 | 35.7 |  | 45.2 | 49.6 | 3.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 40.6 | 12.5 | 36 | -5.9 | -2.1 | 17 | 0.8 | -1 | 18.3 | 2.3 | -0.4 | 0 | -2.1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3 | 0 | 22.6 | -8.9 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0 | 5.8 | 2 |  | 0 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2.1 | 23.9 | 93 | 23.4 | 7.1 | 3.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | -3.3 | 4.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |  | 3.4 | -10 | 16.3 | 70.3 | -1.2 | -1.9 | -6.6 | 0.1 | 42.4 | -0.6 | -38.6 | 4.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 9.3 | 0.2 | -0.1 | -1.2 | 10.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -2.6 | -0.9 | -1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 3.49 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | -4.1 | -2.2 | -0.8 | 0 | 7.9 | 15 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 742.19 | 0.3 | 1.2 | 1.821 | -0.514 | 0.2931 | 0.28092 | 1.526 | 1 | 0 | 6.35 | 12.257
15:00 | 94.1 | 36.3 |  | 45.7 | 49.5 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 41.2 | 13.6 | 33.4 | -5.4 | -2.5 | 17.5 | 0.8 | -5.7 | 16.9 | 1.5 | -0.5 | 0 | -2.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9 | 0 | 13.6 | -7.8 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0 | 7.4 | 2 |  | 0 | 7.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 26.3 | 95.2 | 24 | 7.6 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | -3.2 | 4.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |  | 3.4 | -15.8 | 9.5 | 71.7 | -0.9 | -0.9 | -6.7 | 0 | 44.3 | 1.3 | -36.7 | 9.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 9.9 | 0.6 | -0.3 | -1.2 | 10.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -2.5 | -0.9 | -1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 3.2 | 2.7 | 0 | 2 | 2 | 0.6 | 3.58 | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | -3.8 | -2.1 | -0.8 | 0 | 7.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 747.48 | 0.3 | 1.3 | 1.5136 | -0.472 | 0.29821 | 0.29227 | 1.376 | 1 | 0 | 7.81 | 13.4181
15:30 | 87.4 | 36.3 |  | 45.3 | 48.8 | 5.2 | 8.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 41 | 13.1 | 30.1 | -4.7 | -2.5 | 17.2 | 0.9 | -4.9 | 18.4 | 2.8 | -0.5 | 0 | -2.9 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6 | 0 | 0.7 | -9.4 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 6.3 | 2 |  | 0 | 6.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.5 | 25.4 | 93.5 | 23.7 | 7.3 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | -3.3 | 4.2 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |  | 2.5 | -13.2 | 12.6 | 70.4 | -0.7 | -1.4 | -6.6 | 0 | 43.7 | 0.7 | -37.2 | 11 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 11.4 | 0.5 | 0 | -1.1 | 12 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3.5 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -2.5 | 0.5 | -1.2 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 3.59 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | -3.2 | -1.8 | -0.8 | 0 | 7.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 718.79 | 0.2 | 1.3 | 1.32 | -0.42 | 0.29984 | 0.2293 | 1.604 | 1 | 0 | 7.85 | 13.3832
16:00 | 99 | 38.2 |  | 44.6 | 48.7 | 3.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 39.8 | 11.2 | 24.3 | -3.6 | -2.6 | 17.3 | 0.5 | -3 | 17.7 | 1.1 | -0.5 | 0 | 4.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5 | 0 | 3.3 | -8.1 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0 | 9.9 | 1.9 |  | 0 | 5.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.7 | 26 | 93.7 | 23.6 | 7.4 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | -3.3 | 4.2 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 |  | 1.9 | -13 | 12.4 | 69.2 | -1.5 | -1.6 | 7.5 | 0 | 39.5 | -3.5 | -40.2 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 3.6 | 0.9 | -0.2 | -1.2 | -6.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -2.5 | -0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 0 | 2 | 1.7 | 0.2 | 3.26 | 2 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | -2.6 | -1.2 | -0.8 | 0 | 7.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 699.56 | 0.2 | 1.4 | 1.3177 | -0.39 | 0.30017 | 0.23553 | 1.418 | 1 | 0 | 7.89 | 13.3714
16:30 | 92.7 | 36.7 |  | 45.6 | 49.2 | 3.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 38.4 | 9.1 | 10.8 | -1.4 | -2.6 | 17.3 | 0.8 | -4.5 | 19 | 0.4 | -0.4 | 0 | 3.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8 | 0 | 4.4 | -7 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 10.2 | 2.6 |  | 0 | 9.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 25.7 | 94.2 | 23.5 | 7.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | 4.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |  | 3 | -16 | 9.9 | 70.9 | -1.3 | -2 | 0.1 | 0 | 38.6 | -5.5 | -46.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 3 | 0.9 | 0.4 | -1.3 | 17.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.7 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -2.4 | -0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.3 | 3.6 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.9 | -0.3 | -0.6 | 0 | 7.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 693.9 | 0.3 | 1.4 | 1.2929 | -0.409 | 0.3043 | 0.26529 | 1.592 | 1 | 0 | 7.94 | 13.6855
17:00 | 93.4 | 37.3 |  | 42.4 | 48.8 | 3.4 | 8.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 35.7 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | -2.6 | 17.7 | 0.8 | -2.4 | 15.5 | 3 | -0.5 | 0 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3 | 0 | 7 | -7.9 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 10.8 | 2.6 |  | 0 | 7.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | -2 | 22.9 | 91.1 | 22.9 | 6.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.9 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 |  | -0.8 | -16.5 | 9.5 | 67 | -3.1 | -2.4 | 3.6 | 0 | 38.2 | -5.9 | -47.2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | -1.3 | 16.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -2.5 | -0.6 | -0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 3.88 | 2.3 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 8.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0.8 | 3.6 | 654.18 | -0.1 | 0.5 | 1.3144 | -0.077 | 0.29347 | 0.24051 | 2.044 | 1 | 0 | 7.83 | 13.0454
17:30 | 97.1 | 37.8 |  | 60.4 | 49.2 | 3.7 | 8.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 29.8 | -3.4 | -1.2 | 1.2 | -2.5 | 17 | 0.9 | -0.8 | 14.2 | 3.2 | -0.5 | 0 | 3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.6 | 0 | -3.9 | -11.6 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 13.3 | 3 |  | 0 | 6.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3 | -4.5 | 20 | 88.5 | 21.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 |  | -4.1 | -19.1 | 6.9 | 62.6 | -4.9 | -3.9 | 8.3 | 0 | 36.7 | -7.3 | -48.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -1.5 | 14.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -2.5 | -0.7 | -0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 3.34 | 2.7 | 0.3 | 2 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 9.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 592.34 | -0.8 | 0.2 | 1.5775 | -0.036 | 0.30238 | 0.175 | 1.756 | 1 | 0 | 7.87 | 12.0449
18:00 | 59.5 | 30 |  | 59.4 | 48.7 | 3.4 | 8.5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 15.7 | -24.2 | 0 | 0 | -2.4 | 12.4 | 0.7 | -2.3 | 14 | 1.1 | -0.7 | 0 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9 | 0 | -9.3 | -14 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | -4.4 | 2 |  | 0 | -3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1 | -14.2 | 7.8 | 75.6 | 17.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3 | 4.2 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |  | -14.9 | -28.6 | -2.7 | 49.8 | -14.6 | -10.6 | -14 | 0 | 23 | -20.7 | -57.2 | -8.9 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | -1.3 | 10 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -2.9 | -0.5 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 3.27 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | -3.4 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 246.97 | -0.4 | 0.3 | 1.7955 | -0.081 | 0.30498 | 0.0056672 | 1.458 | 1 | 0 | 7.81 | 12.1932
18:30 | 71.7 | 32.3 |  | 60.1 | 49.2 | 3.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 22.3 | -14.1 | 0 | 0 | -2.4 | 13.9 | 0.6 | -2.4 | 20.1 | 2.2 | -0.5 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | 0 | -2.9 | -10.5 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0 | -4 | 2.2 |  | 0 | 4.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6 | -10.7 | 12.3 | 80.2 | 18.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |  | -10.1 | -25.4 | 0.6 | 55.5 | -10.8 | -8.4 | -2.3 | 0 | 28.9 | -14.6 | -52.1 | -7.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | -0.2 | -0.9 | 17.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -2.9 | -0.5 | -0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 0 | 1.9 | -0.1 | 0.1 | 3.42 | 2.2 | 0.3 | 2.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | -3 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 387.22 | -0.3 | -0.1 | 1.6132 | 0.492 | 0.32126 | 0.12412 | 1.382 | 1 | 0 | 7.84 | 12.3725
19:00 | 66.4 | 31.5 |  | 60.3 | 49.3 | 3.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 19.7 | -18.2 | 0 | 0 | -2.3 | 13.4 | 0.6 | -3.2 | 16.1 | -0.9 | -0.5 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8 | 0 | -4 | -10.8 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | -3.6 | 1.9 |  | 0 | -1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -12.2 | 9.4 | 77.6 | 18.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | -13.3 | -29.4 | -4.1 | 51.5 | -12.7 | -9.7 | -5 | 0 | 31.5 | -12.3 | -45.4 | -6.4 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | -1.1 | -0.6 | -0.1 | -0.9 | 3.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -2.9 | -0.5 | -0.5 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 0 | -0.2 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 3.33 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | -3.4 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 305.43 | -0.8 | 0.1 | 1.6785 | 0.401 | 0.251 | 0.26562 | 1.368 | 1 | 0 | 7.77 | 12.0341
19:30 | 63.9 | 31 |  | 60.3 | 60.2 | 3.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 20.2 | -17.7 | 0 | 0 | -1.8 | 13.5 | 0.8 | -6.1 | 15.7 | -2.1 | -0.5 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.7 | 0 | -6.3 | -11.5 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | -4 | 1.6 |  | 0 | -5.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2 | -11.5 | 11.1 | 79.7 | 18.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | 3.3 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |  | -10.5 | -31.2 | -5.9 | 55 | -11.8 | -8.8 | -5.1 | 0 | 32.7 | -11 | -43.9 | -4.8 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | -1.1 | -13.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -2.9 | -0.5 | -0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 0 | -0.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 2.7 | 0 | 1.9 | -0.4 | 0.6 | 3.01 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | -2.4 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 314.31 | -0.4 | 0.1 | 1.7004 | 0.247 | 0.30611 | 0.22572 | 1.998 | 1 | 0 | 7.86 | 13.0373
20:00 | 64.5 | 31.3 |  | 60 | 59.7 | 5.4 | 8.7 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 18.2 | -20.3 | 0 | 0 | -1.9 | 13.2 | 0.5 | -4.6 | 14.4 | -1.2 | -0.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6 | 0 | -7.9 | -11.8 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | -3.4 | 1.5 |  | 0 | -6.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8 | -13 | 8.4 | 76.5 | 17.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | 3.3 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |  | -13.5 | -28.9 | -3.2 | 51.4 | -12.9 | -9.8 | -8.2 | 0 | 32.2 | -11.4 | -44.6 | -0.6 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | -1.4 | -0.6 | 0 | -1.1 | -18 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -2.9 | -0.5 | -0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 2.7 | 0 | 1.9 | -0.1 | 0.6 | 3.19 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | -1.4 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 283.49 | -0.7 | 0 | 1.5275 | -0.104 | 0.37029 | 0.24217 | 2.06 | 1 | 0 | 7.83 | 12.226
20:30 | 63 | 30.7 |  | 60.1 | 60.2 | 3.5 | 9.1 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 16.6 | -22.8 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.7 | -3.7 | 13.4 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.2 | 0 | -8.6 | -13.3 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | -5.2 | 1.7 |  | 0 | -9.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5 | -13.7 | 6.7 | 75 | 17.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | 3.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | -15.6 | -32 | -6.6 | 48.4 | -14.6 | -10.7 | -3.5 | 0 | 31.1 | -12.5 | -45.5 | -2.3 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | -2.8 | -0.4 | 0.1 | -1.3 | -14.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -2.9 | -0.6 | -0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.9 | -0.4 | 0.6 | 3.44 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | -2.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 3.7 | 244.14 | -0.8 | 0.1 | 1.9016 | -0.116 | 0.36119 | 0.20794 | 2.37 | 1 | 0 | 7.79 | 12.8147
21:00 | 62.2 | 30.2 |  | 101.8 | 60.3 | 3.5 | 9.4 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 15.2 | -24.7 | 0 | 0 | 3 | 12.6 | 0.9 | -9.4 | 12.3 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1 | 0 | -12.1 | -14.6 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | -3.6 | 2.3 |  | 0 | -8.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1 | -14.4 | 5.3 | 74 | 16.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | 3.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | -16.7 | -37.9 | -12.2 | 49 | -14.7 | -10.9 | 1.9 | 0 | 31.9 | -11.7 | -44.6 | -2.3 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5 | -2.8 | -0.5 | -0.5 | -1.4 | -15.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -2.9 | -0.7 | -0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2 | -0.5 | 0.4 | 3.21 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | -1.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 3.7 | 259.21 | -0.7 | 0.1 | 2.027 | -0.799 | 0.37246 | 0.17838 | 2.548 | 1 | 0 | 7.82 | 12.5468
21:30 | -1.6 | 24.2 |  | 95.5 | 60.9 | 6.7 | 6.3 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17 | -22.2 | 0 | 0 | 4.1 | 14.9 | 0.7 | -6.7 | 13.9 | -0.9 | -0.2 | 0 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -7.9 | -6.3 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  | 0 | -5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8 | -13.2 | 7.4 | 76.2 | 17.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | 3.9 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | -13.7 | -35.7 | -10.9 | 50.4 | -13.1 | -9.9 | 20.2 | 0 | 34.2 | -9.5 | -42.5 | -1.5 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | -1.1 | -0.7 | -0.3 | -1.5 | -13.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -3.1 | -0.9 | -0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 3.6 | 2.7 | 0 | 1.9 | -0.4 | 0.3 | 3.16 | 3 | 0.1 | 2.6 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | -0.9 | 0.2 | 0 | 0.8 | 3.7 | 286.66 | 0.4 | 0.2 | 2.2213 | -0.769 | 0.37137 | 0.25501 | 2.23 | 1 | 0 | 7.87 | 13.7786
22:00 | 15.7 | 16.1 |  | 68.4 | 60.3 | 6.5 | 6.2 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 15.4 | -24.9 | 0 | 0 | 4.3 | 16 | 0.4 | -4 | 11.6 | 0.1 | -0.2 | 0 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -3.6 | -6.7 | -0.1 | -1 | 0 | 0 | 6.5 | 2.7 |  | 0 | -0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3 | -12.4 | 7.2 | 75.8 | 17.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | 3.7 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | -15.4 | -32.2 | -7.9 | 48.6 | -12.8 | -10.5 | 19.6 | 0 | 34.1 | -9.6 | -42.6 | -0.7 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5 | -1.2 | -0.7 | -0.1 | -1.2 | -13.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -3.1 | -0.9 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 3 | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 2.94 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0.8 | 3.7 | 283.44 | 0 | 0.3 | 2.171 | -0.856 | 0.36252 | 0.25382 | 2.474 | 1 | 0 | 7.89 | 13.5953
22:30 | 15.3 | 16.8 |  | 70.5 | 59.5 | 6.7 | 5.4 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 10.9 | -31.1 | 0 | 0 | 4.3 | 14.2 | 0.3 | -4.4 | 10.3 | 0.7 | -0.2 | 0 | 5.9 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2 | 0 | -13.5 | -11.3 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 | 2.9 | 2.6 |  | 0 | -2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6 | -15.9 | 4.7 | 72.6 | 16.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | -3.6 | 3.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 |  | -11.8 | -23.3 | 2.4 | 46.8 | -15.7 | -12.1 | 22.1 | 0 | 30.9 | -12.6 | -45.5 | -5.6 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -3.1 | -1 | 0.2 | -1.3 | -15.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -3.1 | -0.9 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 3.04 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | -0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 229.94 | -0.5 | -0.1 | 2.5321 | -0.477 | 0.35531 | 0.29 | 2.41 | 1 | 0 | 7.83 | 13.3404
23:00 | -3.5 | 12.6 |  | 69.4 | 59.9 | 6.6 | 5.6 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5.6 | -38.9 | 0 | 0 | 4.4 | 12.9 | 0.6 | -5.9 | 9.3 | 1.3 | -0.5 | 0 | 4.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2 | 0 | -11.8 | -12.2 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | -2.7 | 1.9 |  | 0 | -4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.7 | -19.3 | -0.1 | 68.6 | 14.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | -3.6 | 3.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 |  | -15.8 | -29.9 | -4.2 | 42.4 | -19.1 | -14.1 | 8.1 | 0 | 26.6 | -16.8 | -45 | -11.4 | -7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8 | -4.7 | -0.7 | 0.1 | -1.5 | -19 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -3.1 | -0.9 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1.1 | -0.4 | 3.27 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | -2.3 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 71.87 | -0.8 | 0.1 | 2.2887 | -0.128 | 0.35399 | 0.27772 | 2.35 | 1 | 0 | 7.87 | 13.3124
23:30 | 1.1 | 13.8 |  | 14.5 | 10 | 3.8 | -1.2 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1 | -29.4 | 0 | 0 | 4.3 | 13.4 | 0.4 | -3.8 | 9.9 | 1.3 | -0.2 | 0 | 4.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8 | 0 | -13.6 | -10.9 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | -1.4 | 2.3 |  | 0 | -1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.3 | -18.8 | 0.2 | 68.3 | 14.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | 3.5 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | -15.8 | -29.7 | -3.7 | 42.3 | -19.2 | -14.3 | 2.8 | 0 | 19.1 | -22.9 | -49.4 | -11.4 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3 | -1.7 | -0.2 | -0.1 | -0.8 | -16.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.5 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -3.1 | -0.8 | -1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | -0.2 | 3.64 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | -1.8 | 0.1 | 0 | 0.8 | 3.7 | -15.36 | -0.7 | 0 | 2.6497 | -0.13 | 0.34475 | 0.25514 | 2.488 | 1 | 0 | 7.82 | 13.7275
24:00 | -0.3 | 13 |  | 15.2 | 6 | 2.7 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 9.2 | -25 | 0 | 0 | 4.4 | 13.2 | 0.9 | -9 | 10.8 | 1.1 | 0 | 0 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2 | 0 | -10.5 | -10.9 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | -3.3 | 2.1 |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.7 | -20.3 | -0.5 | 68 | 14.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | 3.1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | -15.5 | -32.2 | -6.6 | 43.3 | -20.7 | -14.8 | 8.4 | 0 | 18.7 | -30.5 | -49.7 | -11.4 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4 | -1.6 | -0.6 | -0.3 | -0.7 | -15.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3.8 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -3.1 | -0.8 | -0.9 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.7 | 0 | 2 | 2.3 | -0.5 | 2.67 | 3.3 | 0.3 | 2.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | -2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | -35.63 | -0.6 | -0.1 | 2.4717 | -0.14 | 0.34151 | 0.28056 | 1.258 | 1 | 0 | 7.88 | 12.3918
EJEC | 574.1 | 430.45 | 0 | 820.55 | 834.85 | 93.25 | 128.8 | -0.9 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.25 | 565.15 | -295.2 | 249.85 | -37.25 | 21.25 | 364.5 | 17.7 | -125.25 | 280.9 | 36.2 | -9.4 | 0 | 30.85 | 21.35 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.3 | 0 | -32.5 | -256.5 | -0.35 | -6.25 | 0 | -0.3 | 5.55 | 54.45 | 0 | 15.9 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.45 | -250 | 297 | 1938.2 | 454.75 | 116.45 | 28.45 | 0.65 | 0.4 | 0.65 | 0.4 | -82.15 | 95.35 | 375.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 0 | -267.35 | -660.65 | -25.15 | 1225.45 | -255.35 | -195 | 45.9 | 0 | 773.05 | -258.2 | -1032.5 | -70.1 | -58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.55 | 67.9 | 2.3 | 2.5 | -24.15 | -19.85 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 59.1 | 9.75 | 28.45 | 14.1 | 9.6 | 13.05 | 4.65 | -70.35 | -18.6 | -11.2 | 15.2 | 18.65 | 1.8 | 0.85 | -4.15 | 1.9 | 22.15 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 14.35 | 19.75 | 23.1 | 64.75 | 0 | 46.85 | 40.5 | 6.15 | 84.87 | 58.25 | 11.95 | 51 | -1.35 | 21.6 | 2.35 | 2.25 | 17.95 | 15.65 | -31.2 | -13.55 | -6.75 | 0 | 157.9 | 171.4 | 1.05 | 0 | 21 | 88.75 | 7451.22 | 1.8 | 17.15 | 46.772 | -4.722 | 7.5048 | 6.2736 | 36.582 | 24 | 0 | 142.09 | 277.4504
| HC | HC | TN | HC | HC | HC | HC | HC | HC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | SS | SS | EC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HS | HN | HN | TC | TC | TC | TC | TN | TN | TN | HN | HN | HN | HN | TC | TC | HS | HS | HS | TC | HC | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TC | TC | TC | TC | TC | TC | SS | EC | EC | EC | EC | HS | HS | HS | HS | TS | TS | TS | HS | HS | TC | TC | TC | TC | TC | TC | HC | HC | TC | TC | TC | TC | TC | TN | TN | TN | TS | TS | TS | TS | HC | HC | HC | HS | HC | HC | TC | TS | TC | TC | TC | TN | TC | TC | TC | TC | HN | HC | HC | HC | HN | HC | HC | HN | HC | HC | HS | HS | HS | HS | HC | HC | HN | HC | HC | HC | HC | HC | TN | TN | HC | HC | HC | HN | HC | HC | SS | SS | SS | SS | SS | SC | EC | EC | EN | EN | EN | EN | GF | HN | HN | HN | HC | TN | TN | HN | HN | TN | TN
| H | H | T | H | H | H | H | H | H | T | T | T | T | T | T | T | S | S | E | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | T | T | T | T | T | T | T | H | H | H | H | T | T | H | H | H | T | H | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | E | E | E | H | H | H | H | T | T | T | H | H | T | T | T | T | T | T | H | H | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | H | H | H | H | H | H | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | T | T | H | H | H | H | H | H | S | S | S | S | S | S | E | E | E | E | E | E |  | H_NC | H_NC | H_NC | H_NC | T_NC | T_NC | H_NC | H_NC | T_NC | T_NC
| C | C | N | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | N | N | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N | C | C | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | S | S | S | S | C | C | C | S | C | C | C | S | C | C | C | N | C | C | C | C | N | C | C | C | N | C | C | N | C | C | S | S | S | S | C | C | N | C | C | C | C | C | N | N | C | C | C | N | C | C | S | S | S | S | S | C | C | C | N | N | N | N |  | N | N | N | C | N | N | N | N | N | N
[155 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | R | 1 | 1 | bar: HC H to EN E
| 1H | 1H | 1T | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | RH | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | RS | RS | RE | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1H | 1H | RH | RH | 1T | 1T | 1H | 1H | 1H | 1T | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | RS | RE | RE | RE | RE | 1H | 1H | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1H | RH | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1T | 1T | 1T | 1T | RT | 1T | RT | RT | RT | RT | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | 1T | 1T | RH | RH | RH | RH | 1H | 1H | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RE | RE | RE | RE | RE | RE | GF | 1H_NC | 1H_NC | 1H_NC | 1H_NC | 1T_NC | 1T_NC | 1H_NC | 1H_NC | 1T_NC | 1T_NC

## DEMANDA_UL
2023-10-19
| 20094 | 21230 | 20060 | 21789 | 21349 | 21342 | 20012 | 21354 |  |  |  |  | 21804 |  | 21804 | 21355 | 21352 | 21357 | 21781 | 20058 | 21191 | 21347 | 21787 | 20097 | 20100 | 21214 | 21317 | [18 empty] | 20102 | 17467 | 21206 | 21220 | 21358 | 21785 | 22373 | 21341 | 22443 | 21793 | 22390 | 21336 | 20063 | 21784 | 21201 | 22447 | 20078 | 20095 | 21346 | 20113 |  |  |  | 22413 | 49401
|  |  | 20061 |  |  |  | 21797 | [5 empty] | 21805 |  | 21805 | 22198 |  | 21780 |  | 21059 | [5 empty] | 22388 | [19 empty] | 21796 | 20351 | 21207 |  | 21624 | 21786 | 21788 |  |  | 21794 |  |  | 21783 | 22446 |  |  |  |  | 21798 | 21385
[48 empty] | 21782 | [15 empty] | 21799
[48 empty] | 22433 | [15 empty] | 21800
21801
21802
21803
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHAHORA | GRANDES USARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [14 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [37 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| CEMENTOS PACASMAYO | CREDITEX | INDUSTRIAL PIURA | MINERA HORIZONTE-LLACUABAMBA | YANACOCHA | BARRICK - PIERINA | BARRICK- ALTO CHICAMA | MISKIMAYO-BAYOBAR | GOLD FIELD | MARSA | SIDER PERU | TRUPAL | AGROPECUARIA AURORA | PETROPERU CL-6769 SE GE1 | PETROPERU CL-6768 SE GE1 | ACEROS AREQUIPA | JOCKEY PLAZA | ALICORP | MINERA ALPAYANA | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR | COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE | CREDITEX - INDEPENDENCIA | CREDITEX - INGENIEROS | EL BROCAL | ADMINISTRADORA CERRO | KIMBERLY CLARK PERU | LECHE GLORIA | MARCOBRE | MEPSA | MINERA ANTAMINA | MINERA BUENAVENTURA (UCHUCHACUA+HUANCAVELICA) | CHINALCO | MINERA CORONA | LOS QUENUALES | MINERA SHOUXIN | MINERA VOLCAN | MINSUR | VOTORANTIM METAIS CAJAMARQUILLA | NEXA RESOURCES - DESIERTO | NEXA RESOURCES - PASCO | OPP FILM | OXIDOS PASCO | PANASA | SOFTYS | QUIMPAC - PARAMONGA | QUIMPAC - OQUENDO | REFINERIA LA PAMPILLA | SHOUGANG HIERRO PERU | TEJIDOS SAN JACINTO | TRUPAL - ZARATE | UNACEM-ANDINO | UNACEM-LIMA | MARCOBRE | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO | CAL & CEMENTO SUR | ANTAPACCAY | HUDBAY PERU | INDUSTRIAS CACHIMAYO | ARES-COTARUSE | ARES-CALLALLI | MINERA BUENAVENTURA - ARES | MINERA BUENAVENTURA - TAMBOMAYO | CERRO VERDE (HIDROMETALÚRGICA) | CERRO VERDE - SULFUROS | CERRO VERDE (AMPLIACIÓN) | LAS_BAMBAS | MINSUR - SAN RAFAEL | MINSUR - PUCAMARCA | SPCC | CEMENTOS YURA
0:30 | 47.5211 | 4.237 | 0 | 12.364 | 28.732 | 0 | 0 | 13.13 | 25.6711 | 14.3424 | 19.6451 | 4.6 | 14.51 | 1.681 | 0 | 75.2288 | 0 | 8.7998 | 15.3544 | 14.5543 | 15.89 | 2.576 | 2.057 | 36.6439 | 3.8582 | 4.051 | 0 | 42.2489 | 0 | 126.1739 | 11.08 | 156.7 | 10.027 | 9.86 | 15.539 | 49.3369 | 3.15 | 184.2318 | 20.7656 | 14.7455 | 6.5018 | 5.0527 | 0 | 21.2194 | 0 | 19.616 | 20.5 | 0 | 5.5096 | 8.825 | 30.711 | 42.78 | 42.2489 | 136.1352 | 3.6228 | 115.9192 | 87.6158 | 22.2248 | 23.8681 | 0.78 | 10.44 | 7.4 | 25.4202 | 104.8711 | 229.9533 | 153.9758 | 29.2854 | 0 | 287.39 | 37.3503
1:00 | 47.6238 | 4.108 | 0 | 12.766 | 29.134 | 0 | 0 | 13.17 | 25.7872 | 14.342 | 25.0602 | 4.9 | 14.53 | 1.734 | 0 | 137.0894 | 0 | 8.8908 | 15.4728 | 14.4893 | 15.91 | 2.596 | 1.865 | 36.929 | 3.9635 | 4.0641 | 0 | 41.4087 | 0 | 126.4265 | 11.08 | 156.6 | 10.5427 | 9.93 | 15.4788 | 50.593 | 3.15 | 186.4775 | 23.6239 | 14.8156 | 6.4028 | 4.9899 | 0 | 21.1573 | 0 | 19.609 | 20.5 | 0 | 5.4893 | 9.039 | 30.97 | 42.21 | 41.4087 | 139.0133 | 3.6042 | 114.4251 | 87.4569 | 22.2325 | 24.595 | 0.79 | 10.38 | 7.39 | 25.3644 | 106.6212 | 236.2306 | 155.5417 | 28.8625 | 0 | 288.25 | 37.3088
1:30 | 48.0154 | 4.124 | 0 | 13.675 | 29.146 | 0 | 0 | 13.43 | 25.9637 | 14.5169 | 43.5517 | 5.3 | 14.37 | 1.942 | 0 | 125.7959 | 0 | 8.937 | 15.3433 | 14.5529 | 15.6 | 2.542 | 1.877 | 37.9508 | 4.0073 | 4.4266 | 0 | 41.8039 | 0 | 128.4688 | 11.33 | 154.9 | 10.3627 | 9.63 | 15.6085 | 50.1925 | 3.18 | 189.0111 | 26.0557 | 14.1787 | 6.4363 | 3.9051 | 0 | 21.1038 | 0 | 19.726 | 20.5 | 0 | 5.3614 | 8.579 | 31.236 | 41.3 | 41.8039 | 138.5606 | 3.6955 | 114.7424 | 87.627 | 22.2227 | 25.5992 | 0.78 | 10.25 | 7.13 | 25.3997 | 102.6473 | 246.2926 | 162.4918 | 27.9259 | 0 | 285.93 | 37.2328
2:00 | 45.5808 | 4.101 | 0 | 14.261 | 29.74 | 0 | 0 | 13.29 | 25.8585 | 14.1484 | 26.0311 | 5.4 | 14.31 | 1.719 | 0 | 64.3394 | 0 | 8.9136 | 15.6303 | 14.7709 | 15.55 | 2.552 | 2.052 | 38.3663 | 3.7307 | 4.3634 | 0 | 42.5969 | 0 | 127.4855 | 11.81 | 155.9 | 10.0871 | 10.23 | 15.219 | 49.4705 | 3.19 | 186.0319 | 28.5265 | 14.2967 | 6.9184 | 4.5893 | 0 | 20.9719 | 0 | 19.748 | 20.5 | 0 | 5.4288 | 9.014 | 31.38 | 40.84 | 42.5969 | 136.9942 | 3.7038 | 113.7553 | 86.0606 | 22.2434 | 25.0623 | 0.77 | 10.09 | 7.2 | 25.3648 | 107.5893 | 252.8591 | 153.844 | 28.1141 | 0 | 278.28 | 35.2151
2:30 | 48.669 | 4.034 | 0 | 13.65 | 29.026 | 0 | 0 | 10.65 | 25.987 | 14.004 | 42.798 | 5.5 | 14.24 | 1.763 | 0 | 94.1017 | 0 | 8.7831 | 14.9309 | 15.9622 | 15.08 | 2.565 | 2.092 | 39.0371 | 3.872 | 4.4725 | 0 | 41.1884 | 0 | 125.982 | 10.9 | 154 | 10.2267 | 10.33 | 14.8878 | 49.1387 | 3.17 | 185.9009 | 33.3377 | 14.8658 | 7.9586 | 4.5546 | 0 | 20.9766 | 0 | 19.738 | 20.5 | 0 | 5.4775 | 8.965 | 31.218 | 41.45 | 41.1884 | 136.6197 | 3.7062 | 112.8542 | 85.2538 | 22.2472 | 25.2561 | 0.76 | 10.33 | 7.23 | 25.1514 | 100.8418 | 250.1935 | 154.777 | 28.694 | 0 | 272.53 | 35.49
3:00 | 48.3883 | 4.057 | 0 | 13.439 | 28.562 | 0 | 0 | 13.02 | 25.8205 | 14.1874 | 19.4375 | 5.3 | 14.19 | 1.723 | 0 | 86.1329 | 0 | 8.7259 | 16.3774 | 16.1958 | 14.94 | 2.576 | 2.076 | 39.5032 | 3.9659 | 4.1423 | 0 | 45.4962 | 0 | 128.0119 | 11.62 | 152.9 | 10.1646 | 10.37 | 14.8197 | 50.3505 | 3.17 | 186.4477 | 34.3912 | 14.3003 | 8.1892 | 4.5387 | 0 | 21.1061 | 0 | 19.735 | 20.5 | 0 | 5.4406 | 8.94 | 31.411 | 51.66 | 45.4962 | 136.7862 | 3.7176 | 115.1605 | 85.3186 | 22.2312 | 24.6635 | 0.78 | 10.39 | 7.21 | 25.0722 | 93.0288 | 252.2088 | 157.6296 | 27.7812 | 0 | 284.28 | 36.3765
3:30 | 48.63 | 4.132 | 0 | 13.228 | 28.604 | 0 | 0 | 12.99 | 25.6825 | 13.9834 | 18.6214 | 5.3 | 14.15 | 1.65 | 0 | 143.4389 | 0 | 8.6851 | 15.5754 | 15.1354 | 14.83 | 2.539 | 2.146 | 39.6299 | 4.0274 | 4.0621 | 0 | 47.1985 | 0 | 127.543 | 10.05 | 153.6 | 10.1835 | 10.19 | 14.8807 | 50.9679 | 3.19 | 186.5515 | 34.9744 | 14.0837 | 8.155 | 4.5464 | 0 | 20.7444 | 0 | 19.671 | 20.5 | 0 | 5.3797 | 8.905 | 30.923 | 51.86 | 47.1985 | 138.2203 | 3.8171 | 116.4876 | 85.1219 | 22.2612 | 24.3523 | 0.78 | 10.4 | 7.24 | 25.0611 | 100.3013 | 253.2552 | 158.2721 | 28.2801 | 0 | 275.14 | 34.5187
4:00 | 45.7072 | 4.121 | 0 | 13.723 | 28.774 | 0 | 0 | 13.04 | 25.5998 | 14.5592 | 14.6884 | 5.4 | 14.31 | 1.59 | 0 | 131.5876 | 0 | 8.9008 | 16.0315 | 15.0063 | 15.37 | 2.601 | 1.925 | 39.7026 | 3.8866 | 3.7582 | 0 | 47.5682 | 0 | 125.934 | 9.18 | 154.6 | 10.1934 | 10.27 | 15.1518 | 50.0917 | 3.19 | 186.3512 | 35.4511 | 14.0069 | 7.9358 | 4.5624 | 0 | 21.0012 | 0 | 19.663 | 20.5 | 0 | 5.3302 | 8.622 | 27.708 | 50.74 | 47.5682 | 134.5346 | 3.7733 | 117.081 | 85.3865 | 22.3118 | 24.6301 | 0.78 | 10.35 | 7.02 | 24.9589 | 103.5457 | 256.5619 | 159.7558 | 27.8017 | 0 | 278.84 | 36.959
4:30 | 48.3685 | 4.002 | 0 | 13.43 | 28.494 | 0 | 0 | 12.99 | 25.9156 | 14.5869 | 15.0462 | 5.5 | 14.4 | 1.895 | 0 | 86.8316 | 0 | 9.0048 | 15.8158 | 13.3712 | 15.04 | 2.535 | 1.921 | 39.6492 | 3.9037 | 3.8953 | 0 | 47.8555 | 0 | 126.5858 | 10.82 | 155.5 | 10.2367 | 9.57 | 15.1823 | 49.3377 | 3.22 | 189.606 | 35.4204 | 13.734 | 6.8595 | 4.879 | 0 | 20.9059 | 0 | 19.558 | 20.5 | 0 | 5.4689 | 8.913 | 27.832 | 52.02 | 47.8555 | 135.7543 | 3.8215 | 117.8417 | 85.8124 | 22.3363 | 25.2607 | 0.78 | 10.55 | 6.72 | 24.9974 | 98.4313 | 255.2226 | 155.9334 | 27.9815 | 0 | 279.77 | 37.1595
5:00 | 46.4079 | 4.2 | 0 | 13.848 | 28.752 | 0 | 0 | 12.89 | 25.8748 | 14.5984 | 16.838 | 5.7 | 14.49 | 1.797 | 0 | 143.6747 | 0 | 8.9781 | 15.6234 | 13.3376 | 14.9 | 2.601 | 1.832 | 39.827 | 4.3754 | 4.0637 | 0 | 47.6253 | 0 | 126.7311 | 10.96 | 153.2 | 10.1137 | 9.31 | 14.8915 | 47.2428 | 3.2 | 189.4916 | 34.4555 | 13.3296 | 7.6019 | 4.7841 | 0 | 21.0754 | 0 | 19.534 | 20.5 | 0 | 5.447 | 8.873 | 28.3 | 51.34 | 47.6253 | 137.9215 | 3.9941 | 116.803 | 85.4034 | 22.5244 | 25.039 | 0.81 | 10.12 | 6.54 | 25.0052 | 98.6958 | 254.3447 | 154.8957 | 27.0345 | 0 | 280.51 | 36.7871
5:30 | 44.1731 | 4.237 | 0 | 12.362 | 29.13 | 0 | 0 | 13.45 | 25.9465 | 14.5382 | 17.7834 | 5.6 | 14.9 | 1.86 | 0 | 136.2497 | 0 | 8.7144 | 14.9761 | 13.3457 | 14.88 | 2.539 | 1.904 | 39.3694 | 3.8589 | 4.0692 | 0 | 48.056 | 0 | 126.7799 | 10.48 | 151.4 | 9.8176 | 8.82 | 14.609 | 47.4081 | 3.2 | 188.1851 | 34.538 | 13.5314 | 7.0966 | 4.6663 | 0 | 21.1245 | 0 | 19.551 | 20.5 | 0 | 5.4132 | 9.025 | 28.702 | 48.44 | 48.056 | 137.7906 | 3.8957 | 117.8394 | 86.4181 | 22.5693 | 24.4241 | 0.8 | 9.54 | 6.88 | 24.8945 | 100.3842 | 257.0288 | 152.5864 | 27.1885 | 0 | 280.56 | 36.832
6:00 | 46.4325 | 4.249 | 0 | 11.884 | 30.03 | 0 | 0 | 12.39 | 26.1377 | 14.7348 | 14.7988 | 5.7 | 14 | 1.92 | 0 | 62.4477 | 0 | 8.8846 | 13.4955 | 13.997 | 15.26 | 2.474 | 1.952 | 39.4698 | 3.7668 | 4.1099 | 0 | 48.1653 | 0 | 128.2827 | 9.8 | 149.9 | 9.4289 | 8.36 | 14.5958 | 46.272 | 3.14 | 186.9733 | 33.3468 | 13.7315 | 6.6804 | 4.5015 | 0 | 21.2091 | 0 | 19.569 | 20.5 | 0 | 5.4227 | 8.974 | 28.222 | 49.09 | 48.1653 | 135.5724 | 3.8698 | 115.8871 | 87.3749 | 22.5287 | 23.3941 | 0.75 | 9.19 | 6.78 | 25.0742 | 100.1945 | 258.6828 | 144.2391 | 28.3346 | 0 | 282.61 | 36.3804
6:30 | 44.3297 | 4.137 | 0 | 10.773 | 29.148 | 0 | 0 | 12.88 | 25.962 | 13.2206 | 15.913 | 4.9 | 13.35 | 1.651 | 0 | 148.2028 | 0 | 8.7244 | 13.4501 | 13.5677 | 15.58 | 2.485 | 1.92 | 39.0233 | 3.7271 | 3.9616 | 0 | 47.8563 | 0 | 126.2006 | 8.93 | 146.2 | 8.9184 | 7.57 | 14.4717 | 45.1313 | 3.06 | 188.2817 | 32.5928 | 12.9035 | 8.6987 | 4.3765 | 0 | 21.0394 | 0 | 19.621 | 20.5 | 0 | 5.3552 | 8.904 | 27.665 | 50.04 | 47.8563 | 134.6012 | 3.642 | 112.4626 | 88.083 | 22.4423 | 21.0375 | 0.78 | 8.68 | 6.67 | 24.7695 | 99.8457 | 258.976 | 155.8533 | 27.735 | 0 | 282.97 | 35.8094
7:00 | 46.1693 | 4.124 | 0 | 10.379 | 28.772 | 0 | 0 | 13.54 | 26.0509 | 12.687 | 16.4216 | 5.4 | 12.78 | 1.706 | 0 | 134.0913 | 0 | 8.5692 | 12.8532 | 12.4416 | 15.49 | 2.427 | 1.889 | 38.9284 | 3.8025 | 3.6131 | 0 | 43.2263 | 0 | 119.8582 | 9.09 | 145.3 | 8.9288 | 7.87 | 14.5612 | 43.8516 | 3.03 | 187.7724 | 32.3883 | 12.5786 | 8.57 | 4.3346 | 0 | 21.0249 | 0 | 19.561 | 20.5 | 0 | 5.2844 | 8.532 | 27.441 | 51.26 | 43.2263 | 135.1029 | 3.5958 | 111.4904 | 87.5423 | 22.5179 | 21.9974 | 0.81 | 8.58 | 6.41 | 24.77 | 100.7263 | 261.1684 | 160.4194 | 27.6019 | 0 | 276.4 | 36.3667
7:30 | 46.2493 | 4.109 | 0 | 10.182 | 28.262 | 0 | 0 | 13.51 | 25.8934 | 10.5398 | 14.4227 | 5.3 | 12.76 | 1.823 | 0 | 91.2047 | 0 | 8.7157 | 12.0346 | 12.5951 | 15.89 | 2.576 | 2.106 | 35.423 | 3.7572 | 3.8787 | 0 | 46.1213 | 0 | 122.2581 | 8.72 | 150.4 | 8.9338 | 7.98 | 14.2408 | 44.1028 | 3.12 | 186.4812 | 32.2151 | 12.7351 | 10.2806 | 4.3469 | 0 | 20.8276 | 0 | 19.542 | 20.6 | 0 | 5.135 | 8.588 | 26.263 | 51.14 | 46.1213 | 136.743 | 3.7213 | 117.1718 | 85.077 | 22.517 | 22.0088 | 0.76 | 8.57 | 6.33 | 24.9585 | 102.7946 | 264.2025 | 155.2664 | 27.2146 | 0 | 263.44 | 37.0986
8:00 | 46.9383 | 4.2 | 0 | 10.72 | 28.17 | 0 | 0 | 13.48 | 25.628 | 10.5667 | 15.7781 | 4.5 | 14.47 | 1.549 | 0 | 88.5268 | 0 | 8.8601 | 12.7865 | 12.3518 | 15.84 | 2.527 | 2.064 | 36.3689 | 3.7239 | 5.8238 | 0 | 47.9237 | 0 | 123.6881 | 8.42 | 150.3 | 8.9735 | 8.35 | 14.1735 | 44.5797 | 2.64 | 187.2217 | 32.9807 | 12.1923 | 10.2116 | 4.3453 | 0 | 20.825 | 0 | 19.761 | 20.6 | 0 | 5.0995 | 8.833 | 26.151 | 51.63 | 47.9237 | 138.8466 | 3.8397 | 114.9323 | 87.1305 | 22.5726 | 22.5951 | 0.73 | 8.47 | 6.75 | 24.8004 | 99.9364 | 246.8377 | 155.7939 | 27.5678 | 0 | 268.28 | 36.9805
8:30 | 47.8595 | 4.065 | 0 | 12.811 | 28.226 | 0 | 0 | 13.28 | 25.8052 | 10.7001 | 14.248 | 5.4 | 14.6 | 1.904 | 0 | 56.9905 | 0 | 8.8179 | 13.9565 | 12.9226 | 15.76 | 2.497 | 2.13 | 37.9187 | 3.9933 | 5.6133 | 0 | 48.043 | 0 | 126.8477 | 9.95 | 149.2 | 9.0236 | 8.88 | 14.1281 | 45.8602 | 2.46 | 186.9807 | 33.4132 | 12.8223 | 10.0615 | 4.3866 | 0 | 20.8309 | 0 | 19.816 | 20.6 | 0 | 5.1014 | 8.835 | 25.378 | 51.74 | 48.043 | 137.8326 | 3.8244 | 117.0465 | 87.8372 | 22.5862 | 23.7635 | 0.64 | 8.73 | 6.97 | 25.1367 | 103.3071 | 232.0651 | 151.7182 | 28.3466 | 0 | 274.33 | 37.3312
9:00 | 48.5643 | 4.069 | 0 | 12.56 | 28.02 | 0 | 0 | 13.69 | 26.0069 | 10.4598 | 14.1313 | 6.3 | 13.31 | 1.774 | 0 | 141.2332 | 0 | 8.908 | 14.2154 | 12.4376 | 15.81 | 2.551 | 1.987 | 38.549 | 4.0882 | 6.0019 | 0 | 48.2415 | 0 | 122.941 | 9.4 | 152.7 | 8.912 | 9.1 | 13.686 | 46.269 | 2.99 | 186.9869 | 34.3007 | 12.2761 | 10.172 | 4.3635 | 0 | 20.7868 | 0 | 19.887 | 20.6 | 0 | 5.1683 | 8.715 | 25.454 | 51.9 | 48.2415 | 103.7021 | 3.822 | 115.9778 | 87.8488 | 22.5869 | 23.8521 | 0.65 | 9.3 | 7.07 | 25.1568 | 140.8717 | 247.382 | 156.8021 | 29.1298 | 0 | 276.09 | 37.5151
9:30 | 47.5428 | 4.003 | 0 | 12.923 | 27.24 | 0 | 0 | 13.55 | 26.2772 | 9.7024 | 13.9981 | 5.9 | 14.65 | 1.814 | 0 | 116.8194 | 0 | 9.0629 | 13.5623 | 14.0908 | 15.3 | 2.505 | 1.962 | 39.5083 | 4.0502 | 6.0718 | 0 | 47.565 | 0 | 108.3463 | 9.98 | 151.9 | 9.2135 | 10.2 | 13.8829 | 47.1029 | 3.03 | 187.1753 | 33.2955 | 12.6976 | 8.1055 | 4.5647 | 0 | 20.9168 | 0 | 19.909 | 20.6 | 0 | 5.0865 | 8.921 | 25.714 | 51.4 | 47.565 | 134.0641 | 3.907 | 118.1512 | 86.8673 | 22.6326 | 24.7527 | 0.64 | 9.62 | 7.18 | 25.1397 | 127.9182 | 248.6467 | 155.1236 | 28.7966 | 0 | 268.69 | 37.1623
10:00 | 46.8352 | 3.92 | 0 | 12.719 | 27.15 | 0 | 0 | 13.62 | 26.0283 | 9.4057 | 15.8443 | 5.8 | 14.87 | 1.812 | 0 | 94.9738 | 0 | 9.0728 | 14.279 | 13.9994 | 15.59 | 2.556 | 1.965 | 38.6708 | 4.0783 | 5.9204 | 0 | 47.6386 | 0 | 105.0978 | 9.7 | 151.2 | 9.4951 | 9.79 | 9.0487 | 48.4374 | 3.07 | 187.5233 | 35.1628 | 12.8135 | 7.7325 | 4.7004 | 0 | 20.8667 | 0 | 19.81 | 20.6 | 0 | 5.1648 | 8.809 | 24.453 | 49.69 | 47.6386 | 135.7676 | 3.8469 | 115.7323 | 86.7779 | 22.6382 | 25.8408 | 0.66 | 9.83 | 7.18 | 25.1797 | 128.3113 | 247.9768 | 155.1337 | 29.8779 | 0 | 260.55 | 34.9461
10:30 | 43.2586 | 3.883 | 0 | 12.565 | 27.226 | 0 | 0 | 12.4 | 25.947 | 10.1003 | 11.2129 | 5.7 | 14.79 | 1.777 | 0 | 106.8462 | 0 | 9.0583 | 14.4562 | 13.1972 | 15.6 | 2.532 | 2.043 | 39.0105 | 3.9087 | 6.5029 | 0 | 47.6443 | 0 | 94.8674 | 10.4 | 151.1 | 9.4054 | 10.31 | 14.3072 | 49.5344 | 3.1 | 185.273 | 35.1085 | 12.8964 | 5.265 | 4.6881 | 0 | 20.7464 | 0 | 20.049 | 20.6 | 0 | 5.2073 | 8.908 | 25.162 | 51.11 | 47.6443 | 133.9729 | 3.8218 | 114.9306 | 86.2379 | 22.663 | 26.6058 | 0.62 | 9.75 | 6.88 | 25.4191 | 124.883 | 246.9883 | 154.1778 | 30.0943 | 0 | 258.56 | 35.2979
11:00 | 42.3608 | 3.928 | 0 | 12.638 | 27.408 | 0 | 0 | 13.84 | 25.97 | 10.987 | 39.7266 | 7.1 | 14.72 | 1.626 | 0 | 84.0291 | 0 | 8.8884 | 14.8865 | 13.0932 | 15.61 | 2.527 | 1.894 | 38.7906 | 3.8464 | 6.6607 | 0 | 45.0253 | 0 | 92.3264 | 10.22 | 151.4 | 9.8636 | 8.32 | 14.7646 | 49.7788 | 3.05 | 187.0638 | 34.6389 | 12.489 | 5.2715 | 4.6451 | 0 | 20.7514 | 0 | 20.06 | 20.6 | 0 | 5.1963 | 8.805 | 25.67 | 52.14 | 45.0253 | 137.1306 | 3.7919 | 116.3595 | 86.5204 | 22.5997 | 28.2743 | 0.63 | 9.28 | 6.95 | 25.4117 | 129.7363 | 239.7643 | 140.3583 | 29.5071 | 0 | 257.46 | 36.9486
11:30 | 47.3102 | 3.986 | 0 | 13.18 | 26.862 | 0 | 0 | 13.78 | 25.0527 | 12.83 | 14.7433 | 7.1 | 14.67 | 1.658 | 0 | 136.4108 | 0 | 8.7261 | 14.8697 | 15.3428 | 16.11 | 2.522 | 2.001 | 33.5477 | 3.7233 | 6.6649 | 0 | 46.5284 | 0 | 93.3439 | 10.86 | 150.4 | 9.8665 | 8.79 | 14.4512 | 48.3801 | 3 | 187.2455 | 34.78 | 13.1302 | 7.2794 | 4.6619 | 0 | 20.7172 | 0 | 19.869 | 20.6 | 0 | 5.1258 | 8.877 | 25.305 | 52.46 | 46.5284 | 135.0586 | 3.7839 | 117.0718 | 85.546 | 22.6016 | 28.0317 | 0.67 | 9.37 | 7.08 | 25.4447 | 127.6524 | 266.8115 | 153.5826 | 29.2434 | 0 | 259.95 | 36.4643
12:00 | 47.2852 | 3.892 | 0 | 12.122 | 26.144 | 0 | 0 | 13.21 | 25.362 | 13.1364 | 18.7931 | 4.9 | 14.67 | 1.93 | 0 | 117.2495 | 0 | 8.5989 | 14.7817 | 15.3072 | 16.15 | 2.504 | 1.979 | 32.7397 | 3.8229 | 6.846 | 0 | 47.7231 | 0 | 93.2375 | 10.04 | 149.7 | 10.1101 | 8.6 | 14.8205 | 48.7368 | 3.05 | 186.9745 | 34.9987 | 12.8164 | 8.4912 | 4.3252 | 0 | 20.6117 | 0 | 19.91 | 20.6 | 0 | 5.2615 | 8.741 | 25.316 | 52.64 | 47.7231 | 133.3218 | 3.8548 | 117.2487 | 85.3971 | 22.6312 | 28.1488 | 0.73 | 9.25 | 6.85 | 25.5284 | 107.9659 | 264.2519 | 139.2831 | 29.1943 | 0 | 266.83 | 35.6409
12:30 | 47.0083 | 3.864 | 0 | 11.757 | 26.31 | 0 | 0 | 12.89 | 25.3101 | 13.5167 | 33.9036 | 5.4 | 14.5 | 2.195 | 0 | 78.6752 | 0 | 8.9822 | 14.4032 | 14.2254 | 16.25 | 2.45 | 2.006 | 34.1947 | 3.8755 | 7.1407 | 0 | 43.9444 | 0 | 92.4756 | 10.53 | 150.2 | 10.1913 | 9.9 | 14.663 | 48.5592 | 3.08 | 186.9151 | 34.3647 | 14.2898 | 10.1685 | 4.3242 | 0 | 20.5624 | 0 | 19.835 | 20.6 | 0 | 5.245 | 8.705 | 24.945 | 51.83 | 43.9444 | 134.4799 | 3.7071 | 116.1393 | 85.3939 | 22.6093 | 27.2829 | 0.74 | 9.13 | 6.72 | 25.5588 | 106.3807 | 236.9239 | 137.9347 | 28.4509 | 0 | 268.85 | 34.015
13:00 | 46.7164 | 3.937 | 0 | 11.812 | 25.466 | 0 | 0 | 10.85 | 24.9034 | 13.727 | 34.3945 | 5.1 | 14.55 | 2.303 | 0 | 140.593 | 0 | 8.8724 | 14.4452 | 13.9222 | 16.36 | 2.563 | 2.229 | 36.8579 | 3.7603 | 7.3543 | 0 | 42.6129 | 0 | 107.1315 | 10 | 152.1 | 10.1903 | 9.95 | 13.8469 | 48.5183 | 3.09 | 184.1716 | 34.3243 | 14.551 | 9.6116 | 4.3302 | 0 | 20.3549 | 0 | 19.811 | 20.6 | 0 | 5.3842 | 8.704 | 24.794 | 51.74 | 42.6129 | 131.8524 | 3.6008 | 115.8083 | 86.2265 | 22.6434 | 23.6096 | 0.71 | 8.81 | 7.01 | 25.6679 | 101.7904 | 262.3569 | 147.5016 | 27.6565 | 0 | 264.05 | 31.6029
13:30 | 46.4074 | 3.963 | 0 | 12.903 | 26.116 | 0 | 0 | 11.13 | 25.1422 | 13.379 | 44.5083 | 5.3 | 14.61 | 2.191 | 0 | 116.0287 | 0 | 8.8882 | 15.0046 | 14.2603 | 16.3 | 2.563 | 2.292 | 36.4316 | 3.9425 | 7.1917 | 0 | 42.2265 | 0 | 118.0356 | 10.56 | 153.4 | 10.0386 | 10.36 | 13.8747 | 49.9745 | 3.11 | 186.8372 | 35.116 | 13.7192 | 9.2913 | 4.3543 | 0 | 19.4094 | 0 | 19.834 | 20.6 | 0 | 5.3988 | 8.909 | 24.952 | 47.63 | 42.2265 | 134.4985 | 3.7203 | 116.9684 | 87.1251 | 22.6565 | 24.902 | 0.69 | 8.99 | 7.31 | 25.6898 | 110.8443 | 276.031 | 153.957 | 27.8 | 0 | 256.56 | 30.6515
14:00 | 46.8707 | 4.092 | 0 | 13.626 | 27.218 | 0 | 0 | 12.58 | 25.6874 | 13.3931 | 20.5554 | 5.4 | 14.33 | 2.278 | 0 | 122.7307 | 0 | 9.2314 | 14.8142 | 13.7879 | 16.24 | 2.606 | 2.423 | 37.2149 | 3.9441 | 7.0818 | 0 | 43.3737 | 0 | 123.0532 | 11.44 | 153.2 | 9.7146 | 11.31 | 13.908 | 49.9462 | 3.07 | 186.9357 | 35.3593 | 13.4303 | 8.993 | 4.3442 | 0 | 20.5862 | 0 | 19.894 | 20.6 | 0 | 5.5108 | 9.109 | 24.992 | 45.28 | 43.3737 | 133.2302 | 3.2001 | 116.4317 | 86.639 | 22.682 | 25.0127 | 0.75 | 9.22 | 7.32 | 25.565 | 111.9793 | 273.502 | 161.1938 | 28.4305 | 0 | 270.98 | 30.8042
14:30 | 46.6435 | 4.198 | 0 | 13.797 | 27.822 | 0 | 0 | 12.97 | 26.0457 | 14.052 | 36.9459 | 6 | 14.57 | 2.003 | 0 | 114.4319 | 0 | 8.7836 | 15.6794 | 15.2115 | 15.69 | 2.551 | 2.187 | 35.9243 | 3.6963 | 7.3037 | 0 | 41.9988 | 0 | 130.6589 | 11.79 | 154.4 | 9.6671 | 10.5 | 14.4877 | 49.0383 | 3 | 186.028 | 36.05 | 13.8008 | 9.2427 | 4.3448 | 0 | 20.6944 | 0 | 19.913 | 20.6 | 0 | 5.4003 | 8.88 | 25.063 | 41.53 | 41.9988 | 133.7709 | 3.8701 | 117.1567 | 87.7681 | 22.6238 | 26.2416 | 0.74 | 9.6 | 7.76 | 25.5745 | 106.7637 | 271.9013 | 157.4404 | 28.6756 | 0 | 261.89 | 30.9328
15:00 | 48.0694 | 4.132 | 0 | 13.854 | 27.396 | 0 | 0 | 12.99 | 26.271 | 14.5511 | 26.6536 | 6 | 14.64 | 2.02 | 0 | 76.7918 | 0 | 8.3882 | 15.6334 | 15.2548 | 15.43 | 2.61 | 1.972 | 33.8916 | 3.6939 | 7.3947 | 0 | 48.3593 | 0 | 128.7279 | 11.31 | 154.4 | 9.9844 | 10.82 | 14.4357 | 49.5013 | 3 | 185.6173 | 36.4611 | 14.2968 | 9.6857 | 4.3216 | 0 | 20.7064 | 0 | 19.911 | 20.6 | 0 | 5.3867 | 8.983 | 24.624 | 42.01 | 48.3593 | 130.1718 | 3.8876 | 115.8802 | 86.0872 | 22.6252 | 28.0147 | 0.71 | 9.95 | 7.43 | 25.4645 | 106.7441 | 271.841 | 161.3807 | 29.2093 | 0 | 259.65 | 35.5113
15:30 | 48.0303 | 4.178 | 0 | 14.138 | 26.428 | 0 | 0 | 11.64 | 26.3408 | 15.1461 | 50.2073 | 6 | 14.24 | 2.165 | 0 | 136.7023 | 0 | 8.3648 | 16.0023 | 13.1961 | 14.74 | 2.514 | 2.13 | 34.2872 | 3.5917 | 7.2478 | 0 | 47.7435 | 0 | 127.9338 | 11.32 | 154.2 | 10.0494 | 10.75 | 14.8311 | 50.5411 | 3.06 | 182.7969 | 37.0211 | 14.7715 | 10.3105 | 4.3372 | 0 | 20.8742 | 0 | 19.887 | 20 | 0 | 5.6098 | 8.925 | 24.785 | 41.24 | 47.7435 | 132.4785 | 3.9911 | 113.7627 | 87.6794 | 22.6243 | 28.6917 | 0.63 | 10.17 | 7.21 | 25.2646 | 99.5816 | 274.4398 | 156.4084 | 29.3057 | 0 | 259.22 | 36.1726
16:00 | 47.4871 | 4.214 | 0 | 13.927 | 25.366 | 0 | 0 | 12.07 | 26.2586 | 15.1371 | 47.1984 | 6 | 12.8 | 2.241 | 0 | 123.79 | 0 | 8.5893 | 16.1809 | 14.2032 | 14.49 | 2.529 | 2.123 | 34.7998 | 3.7057 | 7.0527 | 0 | 47.9939 | 0 | 129.8641 | 10.64 | 153.8 | 10.0005 | 10.6 | 14.2582 | 48.9945 | 3.08 | 183.5659 | 37.6371 | 14.5093 | 10.4334 | 4.4457 | 0 | 20.8481 | 0 | 19.687 | 20 | 0 | 5.7938 | 7.081 | 24.863 | 42.06 | 47.9939 | 134.1694 | 3.9526 | 117.3106 | 88.0042 | 22.6678 | 28.4645 | 0.69 | 9.87 | 7.39 | 25.258 | 102.7724 | 274.2252 | 162.3057 | 29.6134 | 0 | 262.17 | 36.0437
16:30 | 47.7112 | 4.204 | 0 | 14.001 | 26.434 | 0 | 0 | 13.3 | 26.4102 | 14.9654 | 40.8066 | 5 | 13.16 | 2.104 | 0 | 37.5248 | 0 | 8.5089 | 16.4108 | 13.8657 | 14.05 | 2.563 | 2.09 | 34.7104 | 4.1001 | 6.9822 | 0 | 48.1005 | 0 | 129.8974 | 9.95 | 155.6 | 10.2996 | 9.32 | 14.2342 | 48.2383 | 3.17 | 187.1483 | 36.2165 | 13.6295 | 10.4696 | 4.8248 | 0 | 20.7267 | 0 | 19.751 | 20 | 0 | 5.6995 | 5.276 | 24.957 | 40.19 | 48.1005 | 133.521 | 3.9258 | 116.692 | 88.2272 | 22.6876 | 28.0049 | 0.78 | 9.99 | 7.11 | 25.1746 | 100.4758 | 279.5067 | 161.8651 | 29.3071 | 0 | 266.23 | 36.0839
17:00 | 47.7486 | 0.872 | 0 | 13.4 | 26.388 | 0 | 0 | 13.39 | 25.9211 | 14.7057 | 36.6887 | 5.2 | 14.2 | 4.185 | 0 | 35.4632 | 0 | 8.5372 | 15.8852 | 15.4428 | 14.3 | 0.258 | 1.437 | 34.0564 | 4.0539 | 6.9443 | 0 | 47.3757 | 0 | 130.4019 | 8.57 | 156.8 | 10.3729 | 9.92 | 14.2839 | 46.1225 | 2.82 | 184.2419 | 34.9113 | 14.0272 | 10.4801 | 4.8534 | 0 | 20.544 | 0 | 19.685 | 20 | 0 | 5.677 | 6.875 | 25.034 | 19.07 | 47.3757 | 133.0849 | 3.8714 | 115.6418 | 88.9098 | 22.6907 | 28.4101 | 0.77 | 9.77 | 6.98 | 25.1477 | 105.0084 | 281.4865 | 161.5011 | 28.7571 | 0 | 260.99 | 35.9469
17:30 | 46.9927 | 0.655 | 0 | 12.302 | 26.002 | 0 | 0 | 13.21 | 25.7593 | 15.0834 | 33.2599 | 5.4 | 13.96 | 4.043 | 0 | 30.5085 | 0 | 8.1158 | 14.7265 | 15.2389 | 14.44 | 0.125 | 1.242 | 34.0918 | 3.7772 | 6.3016 | 0 | 47.3184 | 0 | 129.7398 | 9.58 | 156.2 | 10.2503 | 8.9 | 14.3832 | 46.594 | 3.05 | 186.5736 | 34.0897 | 14.2356 | 10.191 | 4.4508 | 0 | 20.4682 | 0 | 16.153 | 20 | 0 | 5.825 | 8.408 | 24.826 | 36.48 | 47.3184 | 132.2368 | 4.0058 | 115.1951 | 88.466 | 22.6963 | 26.9974 | 0.84 | 8.36 | 6.77 | 25.2145 | 103.3728 | 275.6738 | 163.9294 | 27.7169 | 0 | 267.45 | 35.479
18:00 | 32.361 | 0.65 | 0 | 11.555 | 25.542 | 0 | 0 | 13.08 | 25.4708 | 14.7495 | 44.4875 | 5.4 | 12.24 | 4.215 | 0 | 29.8734 | 0 | 6.858 | 12.7797 | 14.0224 | 15.23 | 0.123 | 1.21 | 34.1302 | 3.8581 | 6.174 | 0 | 50.4024 | 0 | 130.3609 | 9.41 | 158 | 9.6891 | 8.49 | 14.8925 | 44.9854 | 2.28 | 159.3129 | 33.3758 | 13.804 | 10.1479 | 4.4576 | 0 | 20.6644 | 0 | 9.956 | 20 | 0 | 5.5843 | 8.984 | 19.257 | 14.91 | 50.4024 | 134.19 | 3.9886 | 116.4175 | 89.3375 | 4.9194 | 26.0718 | 0.91 | 8.13 | 6.62 | 25.5155 | 105.3106 | 273.7644 | 160.5073 | 28.4208 | 0 | 276.15 | 35.7397
18:30 | 25.3027 | 0.645 | 0 | 10.958 | 26.648 | 0 | 0 | 13.17 | 26.4247 | 15.1192 | 16.6531 | 5.5 | 10.71 | 4.732 | 0 | 19.4418 | 0 | 6.5283 | 12.606 | 11.5858 | 15.21 | 0.131 | 1.18 | 34.5659 | 3.7562 | 6.9733 | 0 | 48.3285 | 0 | 129.3464 | 8.21 | 157.8 | 9.3052 | 8.01 | 14.0452 | 39.995 | 0.1 | 69.3948 | 32.2298 | 13.6362 | 9.5163 | 4.4627 | 0 | 21.0615 | 0 | 9.934 | 20 | 0 | 5.393 | 8.928 | 11.387 | 5.25 | 48.3285 | 136.041 | 3.8149 | 111.6415 | 88.0702 | 2.8936 | 25.1285 | 0.93 | 7.84 | 6.32 | 25.2717 | 117.3961 | 278.1798 | 151.8999 | 26.331 | 0 | 280.88 | 29.0843
19:00 | 25.3367 | 0.643 | 0 | 10.635 | 26.886 | 0 | 0 | 13.06 | 27.111 | 15.1396 | 11.3132 | 5.4 | 10.66 | 4.669 | 0 | 18.893 | 0 | 6.4882 | 12.5374 | 11.7277 | 15.93 | 0.132 | 1.026 | 35.2239 | 3.7407 | 7.3413 | 0 | 44.9091 | 0 | 124.5525 | 8.65 | 156.7 | 9.0436 | 7.33 | 14.6867 | 35.9819 | 0.1 | 69.5071 | 31.8103 | 13.0728 | 10.1514 | 4.4518 | 0 | 20.6618 | 0 | 9.892 | 20 | 0 | 5.5129 | 8.393 | 11.587 | 5.86 | 44.9091 | 134.5958 | 3.767 | 111.5747 | 89.8768 | 2.8939 | 25.6862 | 0.98 | 7.8 | 6.68 | 25.1925 | 118.7209 | 283.7188 | 159.4715 | 26.4191 | 0 | 282.59 | 13.7855
19:30 | 25.0727 | 0.625 | 0 | 11.086 | 26.762 | 0 | 0 | 13.05 | 27.553 | 14.029 | 10.6224 | 5.6 | 9.9 | 4.67 | 0 | 18.7856 | 0 | 6.7237 | 12.917 | 12.956 | 16.3 | 0.13 | 1.091 | 35.1261 | 3.74 | 7.1528 | 0 | 47.4837 | 0 | 128.227 | 8.98 | 156.9 | 9.0243 | 7.8 | 14.2644 | 36.5567 | 0.1 | 72.2386 | 32.2712 | 13.3759 | 10.1021 | 4.4627 | 0 | 19.3041 | 0 | 9.915 | 20 | 0 | 5.5727 | 9.008 | 11.649 | 6.23 | 47.4837 | 131.2362 | 3.952 | 117.3932 | 89.8527 | 2.9135 | 26.5936 | 0.94 | 7.92 | 7.08 | 25.2626 | 130.0664 | 285.2949 | 156.2691 | 27.2361 | 0 | 274.93 | 13.817
20:00 | 26.1631 | 0.6 | 0 | 11.541 | 26.466 | 0 | 0 | 13.35 | 27.7266 | 13.2814 | 11.0721 | 5.3 | 10.6 | 4.947 | 0 | 18.4672 | 0 | 6.6895 | 13.795 | 12.616 | 16.31 | 0.127 | 1.087 | 33.9705 | 3.6949 | 6.8798 | 0 | 50.1686 | 0 | 129.4909 | 9.25 | 155.4 | 9.1768 | 7.64 | 14.5125 | 40.7453 | 0.1 | 71.5288 | 31.8993 | 13.7565 | 10.0652 | 4.471 | 0 | 17.6787 | 0 | 10.099 | 20 | 0 | 5.4526 | 8.878 | 12.984 | 5.22 | 50.1686 | 132.363 | 3.9646 | 115.4006 | 89.9343 | 3.0981 | 28.2253 | 0.95 | 8.3 | 7.16 | 25.4265 | 134.1961 | 282.536 | 161.964 | 27.1096 | 0 | 274.57 | 14.0073
20:30 | 26.6972 | 0.776 | 0 | 12.53 | 27.036 | 0 | 0 | 12.62 | 28.3967 | 11.072 | 10.4587 | 5.2 | 9.59 | 5.056 | 0 | 18.2531 | 0 | 6.8243 | 14.3578 | 13.4759 | 16.56 | 0.129 | 1.066 | 34.9837 | 4.0014 | 6.818 | 0 | 49.6688 | 0 | 130.3543 | 10.07 | 160 | 9.5356 | 8.38 | 14.829 | 47.1871 | 0.1 | 69.412 | 33.1292 | 13.3323 | 10.09 | 4.4799 | 0 | 16.3616 | 0 | 10.163 | 20 | 0 | 5.5315 | 9.049 | 16.169 | 4.52 | 49.6688 | 135.5124 | 3.9647 | 116.1486 | 91.0608 | 3.1221 | 28.9703 | 0.95 | 8.49 | 7.1 | 25.408 | 143.663 | 277.5987 | 157.3263 | 27.6384 | 0 | 276.13 | 14.6982
21:00 | 26.8904 | 3.764 | 0 | 13.291 | 27.35 | 0 | 0 | 12.94 | 28.018 | 10.8725 | 13.2123 | 5.3 | 12.21 | 5.207 | 0 | 18.6465 | 0 | 7.5911 | 14.7132 | 12.1623 | 16.74 | 1.618 | 1.767 | 35.341 | 4.0848 | 6.6487 | 0 | 50.0024 | 0 | 127.0753 | 11.3 | 160.3 | 9.6231 | 8.94 | 14.7748 | 47.8749 | 0.1 | 72.0773 | 33.2731 | 12.4357 | 10.1204 | 4.4948 | 0 | 16.121 | 0 | 10.079 | 20 | 0 | 5.536 | 8.937 | 16.184 | 5.78 | 50.0024 | 136.966 | 3.9158 | 116.9881 | 90.4073 | 6.7348 | 29.1889 | 0.94 | 8.85 | 8.05 | 25.5304 | 148.7194 | 282.9786 | 163.2704 | 28.3063 | 0 | 282.82 | 19.8393
21:30 | 26.0309 | 4.03 | 0 | 13.548 | 27.728 | 0 | 0 | 13.3 | 27.2868 | 10.4424 | 16.6957 | 5.4 | 14 | 4.562 | 0 | 18.5935 | 0 | 8.4638 | 15.3244 | 13.9547 | 16.89 | 2.536 | 1.893 | 35.4412 | 4.1258 | 6.2854 | 0 | 49.3291 | 0 | 129.9513 | 12.54 | 160.1 | 10.0349 | 9.35 | 14.3543 | 48.6471 | 0.1 | 110.903 | 33.8672 | 12.9518 | 10.1064 | 4.552 | 0 | 16.3961 | 0 | 10.026 | 20 | 0 | 5.3626 | 8.738 | 17.316 | 5.38 | 49.3291 | 138.8356 | 4.0064 | 116.543 | 91.5875 | 6.84 | 29.1389 | 0.91 | 9.36 | 7.48 | 25.3265 | 151.228 | 284.453 | 161.7388 | 28.5269 | 0 | 288.03 | 21.2065
22:00 | 33.1865 | 4.217 | 0 | 13.588 | 27.66 | 0 | 0 | 13.33 | 26.8831 | 10.3622 | 32.3094 | 5.3 | 13.82 | 4.54 | 0 | 21.8336 | 0 | 8.4906 | 16.4163 | 14.5678 | 16.73 | 2.559 | 1.913 | 34.2389 | 3.9547 | 6.4417 | 0 | 48.6171 | 0 | 130.0615 | 12.49 | 158.8 | 10.2519 | 9.55 | 14.6082 | 49.8384 | 1.85 | 121.8812 | 35.0829 | 13.4291 | 10.1605 | 4.866 | 0 | 16.2163 | 0 | 11.287 | 20 | 0 | 5.469 | 8.876 | 19.172 | 2.99 | 48.6171 | 137.6477 | 3.9445 | 114.9118 | 92.1919 | 9.3035 | 29.3087 | 0.91 | 10.55 | 7.47 | 25.4458 | 149.2617 | 289.2677 | 163.3625 | 28.6318 | 0 | 287.07 | 28.7965
22:30 | 39.4757 | 4.111 | 0 | 12.793 | 27.272 | 0 | 0 | 13.38 | 25.9982 | 10.7515 | 49.6069 | 5.4 | 12.83 | 4.675 | 0 | 121.6981 | 0 | 8.5257 | 16.7251 | 14.8695 | 16.7 | 2.609 | 1.8 | 34.3588 | 3.9615 | 6.4734 | 0 | 49.7605 | 0 | 129.9394 | 12.21 | 157.9 | 10.2263 | 10.33 | 14.5717 | 50.656 | 3.08 | 121.371 | 36.0567 | 14.5048 | 10.146 | 4.8366 | 0 | 16.0072 | 0 | 16.755 | 20 | 0 | 5.4535 | 8.507 | 22.214 | 29.72 | 49.7605 | 137.2669 | 3.8382 | 116.8387 | 93.9531 | 22.6807 | 29.6162 | 0.92 | 10.64 | 7.1 | 25.4646 | 152.9677 | 287.7957 | 161.4322 | 28.7704 | 0 | 289.12 | 35.8439
23:00 | 45.1591 | 4.191 | 0 | 13.256 | 27.604 | 0 | 0 | 13.33 | 25.7501 | 11.5275 | 39.8444 | 5.2 | 12.51 | 4.831 | 0 | 130.6301 | 0 | 8.2745 | 16.1494 | 15.0272 | 16.56 | 2.627 | 2.003 | 33.2702 | 3.9546 | 6.3239 | 0 | 50.2973 | 0 | 128.7207 | 11.88 | 159.9 | 10.0281 | 10.29 | 14.6593 | 51.3454 | 3.09 | 121.3339 | 35.762 | 14.0308 | 10.0434 | 4.8611 | 0 | 15.8059 | 0 | 19.905 | 20 | 0 | 5.3756 | 8.959 | 23.137 | 37.4 | 50.2973 | 137.3456 | 3.8697 | 116.2978 | 93.7851 | 22.7501 | 29.4716 | 0.89 | 10.6 | 6.76 | 25.1651 | 122.3003 | 287.7887 | 162.2643 | 29.3739 | 0 | 288.38 | 36.3766
23:30 | 48.2082 | 4.094 | 0 | 13.634 | 27.504 | 0 | 0 | 13.19 | 25.4375 | 13.6938 | 15.8565 | 5.2 | 13.53 | 4.867 | 0 | 118.8396 | 0 | 7.4125 | 16.0706 | 13.8585 | 16.74 | 2.598 | 1.896 | 31.3298 | 3.8564 | 6.2389 | 0 | 49.9574 | 0 | 128.6208 | 12.09 | 159.3 | 10.305 | 10.46 | 15.0291 | 51.0994 | 3.1 | 122.1773 | 35.5925 | 14.4362 | 10.1186 | 4.8827 | 0 | 14.3827 | 0 | 19.724 | 20 | 0 | 5.6109 | 9.052 | 23.737 | 36.32 | 49.9574 | 140.1417 | 3.8976 | 115.4011 | 93.3598 | 22.58 | 30.1712 | 0.89 | 10.97 | 7.15 | 25.4104 | 136.4104 | 290.81 | 161.6563 | 29.088 | 0 | 286.41 | 36.3819
0:00 | 45.0371 | 3.609 | 0 | 12.776 | 27.436 | 0 | 0 | 13.45 | 25.1798 | 14.1943 | 32.2386 | 5.4 | 13.55 | 5.457 | 0 | 75.4363 | 0 | 7.6672 | 16.7772 | 14.6219 | 16.38 | 2.385 | 1.191 | 32.1874 | 3.8369 | 6.2707 | 0 | 48.9823 | 0 | 129.4561 | 11.86 | 161.4 | 10.5406 | 10.2 | 14.6338 | 50.7014 | 3.15 | 120.39 | 35.7271 | 14.4223 | 10.0797 | 4.9056 | 0 | 14.4814 | 0 | 19.738 | 20 | 0 | 5.3986 | 8.898 | 30.358 | 41.79 | 48.9823 | 141.6679 | 3.8813 | 114.8598 | 92.3696 | 22.6183 | 29.5195 | 0.85 | 11.07 | 7.03 | 25.1637 | 151.892 | 293.8523 | 158.2137 | 29.6839 | 0 | 286.09 | 36.2097
MWh | 1032.4139 | 84.091 | 0 | 304.455 | 661.796 | 0 | 0 | 311.745 | 625.7572 | 314.8846 | 594.5129 | 131.45 | 326.875 | 66.227 | 0 | 2123.0643 | 0 | 202.0101 | 355.5566 | 335.0601 | 376.275 | 50.9705 | 44.4465 | 872.5926 | 93.2228 | 140.5274 | 0 | 1121.8516 | 0 | 2938.7475 | 249.725 | 3702.9 | 235.286 | 225.865 | 347.2342 | 1141.9046 | 62.265 | 3916.2992 | 806.1951 | 327.2102 | 213.3004 | 109.2123 | 0 | 476.7291 | 0 | 427.6735 | 488.3 | 0 | 129.7696 | 208.602 | 588.7855 | 920.655 | 1121.8516 | 3238.6755 | 91.6057 | 2777.3875 | 2111.0143 | 460.7386 | 627.8878 | 18.85 | 227.92 | 169.035 | 606.3211 | 2764.4737 | 6351.9159 | 3751.1245 | 681.0262 | 0 | 6579.425 | 792.101
[7 empty] | 3017 | [8 empty] | 3018 |  | 3016 | 3025 |  |  |  | 3029 | [22 empty] | 3020 |  |  |  |  | 3024 | [7 empty] | 3023 | 3023 | 3023 | 3021 |  | 3015 | 3019 | [5 empty] | 5000
Nota:
Información proporcionada por la empresas
NO INFORMO

## DEMANDA_AREAS
2023-10-19
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
| 9808 |  | 3004 | 3005 | 3006 | 3007 | 3008 | 3009 | 3010 | 3012 | 3013 | 3014 | 5000
FECHAHORA | DEMANDA |  | 3004: AREA; 3007: SUBAREAS
| IMPORTACIÓN ECUADOR | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | NORTE MEDIO | LIMA | ELECTROANDES | SUR MEDIO | SUR ESTE | SUR OESTE | AREQUIPA
0:30 | 0 | 6278.905 | 889.352 | 3726.194 | 1663.359 | 98.551 | 1348.459 |  | -2.047 | 323.39 | 1339.969 | 237.113
1:00 | 0 | 6178.538 | 844.699 | 3673.687 | 1660.152 | 93.198 | 1301.141 |  | -1.64 | 314.716 | 1345.436 | 231.883
1:30 | 0 | 6040.896 | 848.691 | 3513.443 | 1678.762 | 88.382 | 1279.779 |  | 7.545 | 314.041 | 1364.721 | 227.114
2:00 | 0 | 5944.886 | 819.991 | 3475.564 | 1649.331 | 89.154 | 1242.351 |  | 10.528 | 312.028 | 1337.303 | 225.197
2:30 | 0 | 5910.836 | 828.19 | 3457.311 | 1625.335 | 97.256 | 1232.923 |  | 9.628 | 308.746 | 1316.589 | 223.529
3:00 | 0 | 5943.132 | 793.162 | 3524.215 | 1625.755 | 99.547 | 1217.621 |  | -21.227 | 312.301 | 1313.454 | 220.666
3:30 | 0 | 5951.137 | 792.981 | 3516.028 | 1642.128 | 98.72 | 1216.871 |  | -42.954 | 314.335 | 1327.793 | 225.457
4:00 | 0 | 5960.753 | 806.549 | 3499.287 | 1654.917 | 97.199 | 1222.047 |  | -59.938 | 309.547 | 1345.37 | 228.773
4:30 | 0 | 5955.732 | 802.633 | 3504.339 | 1648.76 | 99.707 | 1224.176 |  | -97.775 | 312.883 | 1335.877 | 228.978
5:00 | 0 | 6057.05 | 802.612 | 3587.877 | 1666.561 | 95.944 | 1232.747 |  | -121.299 | 319.333 | 1347.228 | 236.206
5:30 | 0 | 6201.637 | 839.279 | 3706.389 | 1655.969 | 96.419 | 1320.981 |  | -155.877 | 312.661 | 1343.308 | 233.986
6:00 | 0 | 6182.651 | 872.091 | 3653.25 | 1657.31 | 97.456 | 1345.057 |  | -117.483 | 309.87 | 1347.44 | 234.68
6:30 | 0 | 6354.787 | 894.55 | 3775.142 | 1685.095 | 101.997 | 1450.3 |  | -116.481 | 319.941 | 1365.154 | 241.458
7:00 | 0 | 6506.705 | 916.469 | 3892.576 | 1697.66 | 104.785 | 1510.126 |  | -116.552 | 323.117 | 1374.543 | 245.727
7:30 | 0 | 6681.637 | 923.316 | 4062.965 | 1695.356 | 103.785 | 1527.442 |  | -68.761 | 335.54 | 1359.816 | 239.115
8:00 | 0 | 6726.265 | 937.93 | 4082.51 | 1705.825 | 106.4815 | 1521.281 |  | -163.184 | 334.403 | 1371.422 | 247.322
8:30 | 0 | 6905.334 | 968.626 | 4209.869 | 1726.839 | 107.626 | 1568.741 |  | -146.992 | 343.16 | 1383.679 | 255.218
9:00 | 0 | 7148.511 | 1005.777 | 4366.315 | 1776.419 | 109.128 | 1615.93 |  | -116.73 | 331.423 | 1444.996 | 253.567
9:30 | 0 | 7104.438 | 1014.893 | 4333.754 | 1755.791 | 109.181 | 1633.553 |  | -95.706 | 328.442 | 1427.349 | 254.822
10:00 | 0 | 7117.086 | 1030.694 | 4348.688 | 1737.704 | 113.921 | 1639.858 |  | -101.621 | 335.664 | 1402.04 | 253.188
10:30 | 0 | 7158.532 | 1027.548 | 4386.047 | 1744.937 | 116.441 | 1653.391 |  | -91.628 | 333.762 | 1411.175 | 255.849
11:00 | 0 | 7380.732 | 1095.025 | 4484.151 | 1801.556 | 117.547 | 1665.119 |  | -58.887 | 346.79 | 1454.766 | 258.9
11:30 | 0 | 7426.988 | 1066.601 | 4551.917 | 1808.47 | 125.076 | 1666.102 | 209.305 | -39.923 | 357.894 | 1450.576 | 259.587
12:00 | 0 | 7336.803 | 1055.646 | 4539.284 | 1741.873 | 124.153 | 1627.438 | 204.936 | -8.107 | 325.988 | 1415.885 | 252.266
12:30 | 0 | 7223.262 | 1069.818 | 4447.364 | 1706.08 | 114.138 | 1622.952 |  | -8.092 | 321.443 | 1384.637 | 246.957
13:00 | 0 | 7175.51 | 1031.926 | 4406.874 | 1736.71 | 109.751 | 1643.826 |  | -40.148 | 314.392 | 1422.318 | 247.836
13:30 | 0 | 7277.414 | 1030.8575 | 4478.1625 | 1768.394 | 112.868 | 1639.662 |  | -41.065 | 322.768 | 1445.626 | 253.608
14:00 | 0 | 7246.258 | 1033.796 | 4454.159 | 1758.303 | 112.435 | 1637.845 |  | -53.401 | 314.983 | 1443.32 | 257.483
14:30 | 0 | 7398.12 | 1098.906 | 4519.872 | 1779.342 | 115.153 | 1684.809 |  | -111.163 | 319 | 1460.342 | 286.657
15:00 | 0 | 7418.5 | 1089.8 | 4552.448 | 1776.252 | 111.8055 | 1670.247 |  | -107.901 | 317.397 | 1458.855 | 275.711
15:30 | 0 | 7349.169 | 1053.658 | 4513.258 | 1782.253 | 111.607 | 1684.355 |  | -122.586 | 320.581 | 1461.672 | 283.061
16:00 | 0 | 7442.18 | 1080.917 | 4547.909 | 1813.354 | 109.097 | 1703.489 |  | -120.378 | 333.663 | 1479.691 | 299.438
16:30 | 0 | 7244.239 | 1050.2 | 4391.953 | 1802.086 | 110.3705 | 1681.097 |  | -171.39 | 331.6765 | 1470.4095 | 297.413
17:00 | 0 | 7199.778 | 1057.954 | 4336.904 | 1804.92 | 115.025 | 1684.553 |  | -191.591 | 340.606 | 1464.314 | 297.487
17:30 | 0 | 7158.353 | 1000.734 | 4333.088 | 1824.531 | 113.667 | 1697.595 |  | -199.883 | 348.468 | 1476.063 | 294.888
18:00 | 0 | 7034.248 | 993.274 | 4178.473 | 1862.501 | 112.727 | 1569.287 |  | -181.059 | 388.865 | 1473.636 | 306.228
18:30 | 0 | 7307.915 | 1060.091 | 4389.374 | 1858.45 | 113.082 | 1665.128 |  | -169.834 | 392.61 | 1465.84 | 299.276
19:00 | 0 | 7332.95 | 1091.972 | 4363.955 | 1877.023 | 113.7955 | 1650.29 |  | -174.202 | 398.779 | 1478.244 | 300.298
19:30 | 0 | 7345.251 | 1081.288 | 4371.73 | 1892.233 | 115.908 | 1637.9 |  | -187.656 | 399.29 | 1492.943 | 301.285
20:00 | 0 | 7320.931 | 1077.003 | 4369.666 | 1874.262 | 115.68 | 1636.991 |  | -188.81 | 367.023 | 1507.239 | 304.475
20:30 | 0 | 7337.321 | 1056.698 | 4399.281 | 1881.342 | 115.715 | 1639.875 |  | -167.531 | 367.271 | 1514.071 | 304.403
21:00 | 0 | 7286.942 | 1056.428 | 4328.908 | 1901.606 | 108.796 | 1656.739 |  | -140.658 | 364.649 | 1536.957 | 298.676
21:30 | 0 | 7207.602 | 1027.603 | 4283.249 | 1896.75 | 80.03 | 1618.427 |  | -125.878 | 363.816 | 1532.934 | 300.303
22:00 | 0 | 7119.601 | 1020.471 | 4200.899 | 1898.231 | 88.094 | 1575.074 |  | -136.108 | 374.268 | 1523.963 | 283.632
22:30 | 0 | 7080.636 | 963.002 | 4237.933 | 1879.701 | 61.106 | 1548.837 |  | -135.288 | 366.835 | 1512.866 | 268.925
23:00 | 0 | 6810.551 | 954.129 | 4051.009 | 1805.413 | 74.708 | 1475.432 |  | -129.099 | 353.999 | 1451.414 | 258.329
23:30 | 0 | 6558.491 | 897.2 | 3849.527 | 1811.764 | 84.232 | 1435.899 |  | -141.722 | 331.325 | 1480.439 | 250.545
24:00 | 0 | 6498.164 | 881.415 | 3818.967 | 1797.782 | 79.691 | 1386.306 |  | -129.123 | 332.449 | 1465.333 | 241.38
MÁXIMO | 0 | 7442.18 | 1098.906 | 4552.448 | 1901.606 | 125.076 | 1703.489 | 209.305 | 10.528 | 399.29 | 1536.957 | 306.228
MÍNIMO | 0 | 5910.836 | 792.981 | 3457.311 | 1625.335 | 61.106 | 1216.871 | 204.936 | -199.883 | 308.746 | 1313.454 | 220.666
PROMEDIO | 0 | 6850.5699 | 971.5926 | 4118.6618 | 1760.3156 | 103.982 | 1523.126 | 207.1205 | -101.9099 | 336.7944 | 1423.5212 | 261.0186
ENERGIA MWh | 0 | 164413.6785 | 23318.2227 | 98847.8823 | 42247.5735 | 2495.568 | 36555.0245 | 207.1205 | -2445.8385 | 8083.0658 | 34164.5077 | 6264.4475
Nota:
La Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## FLUJOS
2023-10-19
| 9808 | 9812 | 9505 | 9473 | 4671 | 4676 | 4681 | 5362 | 163 | 362 | 25198 | 25038 | 25051 | 25187 | 25104 | 3431 | 155 | 194 | 8657 | 4441 | 4435 | 4438 | 8041 | 8046 | 4208 | 4212 | 8051 | 25210 | 25222 | 5398 | 5386 | 4264 | 4268 | 4256 | 4231 | 4235 | 3064 | 3079 | 140 | 287 | 4903 | 366 | 1343 | 348 | 4 | 17 | 191 | 13 | 1210 | 5067 | 1731 | 1736 | 170 | 9788 | 9791 | 153 | 1245 | 117 | 8524 | 1253 | 5791 | 5025 | 195 | 5043 | 4482 | 4489 | 1743860 | 1743786 | 5120 | 3486 | 1414 | 1433 | 1958 | 330 | 316 | 1155 | 1168 | 1770 | 324 | 175 | 334 | 338 | 6246 | 1741 | 6930 | 6927 | 9126 | 9123 | 9177 | 128 | 138 | 9497 | 963 | 973 | 983 | 978 | 968 | 1047 | 4031 | 4034 | 3140 | 3174 | 3167 | 3163 | 253 | 315 | 263 | 4018 | 4021 | 3241 | 3245 | 1909 | 1488 | 1484 | 8607 | 8610 | 8617 | 505 | 3216 | 3220 | 3223 | 1903 | 4078 | 4070 | 1227 | 5843 | 3184 | 3187 | 9579 | 9582 | 8 | 151 | 9425 | 9429 | 20702 | 800 | 795 | 881 | 886 | 841 | 21554 | 4460 | 5556 | 3468 | 3466 | 3468 | 244 | 227 | 4726 | 236 | 254 | 208 | 264 | 4860 | 4863 | 4866 | 1744 | 1753 | 1764 | 891 | 670 | 809 | 814 | 285 | 319 | 261 | 5494 | 5499 | 5504 | 211 | 217 | 294 | 204 | 225 | 5430 | 6056 | 7045 | 7051 | 7144 | 7066 | 7055 | 7062 | 6043 | 3521 | 3525 | 3529 | 20307 | 4125 | 6052 | 5435 | 7019 | 6024 | 5933 | 321 | 8520 | 4768 | 283 | 172 | 22225 | 7026 | 21743 | 9379 | 231 | 8592 | 4808 | 6005 | 6028 | 281 | 8511 | 1443 | 246 | 229 | 1439 | 2177 | 2179 | 22516 | 24279 | 24250 | 24266 | 24255 | 2024 | 2040 | 21351 | 21356 | 5746 | 5741 | 2023 | 2018 | 2034 | 2036 | 2007 | 2016 | 413 | 416 | 5987 | 5992 | 2348 | 2352 | 5671 | 2648 | 2647 | 2154 | 2172 | 2168 | 2170 | 2602 | 2618 | 24784 | 5568 | 24789 | 5582 | 5593 | 5625 | 5634 | 5644 | 24500 | 20959 | 21032 | 21036 | 20964 | 24377 | 24382 | 24387 | 24372 | 9902 | 1916 | 2054 | 2401 | 2398 | 2046 | 2135 | 8597 | 2149 | 2138 | 2133 | 5997 | 4927 | 4931 | 1628 | 1632 | 20894 | 20905 | 20916 | 2146 | 2165 | 9623 | 5513 | 1677 | 21253 | 21231 | 21226 | 21241 | 21309 | 21304 | 21321
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN
SS.EE | S.E. ZORRITOS |  |  | S.E. TALARA | S.E. PIURA OESTE |  |  | S.E. CHICLAYO OESTE |  |  | S.E. CARHUAQUERO | S.E. CACLIC |  | S.E. BELAUNDE TERRY |  | S.E. LA NIÑA | S.E. GUADALUPE |  |  | S.E. CEMENTOS PACASMAYO |  |  | S.E. CAJAMARCA NORTE | S.E. CAJAMARCA NORTE | S.E. CAJAMARCA NORTE |  | S.E. CAJAMARCA NORTE | S.E. CAJAMARCA NORTE | S.E. CAJAMARCA NORTE | S.E. CAJAMARCA NORTE | S.E. CAJAMARCA NORTE | S.E. KIMAN AYLLU |  |  | S.E. CONOCOCHA |  | S.E. HUALLANCA |  | S.E. TRUJILLO NORTE |  |  | S.E. CHIMBOTE 1 | [6 empty] | S.E. CHIMBOTE1 | S.E. CHIMBOTE NUEVA | S.E. PARAMONGA EXISTENTE |  | S.E. PARAMONGA EXISTENTE |  |  | S.E. PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | S.E. LOMERA | S.E. HUACHO |  | CARABAYLLO |  |  | CARAPONGO |  | HUARANGAL | S.E. CHILLON |  |  |  | S.E. CALLAHUANCA |  | S.E. CALLAHUANCA |  |  | S.E. CHAVARRIA |  |  |  | OQUENDO |  | S.E. CHAVARRIA |  | S.E. BARSI |  | S.E. MIRONES | S.E. VENTANILLA |  |  | S.E. ZAPALLAL |  |  |  |  | C.H. MOYOPAMPA | S.E. SANTA ROSA NUEVA |  | S.E. SANTA ROSA NUEVA |  |  |  | S.E. SANTA ROSA |  |  | S.E. SANTA ROSA ANTIGUA |  | S.E. SANTA ROSA ANTIGUA |  | S.E. SANTA ROSA ANTIGUA | S.E. MIRADOR |  | S.E. HUACHIPA |  |  | S.E. ÑAÑA | S.E. BALNEARIOS | [5 empty] | S.E. CHILCA | S.E. INDUSTRIALES | S.E. SAN JUAN |  |  |  | S.E. SAN JUAN |  |  |  | S.E. CHILCA REP |  |  |  | S.E. CHILCA REP |  | S.E. ASIA | S.E. CHILCA CTM (500 Kv) |  | S.E. INDEPENDENCIA | [9 empty] | S.E. ACEROS |  |  | S.E. ICA |  | S.E. MARCONA |  |  | S.E. DESIERTO |  | S.E. SAN NICOLÁS |  |  | S.E. TOROMOCHO |  |  | S.E. PACHACHACA |  |  | S.E. POMACOCHA |  |  | S.E. OROYA NUEVA | S.E. OROYA NUEVA |  | S.E. OROYA | S.E. OROYA NUEVA |  |  | S.E. OROYA NUEVA | S.E. CONDORCOCHA |  |  |  | S.E. CARHUAMAYO ISA | S.E. CARHUAMAYO |  | S.E. CARHUAMAYO STATKRAFT | S.E. PARAGSHA2 | S.E. PARAGSHA2 | S.E. TINGO MARÍA | S.E. TINGO MARIA |  |  | S.E. HUANUCO |  | S.E. PARAGSHA1 | S.E. AMARILIS | SE PARAGSHA2 | SE PARAGSHA2 | S.E. VIZCARRA |  | S.E. VIZCARRA | S.E. PUCALLPA | S.E. TINGO MARIA |  | S.E. COBRIZA I | S.E. HUAYUCACHI |  | S.E. COBRIZA I | S.E. CAMPO ARMIÑO |  | S.E. CERRO DEL ÁGUILA | S.E. COLCABAMBA |  |  | S.E. COLCABAMBA | S.E. COTARUSE |  |  |  | S.E. COTARUSE |  | S.E. SOCABAYA |  | S.E. SOCABAYA |  | S.E. SOCABAYA |  | S.E. SOCABAYA |  | S.E. SOCABAYA |  | S.E. CERRO VERDE | S.E. CERRO VERDE | S.E. MOQUEGUA | S.E. MOQUEGUA |  | S.E. MOQUEGUA | [5 empty] | S.E. POROMA |  |  |  |  | S.E. OCOÑA |  | S.E. MONTALVO |  | S.E. SAN JOSE |  |  |  | S.E. YARABAMBA |  |  |  | S.E. TOQUEPALA | S.E. SANTUARIO |  | S.E. CHILINA |  | S.E. CALLALLI |  |  | S.E. TINTAYA |  |  | S.E. TINTAYA | S.E. ANTAPACAY |  | S.E. CACHIMAYO |  | S.E. LAS BAMBAS |  |  | S.E. AZÁNGARO | S.E. PUNO | S.E. SAN GABÁN | S.E. MOQUEGUA | S.E. ILO | MACHUPICCHU II | S.E. SURIRAY |  |  | S.E. ABANCAY NUEVA | [7 empty] | NO ELIMINAR COLUMNA
HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | AT77-212 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273 | L-2275 | T36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | T11-211 | T30-211 | L-5006 | SPL I | SPL II | L-1110 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | AT73-523 220kV | AT74-523 220kV | L-5001 | L-5003 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TRA1 | TRA2 | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | TR-220/60 | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-636 | L-625 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TRF-1 | TRF-2 | TRF-3 | TRF-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-6011 | L-6020 | L-657 | L-658 | MEPSA | L-2112 | L-2113 | L-6573 | L-6031 | L-6562 | L-654 | T2 | T3 | T4 | T5 | L-606 | L-663 | TR-1 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | TR- (LADO 220 kV) | L-5001 | L-5031 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | 2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 (60kV) | T6-261 (60kV) | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-1 | TF-2 | TF-3 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | TR 220/50 KV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T2 | T3 | T4 | T5 | AUT-201 (220 kV) | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 (220kV) | L-2271 | L-1142 | TR01(138 kV) | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | TR-220/69 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L- 2140 | AT 103 - 523 (220 kV) | AT 103 - 523 (500 kV) | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1-138kV | ATR2-138kV | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 -220kV | MT2 -220kV | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 (220 kV) | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT 104 - 523 (220 kV) | AT 104 - 523 (500 kV) | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | T1 | T2 | T1 | T2 | T-2058 | T-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR | T1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 (220kV) | L-2050 | L-2060 | AT90-212 (220kV)
0:30 | 0 | 19.606 | -39.19 | 9.998 | 19.163 | 10.583 | 38.13 | 41.844 | 20.961 |  | 11.1 | -20.233 | 17.6 | 3.312 | -17.6 | 13.863 | 16.666 | 16.977 | 27.851 | [5 empty] | -40.099 | -39.99 |  | -11.1 | 19.8 |  |  | -28.819 | -29.069 | -64.01 | 28.879 | 29.75 | 12.442 | -10.965 | 50.951 | 52.2 | 27.121 | 0 | -47.567 | 27.071 | 26.22 | 45.814 | 46.617 | 16.243 | 19.929 | -341.15 | 9.946 | 10.065 | -26.552 | -4.5 | -7.1 | 0 | 54.973 | -4.319 |  | -40.684 |  |  | 0 | 376.17 | 55.574 | 56.489 | -573.69 | 331.2 | 66.354 | -24.19 | 29.899 | 49.319 | 63.729 | 25.59 | 26.795 | 39.24 | 40.68 | 42.481 |  | -46.417 | 9.306 | -72.144 | 19.767 | 2.431 | 24.94 | 25.049 | -0.6 | 154.39 | -16.229 | 39.859 | 39.678 | 38.84 | -79.296 | -75.986 | 27.536 | 17.569 | 25.182 | 11.513 | -39.063 | -66.159 | 34.929 | 32.963 | -30.34 | 2.181 | 77.029 | 75.979 | -201.21 |  |  | 0.556 | -18.229 |  | -75.4 | -75.5 | 3.562 | 16.202 | 3.05 | 33.845 | 38.973 | 57.311 | 56.268 | 38.3 | -13.396 | -9.28 | 57.55 | 199.19 | -21.47 | -21.75 | 103.35 | 49.32 | 201.38 | 194.76 | 68.339 | 65.736 | 278.34 | 241.3 | 232.79 | 235.72 | 148.37 | 136.28 | -20.653 | 583.98 | 563.15 |  | -14.248 | -13.034 | -78.449 | 26.744 | 24.822 | 152.12 | -21.761 | -21.862 | -108.9 | 0 | -14.489 | 111.09 | 13.114 | -3.449 | -32.944 | -33.058 | 10 | -132.97 |  | 20.531 | 0 | 0 | 50.686 | 51.588 | 0 | -25.285 | -25.955 | 21.936 | -65.263 | -66.337 | 11.784 | 20.589 |  |  | 18.885 |  |  | 17.16 | 0 | 8.501 | -9.064 | 4.441 | 10.713 | 28.129 | -20.28 | -12.32 | 13.38 | 55.953 | 25.5 |  | 5.989 |  | 0 | 9.038 | 4.868 | -13.069 | -3.128 | 18.317 | 5.294 | 56.539 | 27.971 | -68.655 | -19.384 |  | 7.478 | 8.321 | 5.861 | 5.517 | 9.19 | 249.07 | 256.27 | 127 | -126.1 | -265.56 | 269.32 | 572.32 | -237.07 | -238.03 | -19.103 | -8.805 | 80.564 | 80.209 | -154.46 | -155.9 | 65.163 | 65.009 | -77.337 | -76.597 | 53.09 | 52.75 | 82.599 | 82.699 | 25.657 | 28.447 | -358.91 | 112.45 | 111.5 | 12.8 | 41.599 | -63.4 | -63.599 | 1.409 | 1.07 | -562.5 | -540.61 | 491.88 | 402.42 | -205.88 | -394.62 | 389.92 | -151.01 | -290.33 | -388.89 | 112.32 | 114.31 | 152.59 | -479.78 | 236.26 | -244.85 | 244.57 | -5.959 |  | 31.68 | 6.57 |  | -30.399 | 8.48 |  | -8.437 | -43.681 | 5.333 | 24 | 49.549 | 46.972 | 11.08 | 11.068 | 50.621 | 52.07 | 51.497 |  | -32.9 | 13.793 | 5.98 |  | -8.13 | 44.528 | 19.458 | -8.701 | -44.317 | 7.669 | 35.6
1:00 | 0 | 19.006 | -37.892 | 9.455 | 18.518 | 10.075 | 36.52 | 39.298 |  |  | 11.1 | -19.245 | 17.6 | 3.312 | -17.6 | 11.745 | 16.57 | 16.7375 | 27.614 | [5 empty] | -38.54 | -38.24 |  | -11.1 | 17.6 |  |  | -29.729 | -29.09 | -60.4 | 29.129 | 29.28 | 12.176 | -11.068 | 49.236 | 50.742 | 32.505 | 0 | -44.795 | 9.679 | 9.778 | 48.359 | 49.029 | 6.821 | 7.779 | -337.26 | 11.979 | 12.027 | -22.45 | -5.9 | -8.8 | 0 | 50.814 | -3.898 |  | -40.122 |  |  | 0 | 379.25 | 52.156 | 52.674 | -566.02 | 322.33 | 62.162 | -23.389 | 28.85 | 47.279 | 61.72 | 25.188 | 25.456 | 30.799 | 31.462 | 43.897 |  | -41.4275 | 8.665 | -72.144 | 19.767 | 2.412 | 23.899 | 23.45 | -4.6 | 152.6 | -15.84 | 38.838 | 38.762 | 38.681 | -81.843 | -81.165 | 31.554 | 15.975 | 30.207 | 11.102 | -37.989 | -63.834 | 33.522 | 31.645 | -29.26 | 2.181 | 76.919 | 75.275 | -204.9 |  |  | 0.142 | -17.708 |  | -70.5 | -70.8 | 3.562 | 15.839 | 2.816 | 33.399 | 37.216 | 55.432 | 53.924 | 36.72 | -13.396 | -9.5 | 57.334 | 203.99 | -20.1 | -20.35 | 96.34 | 46.74 | 204.58 | 199.16 | 73.046 | 71.09 | 276.66 | 240.18 | 231.36 | 234.66 | 146.45 | 132.53 | -20.727 | 576.01 | 575.73 |  | -14.971 | -13.305 | -71.114 | 23.022 | 21.536 | 138.3 | -16.574 | -16.126 | -104.09 | -15.849 | -15.42 | 85.3 | 12.74 | -9.294 | -35.043 | -34.401 | 11.694 | -129.27 |  | 21.304 | 0 | 0 | 51.477 | 52.155 | 0 | -26.96 | -26.123 | 25.788 | -70.957 | -70.645 | 15.322 | 21.573 |  |  | 14.58 |  |  | 16.57 | 0 | 8.738 | -9.161 | 4.545 | 10.795 | 29.329 | -22.401 | -13.434 | 12.83 | 56.979 | 26 |  | 5.748 |  | 0 | 8.597 | 4.677 | -12.779 | -2.287 | 18.88 | 3.781 | 56.611 | 27.886 | -68.647 | -18.525 |  | 7.518 | 8.437 | 5.119 | 4.947 | 9.77 | 250.34 | 258.05 | 123.2 | -123.7 | -263.8 | 266.56 | 574.51 | -238.34 | -242.08 | -18.755 | -8.23 | 79.107 | 79.46 | -155.09 | -155.62 | 67.635 | 66.723 | -76.068 | -75.747 | 52.74 | 52.47 | 81 | 79.9 | 25.657 | 27.133 | -355.08 | 111.34 | 109.48 | 12.3 | 41.599 | -64.199 | -64.5 | 1.409 | 1.07 | -564.99 | -547.39 | 492.69 | 403.82 | -210.44 | -392.98 | 391.57 | -150.6 | -292.66 | -389.64 | 117.01 | 115.91 | 151.22 | -478.6 | 240.42 | -240.81 | 241.78 | -5.799 |  | 31.28 | 6.504 |  | -30.719 | 7.76 |  | -7.939 | -43.068 | 5.626 | 23.5 | 46.723 | 48.247 | 11.177 | 11.068 | 51.036 | 50.823 | 53.666 |  | -32.299 | 14.059 | 5.83 |  | -6.438 | 43.623 | 18.636 | -6.56 | -42.598 | 7.287 | 34.746
1:30 | 0 | 18.808 | -37.326 | 9.122 | 17.739 | 11.429 | 35.47 | 37.554 |  |  | 11.1 | -17.855 | 15.399 | 3.312 | -15.399 | 13.107 | 16.474 | 16.498 | 27.377 | [5 empty] | -35.83 | -35.669 |  | -11.1 | 15.4 |  |  | -35.13 | -35.33 | -45.419 | 35.389 | 35.799 | 11.658 | -11.779 | 47.882 | 49.788 | 33.145 | 0 | -47.626 | 27.202 | 26.949 | 43.536 | 45.412 | 25.142 | 25.698 | -372.08 | 13.109 | 13.08 | -18.661 | -7.1 | -10.899 | 0 | 53.321 | -3.681 |  | -42.818 |  |  | 0 | 408.52 | 49.806 | 49.439 | -574.66 | 332.47 | 58.999 | -23.629 | 28.469 | 44.799 | 59.799 | 25.322 | 25.054 | 29.121 | 30.288 | 47.169 |  | -36.438 | 8.561 | -72.144 | 19.767 | 2.277 | 23.37 | 22.629 | -19.1 | 159.3 | -15.859 | 34.848 | 33.695 | 33.828 | -89.585 | -89.261 | 47.039 | 15.685 | 43.863 | 10.858 | -36.036 | -63.917 | 32.585 | 30.766 | -28.599 | 1.871 | 80.354 | 79.592 | -221.58 |  |  | -0.052 | -17.187 |  | -68.099 | -68.199 | 3.562 | 15.729 | 4.222 | 33.108 | 35.458 | 54.023 | 51.58 | 35.24 | -13.59 | -9.53 | 56.875 | 220.29 | -21.42 | -21.459 | 95 | 44.11 | 218.94 | 214.27 | 78.739 | 76.481 | 285.74 | 249.76 | 239.92 | 242.66 | 118.15 | 107.28 | -22.535 | 581.09 | 579.2 |  | -15.294 | -13.812 | -42.55 | 22.572 | 20.933 | 35.375 | 6.69 | 6.815 | -77.153 | 0 | -12.199 | 1 | 12.604 | -9.296 | -34.406 | -33.105 | 8.15 | -103.83 |  | 21.844 | 0 | 0 | 51.928 | 52.111 | 0 | -26.96 | -26.96 | 37.845 | -76.658 | -76.386 | 21.613 | 27.836 |  |  | 11.778 |  |  | 17.89 | 9.191 | 8.628 | -9.264 | 4.483 | 10.895 | 29.26 | -27.026 | -22.251 | 12.6 | 55.027 | 26.399 |  | 5.451 |  | 0 | 8.138 | 4.564 | -12.599 | -3.05 | 19.548 | 5.126 | 59.331 | 30.326 | -74.481 | -17.903 |  | 9.345 | 8.025 | 4.713 | 4.5145 | 9.5 | 257.78 | 263.66 | 114.4 | -113.54 | -262.02 | 265.36 | 584.16 | -245.78 | -246.38 | -18.736 | -8.424 | 82.208 | 81.537 | -154.34 | -156.41 | 67.624 | 66.745 | -74.654 | -73.427 | 51.759 | 52.009 | 81.3 | 83.3 | 25.738 | 27.279 | -350.26 | 108.25 | 110.44 | 12.199 | 40.5 | -65.8 | -66.199 | 1.295 | 0.935 | -565.16 | -550.25 | 495.17 | 407.71 | -211.68 | -399.22 | 394.2 | -136.61 | -311.89 | -400.22 | 125.68 | 122.34 | 140.05 | -479.99 | 243.13 | -237.88 | 239.51 | -5.377 |  | 31.2 | 6.438 | 6.374 | -30.399 | 7.6 |  | -8.467 | -43.916 | 5.949 | 24.1 | 48.585 | 45.719 | 11.177 | 11.068 | 54.084 | 53.159 | 51.209 |  | -33.599 | 13.724 | 5.6 |  | -6.846 | 42.923 | 18.892 | -6.215 | -42.747 | 7.361 | 34.168
2:00 | 0 | 18.394 | -36.888 | 9.102 | 17.538 | 10.044 | 35.016 | 36.843 | 18.538 |  | 6.66 | -16.623 | 13.199 | 2.484 | -13.199 | 13.825 | 15.316 | 15.395 | 25.784 | [5 empty] | -37.65 | -37.81 |  | -6.66 | 15.4 |  |  | -33.799 | -33.639 | -51.9 | 33.7 | 33.88 | 11.456 | -12.071 | 47.635 | 49.431 | 35.557 | 0 | -44.411 | 10.783 | 10.76 | 48.091 | 48.493 | 11.532 | 13.041 | -352 | 13.523 | 13.387 | -19.184 | -7 | -10.799 | 0 | 51.066 | -3.62 |  | -41.352 |  |  | 0 | 394.87 | 47.212 | 47.059 | -577.36 | 306.64 | 57.851 | -23.37 | 27.879 | 43.389 | 58.52 | 24.786 | 24.786 | 30.341 | 30.18 | 47.774 |  | -26.276 | 9.084 | -72.144 | 19.767 | 2.44 | 22.829 | 22.09 | -15.1 | 150.69 | -15.52 | 36.054 | 35.673 | 35.85 | -91.134 | -89.065 | 42.065 | 17.126 | 40.304 | 10.627 | -33.887 | -61.593 | 31.413 | 29.594 | -28.25 | 2.492 | 76.403 | 74.997 | -220.64 |  |  | 0.107 | -17.187 |  | -65.8 | -65.9 | 3.562 | 15.515 | 4.691 | 32.618 | 34.286 | 52.145 | 50.408 | 34.17 | -13.007 | -9.16 | 57.078 | 216.61 | -26.19 | -26.44 | 102.44 | 43.71 | 217.27 | 213.94 | 78.449 | 76.336 | 283.89 | 247.98 | 239.54 | 240.91 | 114.96 | 105.83 | -22.542 | 592.5 | 581.81 |  | -15.189 | -13.812 | -37.52 | 16.579 | 15.477 | 33.84 | 8.542 | 8.6 | -75.417 | 0 | -13.92 | 1 | 12.286 | -19.891 | -35.559 | -34.878 | 10.061 | -102.65 |  | 21.753 | 0 | 0 | 50.674 | 50.678 | 0 | -25.955 | -25.955 | 32.151 | -75.819 | -75.758 | 16.463 | 20.33 |  |  | 11.111 |  |  | 18.24 | 9.536 | 8.735 | -9.264 | 4.502 | 11.294 | 29.379 | -20.185 | -18.167 | 12.76 | 55.331 | 26 |  | 5.206 |  | 0 | 7.846 | 4.49 | -12.439 | -1.694 | 19.653 | 3.025 | 55.721 | 28.862 | -68.555 | -17.59 |  | 10.722 | 8.723 | 4.307 | 4.082 | 10.1 | 250.94 | 253.74 | 75.4 | -74.853 | -220.78 | 221.07 | 559.21 | -238.94 | -239.04 | -20.365 | -10.008 | 78.784 | 78.609 | -153.42 | -153.81 | 64.779 | 64.976 | -72.508 | -72.307 | 54.159 | 54.11 | 79.9 | 80.5 | 25.76 | 27.851 | -339.47 | 104.26 | 103.9 | 12.199 | 39.4 | -62.5 | -63.4 | 1.397 | 0.935 | -546.21 | -548.13 | 481.94 | 397.56 | -206.06 | -393.2 | 390 | -129.44 | -301.36 | -387.21 | 124.37 | 123.7 | 132.5 | -472.05 | 243.57 | -231.73 | 233.83 | -4.904 |  | 30.959 | 6.427 |  | -29.84 | 7.92 |  | -8.583 | -43.859 | 5.803 | 23.799 | 47.58 | 46.558 | 11.177 | 11.068 | 53.202 | 51.552 | 54.372 |  | -32.799 | 14.652 | 5.54 |  | -10.503 | 44.212 | 20.449 | -10.164 | -43.812 | 9.33 | 33.329
2:30 | 0 | 18.394 | -36.434 | 8.904 | 17.333 | 10.464 | 34.447 | 35.991 | 18.224 | 17.95 | -2.22 | -15.919 | 13.199 | 2.484 | -13.199 | 13.647 | 16.006 | 16.12 | 27.446 | [5 empty] | -39.599 | -39.709 |  | 2.22 | 15.4 |  |  | -37.959 | -40.659 | -41.08 | 40.54 | 38.319 | 11.254 | -13.782 | 46.673 | 48.204 | 38.286 | 0 | -51.103 | 25.788 | 21.641 | 46.885 | 47.153 | 29.329 | 25.584 | -376.56 | 8.813 | 8.945 | -28.045 | -3.9 | -5.9 | 0 | 61.578 | -3.301 |  | -43.44 |  |  | 0 | 422.16 | 42.909 | 43.153 | -587.23 | 329.73 | 56.843 | -23.37 | 27.77 | 42.52 | 57.889 | 23.714 | 23.446 | 27.216 | 27.788 | 47.359 |  | -20.721 | 7.968 | -72.144 | 19.767 | 2.276 | 22.549 | 21.489 | -17 | 149.8 | -15.199 | 35.79 | 34.964 | 36.126 | -88.712 | -90.341 | 41.032 | 18.165 | 39.081 | 10.41 | -32.618 | -61.012 | 31.179 | 29.301 | -27.649 | 2.492 | 75.88 | 75.079 | -221.19 |  |  | -0.175 | -16.666 |  | -63.5 | -63.599 | 3.562 | 15.043 | 5.043 | 32.946 | 33.7 | 49.797 | 49.237 | 33.409 | -12.813 | -9.09 | 57.118 | 220.25 | -25.62 | -25.899 | 99.26 | 43.01 | 219.89 | 215.36 | 79.155 | 78.354 | 285 | 248.22 | 239.15 | 241.15 | 111.52 | 103.36 | -22.837 | 599.54 | 566.08 |  | -14.394 | -13.678 | -32.026 | 9.094 | 8.533 | 38.448 | 10.15 | 10.302 | -72.368 | 0 | -14.259 | 1 | 12.26 | -33.683 | -35.842 | -35.144 | 11.026 | -100.05 |  | 21.977 | 0 | 0 | 52.258 | 51.943 | 0 | -24.783 | -24.113 | 37.007 | -76.996 | -77.812 | 21.575 | 25.418 |  |  | 10.977 |  |  | 16.54 | 9.241 | 8.468 | -9.297 | 4.427 | 11.203 | 28.93 | -26.925 | -22.431 | 12.89 | 55.625 | 28.1 |  | 5.752 |  | 0 | 7.528 | 4.439 | -13.319 | -2.673 | 18.836 | 4.202 | 58.193 | 29.955 | -72.385 | -17.31 |  | 9.934 | 8.97 | 3.789 | 3.66 | 10.42 | 246.64 | 251.82 | 77.5 | -79.329 | -226.26 | 228.15 | 543.99 | -234.64 | -236.14 | -19.636 | -8.917 | 77.976 | 76.549 | -150.44 | -150.31 | 64.372 | 64.207 | -71.706 | -71.589 | 50.33 | 50.279 | 79.5 | 80.199 | 25.309 | 27.748 | -342.4 | 104.48 | 104.19 | 12.199 | 39.299 | -64.199 | -63.599 | 1.397 | 1.072 | -539.03 | -533.31 | 483.76 | 394.93 | -186.46 | -387.32 | 388.05 | -133.57 | -303.57 | -383.42 | 121.33 | 123.35 | 130.78 | -465.14 | 239.91 | -228.98 | 228.88 | -5.484 |  | 30.159 |  |  | -30.159 | 7.44 |  | -8.699 | -43.273 | 5.745 | 24.299 | 48.304 | 47.318 | 11.155 | 11.118 | 50.554 | 52.433 | 51.415 |  | -32.5 | 14.046 | 5.4 |  | -8.129 | 43.021 | 19.548 | -7.655 | -42.502 | 8.351 | 33.385
3:00 | 0 | 18.166 | -36.062 | 8.198 | 17.531 | 10.012 | 34.757 | 35.477 |  |  | 0 | -16.329 | 13.199 | 2.484 | -13.199 | 13.29 | 16.036 | 16.226 | 26.799 | [5 empty] | -39.11 | -39.119 |  | 0 | 15.4 |  |  | -33.479 | -33.919 | -53.54 | 33.75 | 33.9 | 10.9185 | -12.717 | 45.653 | 47.115 | 37.495 | 0 | -49.885 | 9.884 | 9.861 | 48.493 | 48.761 | 10.485 | 11.722 | -340.64 | 8.544 | 8.646 | -30.271 | -3.2 | -4.9 | 0 | 56.912 | -3.066 |  | -44.321 |  |  | 0 | 384.07 | 36.5 | 36.53 | -575.08 | 282.4 | 55.825 | -22.54 | 27.069 | 41.659 | 56.659 | 34.029 | 34.163 | 25.767 | 26.097 | 48.013 |  | -14.465 | 8.79 | -72.144 | 19.767 | 2.42 | 21.809 | 20.95 | -5.8 | 133.5 | -15.02 | 40.023 | 39.276 | 39.71 | -84.876 | -85.334 | 24.514 | 29.676 | 24.631 | 10.446 | -31.739 | -59.352 | 30.71 | 28.861 | -27.599 | 2.181 | 68.029 | 66.193 | -205.56 |  |  | 0.075 | -16.666 |  | -63.5 | -63.599 | 3.562 | 15.213 | 5.511 | 33.281 | 33.114 | 47.918 | 48.065 | 33.069 | -11.648 | -8.41 | 57.429 | 206.94 | -26.16 | -26.43 | 98.49 | 42.87 | 206.56 | 204.85 | 82.151 | 80.781 | 276.56 | 242.08 | 231.33 | 237.57 | 147.49 | 136.26 | -20.54 | 588.96 | 579.78 |  | -14.967 | -13.736 | -68.827 | 4.981 | 4.444 | 132.15 | -4.781 | -5.542 | -109.1 | 0 | -15.779 | 112.59 | 12.188 | -40.86 | -35.723 | -34.901 | 10.234 | -134.35 |  | 21.786 | 0 | 0 | 50.953 | 51.331 | 0 | -34.328 | -34.496 | 21.601 | -80.267 | -80.714 | 9.538 | 16.483 |  |  | 13.472 |  |  | 17.32 | 0 | 8.747 | -9.406 | 4.413 | 10.943 | 27.62 | -16.717 | -10.533 | 12.89 | 56.084 | 28.299 |  | 6.431 |  | 0 | 7.533 | 4.43 | -13.199 | 0.018 | 20.488 | 0.756 | 52.799 | 26.385 | -63.728 | -16.57 |  | 11.953 | 8.441 | 3.545 | 3.333 | 10.02 | 235.72 | 238.96 | 80.9 | -79.969 | -178.05 | 176.66 | 537.53 | -223.72 | -224.56 | -21.891 | -11.708 | 79.734 | 79.397 | -142.93 | -143.43 | 66.8 | 66.745 | -69.802 | -69.145 | 46.299 | 46.369 | 81.4 | 82.099 | 25.268 | 27.872 | -346.15 | 103.93 | 105.68 | 12.199 | 39.299 | -65 | -64.5 | 1.411 | 1.086 | -526.6 | -547.03 | 491.72 | 401.78 | -180.8 | -391.57 | 394.24 | -134.13 | -294.81 | -388.77 | 122.92 | 124.43 | 141.28 | -476.09 | 239.56 | -238.17 | 239.55 | -5.904 |  | 31.36 |  | 6.499 | -31.04 | 8.96 |  | -9.932 | -43.154 | 5.159 | 25.299 | 47.827 | 52.012 | 11.155 | 11.118 | 52.994 | 51.873 | 50.474 |  | -32.599 | 14.992 | 5.31 |  | -11.836 | 44.825 | 21.873 | -11.753 | -44.627 | 10.278 | 32.078
3:30 | 0 | 18.376 | -36.579 | 8.334 | 17.393 | 9.991 | 34.781 | 35.725 |  |  | 0 | -15.186 | 13.199 | 2.484 | -13.199 | 13.753 | 15.955 | 15.981 | 26.992 | [5 empty] | -38.63 | -38.43 |  | 0 | 13.2 |  |  | -32.75 | -32.819 | -54.02 | 32.889 | 33.04 | 10.583 | -12.478 | 45.849 | 47.396 | 35.904 | 0 | -49.491 | 8.705 | 8.915 | 48.225 | 48.761 | 9.439 | 9.646 | -335.9 | 8.544 | 8.646 | -28.585 | -3.7 | -5.8 | 0 | 55.77 | -3.475 |  | -43.859 |  |  | 0 | 379.07 | 35.523 | 35.767 | -575.12 | 271.94 | 54.807 | -22.389 | 27.079 | 41.63 | 56.65 | 36.976 | 37.244 | 25.176 | 25.544 | 47.938 |  | -15.106 | 10.109 | -72.144 | 19.767 | 2.461 | 21.84 | 20.78 | -11.6 | 139.1 | -14.76 | 38.341 | 37.636 | 37.724 | -89.354 | -87.17 | 25.929 | 31.93 | 26.448 | 9.858 | -31.641 | -59.02 | 30.476 | 28.861 | -27.309 | 2.181 | 70.077 | 68.983 | -213.64 |  |  | -0.234 | -16.666 |  | -63.5 | -63.599 | 3.562 | 15.125 | 5.629 | 33.647 | 33.114 | 48.857 | 48.065 | 32.729 | -12.231 | -8.63 | 57.348 | 211.29 | -26.08 | -26.28 | 98.49 | 41.85 | 215.25 | 208.65 | 86.824 | 84.772 | 281.11 | 246.76 | 239.85 | 238.8 | 145.93 | 139.85 | -20.365 | 590 | 585.75 |  | -15.92 | -13.907 | -66.222 | -0.324 | -0.237 | 126 | -0.104 | -0.382 | -108.28 | 0 | -16.719 | 108.9 | 11.977 | -50.686 | -33.355 | -32.593 | 6.348 | -136.89 |  | 22.209 | 0 | 0 | 50.645 | 52.07 | 0 | -38.514 | -37.677 | 24.616 | -83.954 | -84.789 | 8.167 | 12.906 |  |  | 12.058 |  |  | 17.43 | 0 | 6.69 | -9.406 | 4.502 | 10.837 | 27.77 | -13.895 | -9.504 | 12.36 | 53.204 | 26.399 |  | 5.972 |  | 0 | 7.438 | 4.417 | -13.019 | -0.652 | 18.195 | 1.849 | 53.725 | 26.426 | -66.65 | -16.569 |  | 12.186 | 8.724 | 3.223 | 2.985 | 10.239 | 238.08 | 240.96 | 57 | -55.908 | -146.36 | 151.54 | 530.78 | -226.08 | -227.63 | -20.006 | -9.558 | 83.201 | 82.741 | -142.95 | -143.54 | 63.416 | 63.372 | -71.23 | -72.211 | 50.54 | 50.77 | 81.699 | 81.9 | 25.288 | 27.996 | -347.81 | 104.1 | 103.06 | 12.8 | 39.9 | -60.799 | -61.099 | 1.288 | 0.903 | -519.21 | -551.16 | 492.28 | 402.02 | -160.94 | -395.1 | 401.06 | -135.83 | -292.24 | -393.32 | 121.42 | 123.78 | 140.92 | -483.49 | 238.26 | -246.29 | 248.43 | -5.615 |  | 31.76 |  |  | -30.479 | 8 |  | -9.346 | -42.363 | 4.338 | 24.299 | 49.941 | 49.706 | 11.148 | 11.145 | 52.577 | 53.91 | 52.817 |  | -33.4 | 14.962 | 5.37 |  | -9.189 | 43.476 | 20.016 | -9.982 | -43.807 | 9.009 | 32.956
4:00 | 0 | 18.376 | -36.579 | 8.347 | 17.583 | 9.792 | 35 | 34.763 |  |  | -8.88 | -14.971 | 13.199 | 2.484 | -13.199 | 13.776 | 15.9295 | 15.9485 | 27.0795 | [5 empty] | -40.229 | -40.229 |  | 8.88 | 13.2 |  |  | -34.74 | -34.509 | -56.619 | 34.56 | 34.09 | 10.837 | -11.841 | 45.695 | 47.161 | 37.327 | 0 | -48.216 | 5.692 | 5.741 | 49.966 | 50.234 | 8.392 | 7.975 | -355.07 | 8.544 | 8.646 | -28.165 | -3.5 | -5.4 | 0 | 54.884 | -3.344 |  | -41.826 |  |  | 0 | 392.55 | 39.216 | 39.185 | -586.44 | 284.99 | 54.817 | -23.139 | 27.409 | 41.99 | 56.669 | 35.1 | 34.565 | 23.236 | 23.754 | 46.556 |  | -16.968 | 10.364 | -72.144 | 19.767 | 2.317 | 21.79 | 21.02 | -17.799 | 148.1 | -14.829 | 36.604 | 35.595 | 37.345 | -92.041 | -90.965 | 36.27 | 28.006 | 34.876 | 10.292 | -32.032 | -60.016 | 30.476 | 28.715 | -26.989 | 1.871 | 72.437 | 71.005 | -218.07 |  |  | -0.144 | -16.145 |  | -61.099 | -61 | 3.562 | 14.433 | 4.691 | 33.039 | 33.114 | 50.736 | 48.065 | 32.68 | -13.007 | -9.25 | 56.349 | 216.11 | -25.8 | -25.899 | 98.32 | 40.81 | 225.72 | 213.45 | 89.024 | 86.109 | 285.43 | 249.17 | 240.6 | 244.09 | 131.63 | 128.12 | -20.906 | 603.41 | 584.58 |  | -15.007 | -13.742 | -57.86 | -5.827 | -4.686 | 55.344 | 7.259 | 7.309 | -99.714 | -17.329 | -11.099 | 67.2 | 12.085 | -61.148 | -37.674 | -36.923 | 15.47 | -127.29 |  | 21.993 | 0 | 0 | 50.158 | 51.173 | 0 | -35.835 | -36.003 | 22.606 | -86.612 | -85.428 | 10.868 | 14.414 |  |  | 11.941 |  |  | 16.47 | 0 | 5.347 | -9.335 | 4.372 | 10.838 | 26.709 | -17.221 | -13.686 | 12.36 | 54.092 | 25.7 | 4.172 | 6.345 |  | 0 | 7.431 | 4.346 | -12.589 | -0.806 | 18.027 | 2.353 | 55.593 | 27.429 | -66.773 | -16.4 |  | 12.681 | 8.702 | 3.369 | 3.111 | 10.85 | 241.36 | 241.57 | 49.9 | -51.494 | -141.53 | 141.6 | 517.11 | -229.36 | -225.69 | -18.916 | -9.437 | 81.3 | 80.792 | -141.1 | -141.79 | 64.229 | 63.339 | -73.289 | -73.252 | 52.63 | 52.169 | 81 | 82 | 25.268 | 28.283 | -348.5 | 106.82 | 106.48 | 12.8 | 40.5 | -61.7 | -61.9 | 1.173 | 0.903 | -507.04 | -548.04 | 510.51 | 412.91 | -126.18 | -402.74 | 405.22 | -141.36 | -294.63 | -399.44 | 125.48 | 125 | 142.99 | -495.51 | 243.32 | -251.67 | 249.97 | -4.665 |  | 32.159 |  |  | -31.04 | 8.56 |  | -9.081 | -41.191 | 4.366 | 22.5 | 48.776 | 50.402 | 11.241 | 11.145 | 53.808 | 52.368 | 52.841 |  | -32.9 | 14.484 | 5.32 |  | -7.752 | 43.837 | 18.821 | -7.516 | -42.848 | 7.376 | 33.522
4:30 | 0 | 19.08 | -38.106 | 8.23 | 17.823 | 11.171 | 35.331 | 35.472 |  |  | -11.1 | -17.204 | 15.399 | 2.484 | -15.399 | 13.73 | 15.904 | 15.916 | 27.167 | [5 empty] | -44.819 | -45.029 |  | 11.1 | 15.4 |  |  | -30.59 | -30.77 | -71.809 | 30.719 | 31.2 | 11.091 | -11.624 | 46.509 | 48.182 | 37.306 | 0 | -50.045 | 8.598 | 8.525 | 51.306 | 51.842 | 1.063 | 0.23 | -327.91 | 8.455 | 8.646 | -29.273 | -3.7 | -5.8 | 0 | 57.003 | -3.284 |  | -44.906 |  |  |  | 374.43 | 36.774 | 36.835 | -584.56 | 277.9 | 57.861 | -22.579 | 27.209 | 42.409 | 57.81 | 33.761 | 33.895 | 24.656 | 24.776 | 44.566 |  | -9.766 | 10.15 | -72.144 | 19.57 | 2.235 | 21.95 | 21.469 | -1.1 | 131.6 | -14.72 | 41.755 | 41.842 | 42.051 | -81.596 | -82.158 | 18.9 | 31.121 | 19.775 | 10.502 | -33.106 | -58.273 | 30.476 | 29.008 | -27.269 | 2.181 | 66.694 | 65.751 | -205.7 |  |  | 0.069 | -16.666 |  | -63.4 | -63.4 | 3.562 | 14.098 | 4.222 | 33.325 | 33.114 | 49.327 | 48.651 | 33.03 | -12.619 | -8.95 | 57.712 | 204.86 | -25.97 | -26.389 | 99.44 | 42.38 | 206.34 | 201.05 | 82.269 | 81.518 | 279.57 | 242.61 | 232.69 | 237.3 | 134.87 | 126.83 | -21.37 | 598.8 | 564.79 |  | -14.946 | -13.622 | -49.704 | -1.861 | -2.171 | 99.888 | 8.885 | 7.638 | -90.508 | 0 | -7.36 | 76.599 | 12.376 | -55.812 | -35.408 | -34.615 | 11.175 | -117.68 |  | 21.529 | 0 | 0 | 50.84 | 51.008 | 0 | -33.156 | -34.161 | 13.229 | -80.777 | -81.186 | 6.343 | 9.682 |  |  | 12.061 |  |  | 17.32 | 0 | 5.441 | -9.356 | 4.33 | 10.886 | 27.53 | -10.786 | -5.573 | 12.58 | 54.184 | 25.7 | 5.068 | 6.999 | -7.222 | 0 | 7.592 | 4.493 | -12.849 | -1.411 | 17.201 | 1.597 | 52.749 | 25.506 | -62.031 | -16.517 |  | 10.55 | 8.571 | 3.662 | 3.312 | 9.92 | 236.05 | 237.38 | 34.4 | -33.826 | -118.49 | 119.51 | 490.11 | -224.05 | -221.53 | -19.608 | -9.609 | 80.749 | 79.269 | -141.19 | -139.66 | 61.79 | 61.636 | -74.521 | -72.661 | 49.9 | 49.459 | 80.8 | 80 | 25.39 | 28.876 | -346.4 | 103.76 | 103.41 | 12.8 | 40.5 | -62.299 | -62.599 | 1.32 | 0.903 | -478.9 | -534.96 | 505.54 | 412.81 | -90.048 | -406.25 | 404.48 | -136.88 | -296.25 | -398.71 | 124.4 | 125.01 | 141.34 | -492.36 | 237.97 | -250.87 | 252.92 | -5.404 |  | 32.08 | 6.359 | 6.416 | -30.959 | 8.4 |  | -8.73 | -40.752 | 3.868 | 22.799 | 50.076 | 49.729 | 11.235 | 11.145 | 53.356 | 51.667 | 53.155 |  | -33 | 15.016 | 5.37 |  | -8.222 | 44.504 | 20.091 | -8.14 | -43.243 | 8.788 | 33.623
5:00 | 0 | 19.298 | -38.632 | 8.52 | 18.423 | 12.288 | 36.416 | 35.592 |  |  | -6.66 | -17.547 | 15.399 | 2.484 | -15.399 | 13.732 | 16.133 | 16.66 | 27.481 | [5 empty] | -42.99 | -42.709 |  | 6.66 | 15.4 |  |  | -34.099 | -34.29 | -59.279 | 34.29 | 34.459 | 11.075 | -11.337 | 47.012 | 48.748 | 36.25 | 0 | -51.7 | 7.562 | 7.451 | 51.574 | 52.11 | 7.345 | 6.956 | -344.97 | 8.545 | 8.646 | -26.643 | -4.5 | -6.7 | 0 | 58.987 | -2.781 |  | -46.88 |  |  |  | 393.62 | 41.169 | 40.955 | -593.64 | 302.51 | 58.899 | -23.069 | 27.79 | 43.72 | 58.459 | 31.752 | 31.618 | 24.773 | 25.477 | 43.643 |  | -14.77 | 10.286 | -72.144 | 19.57 | 2.421 | 22.409 | 21.79 | -3.7 | 136.19 | -15.159 | 41.172 | 41.269 | 41.008 | -79.791 | -80.645 | 20.847 | 28.017 | 21.247 | 10.573 | -33.497 | -59.103 | 31.179 | 29.154 | -27.549 | 2.492 | 68.855 | 68.839 | -210.66 |  |  | -0.27 | -16.666 |  | -65.9 | -65.699 | 3.562 | 14.186 | 4.105 | 34.943 | 34.286 | 51.206 | 50.408 | 34.069 | -13.201 | -9.1 | 57.658 | 209.54 | -23.96 | -24.17 | 97.43 | 43.67 | 207.14 | 201.49 | 81.195 | 81.254 | 280.18 | 241.55 | 234.91 | 239.37 | 139.1 | 129.82 | -20.966 | 604.78 | 560.43 |  | -18.26 | -17.11 | -52.601 | -2.103 | -2.099 | 130.6 | 4.429 | 4.109 | -92.181 | 0 | -12.359 | 69.3 | 12.728 | -57.535 | -37.101 | -36.061 | 13.931 | -126.86 |  | 21.62 | 0 | 0 | 50.93 | 52.052 | 0 | -33.156 | -32.821 | 20.262 | -80.921 | -81.11 | 11.45 | 18.563 |  |  | 12.061 |  |  | 15.79 | 0 | 5.486 | -9.085 | 4.427 | 11.153 | 27.379 | -17.74 | -9.043 | 12.22 | 53.886 | 24.2 |  | 6.711 |  | 0 | 7.643 | 4.741 | -12.149 | -3.666 | 16.815 | 5.126 | 57.306 | 27.13 | -68.094 | -17.317 |  | 7.464 | 8.915 | 4.023 | 3.723 | 10.5 | 239.12 | 239.88 | 71.2 | -70.793 | -158.17 | 158.65 | 494.62 | -227.12 | -227.37 | -17.292 | -5.774 | 78.896 | 77.441 | -139.72 | -140.62 | 63.405 | 63.339 | -75.823 | -76.723 | 49.779 | 49.74 | 83.8 | 84.199 | 25.166 | 30.415 | -357.56 | 106.94 | 106.26 | 13.3 | 41.5 | -61.7 | -61.9 | 1.306 | 0.89 | -486.01 | -522.01 | 517.4 | 421.58 | -66.659 | -410.55 | 409.56 | -146.66 | -299.22 | -407.2 | 126.16 | 126.02 | 148.57 | -497.16 | 243.62 | -259.5 | 261.6 | -5.352 |  | 32.319 | 6.291 | 6.346 | -31.12 | 9.2 |  | -10.283 | -40.254 | 4.219 | 22.1 | 51.388 | 51.562 | 11.34 | 11.275 | 51.557 | 51.972 | 54.434 |  | -35 | 14.861 | 5.51 |  | -3.803 | 42.301 | 16.941 | -3.148 | -41.823 | 5.46 | 34.784
5:30 | 0 | 20.826 | -41.645 | 8.962 | 19.666 | 10.968 | 38.925 | 37.597 |  |  | -19.979 | -16.166 | 13.199 | 3.312 | -13.199 | 13.459 | 16.004 | 16.02 | 26.773 | [5 empty] | -52.9 | -53.259 |  | 19.979 | 15.4 |  |  | -45.06 | -44.81 | -59.119 | 45.409 | 45.659 | 11.059 | -10.957 | 48.896 | 50.999 | 36.494 | 0 | -57.275 | 7.238 | 6.845 | 53.181 | 53.985 | -1.047 | -1.628 | -325.66 | 8.705 | 8.799 | -25.919 | -4.7 | -7 | 0 | 63.898 | -3.88 |  | -34.783 |  | 0 | 0 | 374.06 | 34.669 | 34.821 | -532.63 | 284.63 | 61.005 | -23.209 | 28.45 | 45.259 | 59.72 | 14.873 | 15.409 | 42.868 | 43.672 | 39.142 |  | -27.191 | 8.78 | -72.144 | 19.57 | 2.344 | 23.159 | 22.86 | 0.8 | 139 | -15.56 | 42.021 | 41.223 | 41.038 | -80.887 | -80.008 | 7.778 | 38.935 | 9.296 | 11.103 | -37.208 | -61.759 | 33.522 | 31.791 | -28.479 | 0.32 | 69.469 | 69.271 | -200.35 |  |  | -0.5 | -17.187 |  | -68.3 | -68.4 | 3.917 | 15.345 | 3.988 | 35.941 | 36.63 | 54.963 | 53.924 | 36.35 | -13.59 | -9.57 | 57.037 | 198.29 | -24.66 | -24.709 | 104.12 | 46.07 | 198.1 | 196.25 | 62.621 | 61.136 | 271.12 | 233.36 | 226.4 | 230.09 | 148.33 | 133.92 | -19.897 | 544.29 | 534.73 |  | -27.171 | -25.368 | -57.283 | -20.379 | -19.325 | 159.8 | -3.889 | -3.495 | -97.304 | 0 | -15.539 | 112.2 | 12.877 | -93.661 | -36.067 | -35.523 | 13.921 | -132.8 |  | 21.661 | 0 | 0 | 49.642 | 51.24 | 0 | -17.415 | -16.243 | -53.251 | -60.005 | -60.132 | -44.441 | -39.962 |  |  | 15.474 |  |  | 15.11 | -11.589 | 5.613 | -8.887 | 4.433 | 10.945 | 29.53 | 41.562 | 45.717 | 11.76 | 63.989 | 24.5 |  | 7.099 |  | 0 | 8.245 | 5.033 | -14.239 | -7.347 | 15.619 | 10.84 | 68.706 | 39.198 | -92.117 | -17.592 |  | 6.586 | 9.026 | 4.99 | 4.704 | 10.47 | 231.52 | 236.1 | 34.4 | -34.905 | -126.08 | 127.81 | 473.63 | -219.52 | -221.43 | -20.589 | -10.15 | 78.468 | 77.683 | -140.79 | -140.22 | 61.12 | 61.516 | -75.113 | -75.736 | 50.259 | 50.169 | 80.099 | 80.8 | 25.185 | 29.513 | -356.64 | 107.04 | 104.03 | 12.199 | 40.5 | -60 | -60.2 | 1.3 | 0.947 | -469.96 | -501.75 | 508.89 | 406.05 | -38.489 | -401.63 | 401.22 | -141.93 | -296.64 | -396.81 | 124.04 | 125.64 | 139.83 | -494.7 | 241.79 | -255.01 | 255.54 | -6.247 |  | 30.239 | 6.34 | 6.329 | -29.52 | 9.44 |  | -10.048 | -40.752 | 4.192 | 22.399 | 47.04 | 46.712 | 11.34 | 11.275 | 51.244 | 50.471 | 51.798 |  | -33.299 | 15.129 | 5.3 |  | -9.521 | 44.717 | 20.096 | -8.644 | -44.109 | 9.407 | 33.863
6:00 | 0 | 22.291 | -44.188 | 9.379 | 20.526 | 10.601 | 40.787 | 40.406 | 20.342 |  | -24.42 | -18.095 | 15.399 | 3.312 | -15.399 | 14.04 | 16.653 | 16.663 | 27.733 | [5 empty] | -55.909 | -55.49 |  | 24.42 | 17.6 |  |  | -32.24 | -32.349 | -90.709 | 32.259 | 32.59 | 11.628 | -10.2945 | 51.131 | 52.764 | 43.354 | 0 | -55.355 | 7.759 | 7.568 | 58.942 | 60.147 | -12.039 | -13.865 | -345.09 | 8.488 | 8.587 | -27.679 | -4 | -6 | 0 | 61.998 | -3.247 |  | -43.161 |  | 0 | 0 | 394.84 | 29.267 | 28.992 | -462.92 | 292.11 | 56.813 | -21.54 | 26.299 | 43.36 | 57.34 | 21.705 | 21.973 | 33.692 | 34.514 | 38.888 |  | -34.18 | 9.49 | -72.144 | 19.767 | 2.394 | 22.43 | 20.989 | 2.5 | 141 | -15.56 | 38.436 | 38.175 | 38.259 | -86.231 | -86.519 | 17.678 | 37.374 | 17.35 | 9.865 | -38.966 | -61.427 | 34.929 | 32.963 | -28.119 | -1.241 | 71.267 | 70.677 | -197.29 |  |  | -0.217 | -16.666 |  | -70.4 | -68.8 | 3.562 | 14.944 | 5.16 | 35.848 | 39.559 | 57.781 | 57.44 | 39.15 | -13.59 | -9.61 | 56.416 | 195.71 | -25.23 | -25.469 | 106.57 | 45.66 | 197.14 | 193.32 | 66.584 | 66.072 | 276 | 239.06 | 228.93 | 232.11 | 131.33 | 121.86 | -20.288 | 478.56 | 492.45 |  | -28.2 | -26.425 | -44.142 | -25.019 | -23.02 | 130.6 | -8.492 | -7.969 | -86.781 | 0 | -15.029 | 101.59 | 13.362 | -104.21 | -34.575 | -33.887 | 11.27 | -113.58 |  | 21.446 | 0 | 0 | 48.804 | 49.341 | 0 | -22.606 | -22.104 | 15.74 | -64.059 | -63.809 | 7.724 | 16.151 |  |  | 11.873 |  |  | 14.09 | 0 | 5.339 | -9.372 | 4.475 | 10.846 | 27.319 | -14.292 | -8.69 | 12.67 | 55.473 | 23.6 |  | 7.15 |  | 0 | 8.718 | 5.816 | -12.319 | -5.384 | 16.296 | 8.151 | 56.379 | 28.285 | -67.93 | -18.062 |  | 7.652 | 8.131 | 5.831 | 5.496 | 9.86 | 234.38 | 233.97 | 54.9 | -54.465 | -188.86 | 190.08 | 470.03 | -222.38 | -224.15 | -19.011 | -8.718 | 74.742 | 74.263 | -144.64 | -143.02 | 57.396 | 56.824 | -76.641 | -77.346 | 51.08 | 50.779 | 79.099 | 79 | 25.144 | 26.437 | -353.68 | 101.26 | 102.67 | 13.3 | 41.599 | -55.799 | -56.099 | 1.144 | 0.81 | -471.06 | -456.62 | 474.79 | 389.78 | -43.646 | -380.11 | 376.29 | -114.37 | -278.64 | -380.92 | 128.41 | 123.56 | 119.97 | -457.66 | 223.95 | -236.73 | 238.24 | -5.799 |  | 28.079 | 6.05 | 6.055 | -28.319 | 8.56 |  | -9.2 | -40.605 | 4.308 | 22.2 | 43.629 | 45.263 | 11.339 | 11.275 | 48.206 | 48.93 | 49.24 |  | -34.5 | 14.353 | 5.54 |  | -6.809 | 43.692 | 19.085 | -6.521 | -43.622 | 7.434 | 34.127
6:30 | 0 | 21.651 | -43.215 | 9.869 | 21.168 | 10.67 | 42.043 | 43.812 |  |  | -35.52 | -17.85 | 13.199 | 3.312 | -13.199 | 14 | 17.311 | 18.01 | 29.98 | [5 empty] | -65.849 | -65.889 |  | 35.52 | 15.4 |  |  | -39.83 | -40 | -94.33 | 40.11 | 40.27 | 12.197 | -9.632 | 52.42 | 54.381 | 47.105 | 0 | -58.94 | 7.394 | 8.402 | 61.889 | 63.094 | -19.891 | -21.647 | -340.63 | 8.468 | 8.566 | -28.61 | -3.7 | -5.5 | 0 | 66.442 | -4.369 |  | -30.824 |  | 0 | 2.688 | 388.56 | 32.563 | 32.441 | -458.1 | 290.37 | 60.985 | -22.53 | 28.1 | 46.61 | 59.869 | 8.042 | 7.908 | 51.164 | 51.424 | 34.695 |  | -45.319 | 8.64 | -72.144 | 19.767 | 2.293 | 23.649 | 23.37 | 2.1 | 156.6 | -16.149 | 39.453 | 38.407 | 38.549 | -84.286 | -82.959 | 7.756 | 41.997 | 9.505 | 10.662 | -43.458 | -66.325 | 37.741 | 35.6 | -29.049 | -1.862 | 79.363 | 78.627 | -209.28 |  |  | -0.087 | -17.187 |  | -76.599 | -76 | 3.562 | 15.608 | 4.457 | 35.755 | 46.591 | 68.583 | 67.987 | 46 | -16.308 | -11.67 | 55.809 | 208.28 | -25.69 | -25.969 | 116.22 | 48 | 208.29 | 206.09 | 55.772 | 53.563 | 288.2 | 249.9 | 241.21 | 245.05 | 117.3 | 107.36 | -20.225 | 475.5 | 505.52 |  | -30.206 | -28.582 | -29.128 | -41.152 | -37.872 | 102.95 | 5.859 | 6.231 | -70.076 | 0 | -16.359 | 69.8 | 10.593 | -123.12 | -34.559 | -33.708 | 10.867 | -103.09 |  | 21.196 | 0 | 0 | 48.071 | 48.543 | 0 | -8.708 | -8.205 | -39.854 | -52.828 | -52.204 | -35.448 | -31.926 |  |  | 11.966 |  |  | 12.85 | 0 | 5.619 | -9.491 | 4.444 | 10.777 | 26.84 | 32.568 | 36.413 | 11.89 | 57.876 | 22.5 | 0 | 7.205 |  | 0 | 9.974 | 6.242 | -14.059 | -10.039 | 16.296 | 15.461 | 65.466 | 38.079 | -87.27 | -18.484 |  | 5.132 | 8.34 | 8.019 | 7.743 | 9.36 | 244.15 | 245.21 | 36.5 | -36.498 | -177.22 | 178.77 | 483.56 | -232.15 | -230.16 | -13.459 | 0 | 77.911 | 77.146 | -142.29 | -144.27 | 54.891 | 54.122 | -81.037 | -80.837 | 49.909 | 49.869 | 81.3 | 82 | 24.837 | 24.016 | -346.96 | 95.327 | 95.676 | 8.3 | 45.599 | -53.2 | -53.299 | 1.144 | 0.81 | -479.15 | -464.84 | 483.8 | 396.94 | -59.969 | -383.49 | 384.96 | -111.79 | -279.27 | -381.07 | 128.97 | 129.33 | 116.15 | -463.01 | 224.32 | -243.61 | 244.47 | -6.618 |  | 29.36 |  |  | -28.719 | 9.28 |  | -10.106 | -38.204 | 4.631 | 19.799 | 45.616 | 45.451 | 11.222 | 11.25 | 52.496 | 50.845 | 52.123 |  | -38 | 13.143 | 6.27 |  | 0 | 40.686 | 12.761 | 0 | -40.361 | 0 | 37.758
7:00 | 0 | 22.201 | -44.451 | 9.055 | 21.788 | 11.507 | 43.442 | 45.732 |  |  | -37.74 | -22.36 | 17.6 | 3.312 | -17.6 | 13.304 | 18.225 | 18.419 | 30.647 | [5 empty] | -70.19 | -70.239 |  | 37.74 | 22 |  |  | -42.729 | -42.83 | -95.739 | 42.889 | 42.919 | 12.618 | -8.66 | 54.083 | 55.997 | 52.958 | 0 | -64.44 | 9.733 | 9.536 | 66.711 | 67.917 | -21.461 | -23.863 | -371.31 | 8.351 | 8.444 | -30.113 | -3.7 | -5.7 | 0 | 71.297 | -4.2 |  | -33.965 |  | 0 | 2.622 | 420.88 | 37.324 | 37.507 | -470.61 | 334.19 | 63.08 | -23.129 | 28.76 | 48.58 | 61.819 | 1.344 | 1.344 | 58.445 | 58.135 | 30.28 |  | -56.336 | 8.569 | -72.144 | 19.767 | 2.315 | 24.45 | 23.799 | 1.6 | 165.89 | -15.689 | 38.184 | 37.282 | 37.509 | -85.175 | -82.895 | 10.421 | 37.797 | 12.414 | 11.137 | -48.927 | -67.985 | 40.085 | 37.944 | -29.469 | -1.551 | 82.614 | 82.452 | -211.03 |  |  | 0.188 | -17.708 |  | -77.699 | -79.3 | 3.562 | 15.669 | 3.168 | 36.195 | 51.278 | 73.279 | 73.846 | 50.46 | -17.279 | -12.03 | 54.067 | 210.52 | -25.64 | -25.969 | 124.39 | 49.91 | 209.09 | 206.29 | 49.266 | 47.19 | 292.56 | 254.24 | 246.78 | 252 | 125.47 | 105.84 | -19.188 | 482.94 | 489.21 |  | -31.216 | -29.63 | -49.289 | -35.758 | -33.986 | 133.69 | 3.184 | -0.621 | -73.58 | -15.859 | -14.159 | 85.2 | 11.499 | -118.53 | -34.673 | -33.787 | 11.717 | -102.72 |  | 20.88 | 0 | 0 | 50.1 | 48.184 | 0 | -1.674 | -1.34 | -58.609 | -45.924 | -45.998 | -45.665 | -40.06 |  |  | 16.768 |  |  | 12.85 | -17.289 | 5.404 | -9.331 | 4.188 | 10.767 | 29.12 | 40.598 | 42.547 | 12.99 | 68.013 | 23.2 | -15.779 | -1.121 |  | 0 | 10.309 | 6.265 | -13.139 | -25.547 | 16.015 | 39.411 | 86.131 | 47.416 | -117.5 | -20.391 | 28.467 | -42.877 | 8.442 | 9.845 | 9.409 | 9.73 | 246.01 | 249.9 | 72.9 | -72.222 | -216.4 | 223.37 | 491.18 | -234.01 | -234.65 | -13.282 | 0 | 81.674 | 80.107 | -143.85 | -143.72 | 54.88 | 53.979 | -82.601 | -82.147 | 50.65 | 50.619 | 82.3 | 83.099 | 24.877 | 23.156 | -347.05 | 95.118 | 94.321 | 12.8 | 46.7 | -52.299 | -52.5 | 1.235 | 0.81 | -488.06 | -451.46 | 485.3 | 394.84 | -54.621 | -388.68 | 384.55 | -118.64 | -283.76 | -381.53 | 130.83 | 130.67 | 120.05 | -464.67 | 222.97 | -247.42 | 247.76 | -5.827 |  | 29.04 | 5.967 |  | -28.239 | 9.12 |  | -9.667 | -37.764 | 4.659 | 20 | 46.56 | 46.354 | 11.25 | 11.273 | 52.628 | 51.205 | 51.843 |  | -39.5 | 13.664 | 6.3 |  | 0 | 40.415 | 13.428 | 0 | -40.126 | 0 | 38.068
7:30 | 0 | 22.918 | -45.528 | 9.32 | 21.926 | 10.804 | 43.589 | 48.669 |  |  | -33.299 | -26.092 | 22 | 3.312 | -22 | 13.219 | 18.824 | 18.904 | 31.599 | [5 empty] | -68.269 | -68.26 |  | 33.299 | 24.2 |  |  | -47.11 | -47.22 | -78.94 | 47.599 | 48.049 | 13.039 | -7.744 | 56.278 | 57.969 | 54.697 | 0 | -65.118 | 6.952 | 7.037 | 67.649 | 68.721 | -12.039 | -13.798 | -402.31 | 8.481 | 8.643 | -28.027 | -4 | -6.1 | 0 | 72.497 | -4.007 |  | -38.617 |  | 2.561 | 2.68 | 450.91 | 54.445 | 54.383 | -556.63 | 408.8 | 69.377 | -23.969 | 30.45 | 51.759 | 64.44 | -4.952 | -4.015 | 56.212 | 57.057 | 28.51 |  | -63.569 | 10.245 | -72.144 | 19.767 | 2.231 | 25.229 | 25.709 | 8.3 | 165.6 | -16.399 | 40.891 | 39.916 | 39.907 | -77.037 | -76.613 | 15.813 | 22.981 | 18.515 | 10.914 | -47.657 | -70.226 | 42.429 | 40.287 | -30.489 | -1.241 | 82.821 | 81.956 | -205.14 |  |  | -0.061 | -18.229 |  | -82.199 | -81.599 | 3.562 | 15.872 | 3.05 | 36.363 | 55.38 | 75.627 | 79.705 | 54.84 | -17.473 | -12.34 | 56.767 | 203.32 | -26.03 | -26.25 | 119.16 | 52.49 | 203.76 | 201.21 | 43.08 | 41.754 | 294.1 | 252.68 | 245.39 | 247.75 | 120.76 | 108.45 | -19.907 | 567.27 | 469.45 |  | -32.226 | -30.727 | -26.801 | -48.259 | -45.245 | 159.8 | -10.224 | -11.42 | -70.733 | -16.609 | -16.579 | 102.3 | 12.003 | -143.81 | -34.338 | -33.884 | 12.483 | -107.04 |  | 20.88 | 0 | 0 | 50.568 | 50.14 | 0 | 4.354 | 4.689 | -38.18 | -41.245 | -41.253 | -34.681 | -30.164 |  |  | 12.061 |  |  | 12.32 | -9.257 | 5.341 | -9.225 | 4.542 | 9.251 | 30.7 | 30.812 | 34.886 | 12.81 | 69.386 | 22.899 |  | -1.501 |  | 0 | 10.432 | 5.908 | -12.829 | -27.814 | 15.206 | 43.276 | 90.317 | 49.54 | -123.5 | -23.823 |  | -48.823 | 7.409 | 10.207 | 9.926 | 8.43 | 239.17 | 240.79 | 68.7 | -68.237 | -229.59 | 231.54 | 469.92 | -227.17 | -226.6 | -12.859 | 0 | 77.933 | 78.293 | -137.85 | -139.77 | 45.541 | 45.486 | -79.924 | -79.561 | 51.889 | 51.65 | 76.9 | 77.199 | 25.328 | 16.552 | -331.92 | 83.774 | 83.375 | 11.6 | 44.5 | -42.099 | -42.299 | 1.235 | 0.892 | -462.56 | -430.89 | 443.12 | 369.52 | -81.105 | -359.64 | 353.95 | -93.073 | -264.33 | -355.85 | 128.47 | 128.36 | 94.311 | -427.83 | 204.63 | -228.89 | 229.91 | -4.929 |  | 28.079 |  |  | -27.12 | 7.68 |  | -8.144 | -35.216 | 0.06 | 18.899 | 45.728 | 47.536 | 11.267 | 11.273 | 51.311 | 52.354 | 51.332 |  | -36.5 | 22.465 | 6.41 |  | 0 | 40.198 | 13.083 | 1.746 | -39.84 | 0 | 38.343
8:00 | 0 | 23.23 | -46.656 | 9.358 | 22.408 | 10.908 | 44.049 | 50.178 |  |  | -33.299 | -28.402 | 24.2 | 4.14 | -24.2 | 10.908 | 19.007 | 19.286 | 31.96 | [5 empty] | -64.69 | -65.33 |  | 33.299 | 26.4 |  |  | -43.24 | -43.439 | -78.75 | 43.569 | 43.669 | 12.6485 | -8.656 | 57.279 | 59.737 | 56.084 | -45.705 | -44.898 | 9.002 | 8.868 |  | 72.739 | -5.758 | -6.98 | -412.15 | 8.566 | 8.643 | -28.19 | -3.7 | -5.6 | 50.705 | 50.47 | -3.575 |  | -42.455 |  | 5.122 | 3.1345 | 460.52 | 85.787 | 86.703 | -619.21 | 493.65 | 72.81 | -25.649 | 31.95 | 54.56 | 67.559 | -5.89 | -6.158 | 65.338 | 65.898 | 27.73 |  | -81.544 | 16.321 | -72.144 | 19.767 | 2.315 | 31.409 | 26.889 | 4.2 | 167 | -16.93 | 37.762 | 37.377 | 36.51 | -79.517 | -78.803 | 49.607 | -6.392 | 49.947 | 10.852 | -56.349 | -71.222 | 43.132 | 40.727 | -31.149 | -0.621 | 84.455 | 83.841 | -193.93 |  |  | 0.45 | -18.75 |  | -87.099 | -87.4 | 3.562 | 16.866 | 1.41 | 37.516 | 57.723 | 74.218 | 84.393 | 57.21 | -16.89 | -11.94 | 57.888 | 189.36 | -26.25 | -26.469 | 118.74 | 53.74 | 194.14 | 187.34 | 33.722 | 34.345 | 284 | 245.01 | 236.65 | 239.86 | 134.18 | 122.64 | -19.799 | 633.98 | 401.15 |  | -33.064 | -30.727 | -49.752 | 1.399 | 2.721 | 138.3 | -33.471 | -33.555 | -85.257 | 0 | -14.229 | 104.4 | 12.397 | -48.084 | -33.9 | -33.045 | 11.057 | -118.17 |  | 19.859 | 0 | 0 | 49.37 | 50.469 | 0 | 2.679 | 6.196 | -22.439 | -30.637 | -31.284 | -26.095 | -21.555 |  |  | 11.165 |  |  | 13.36 | 0 | 5.542 | -9.12 | 4.376 | 8.719 | 31.829 | 17.255 | 24.689 | 13.02 | 70.975 | 22.6 |  | -1.737 |  | 0 | 10.749 | 5.614 | -12.449 | -30.062 | 14.802 | 47.141 | 95.532 | 53.604 | -135.53 | -25.189 |  | -51.564 | 6.7 | 9.875 | 9.599 | 8.34 | 227.94 | 226.35 | 71.2 | -69.863 | -228.17 | 230.49 | 396.81 | -215.94 | -214.32 | -15.695 | -5.903 | 80.913 | 80.553 | -126.49 | -129.15 | 38.631 | 37.851 | -80.577 | -81.948 | 50.52 | 50.38 | 78 | 78.3 | 25.328 | 15.32 | -354.81 | 85.089 | 85.379 | 11.6 | 46.099 | -36.9 | -37.099 | 0.144 | 1.738 | -391.31 | -373.17 | 433.36 | 354.06 | 31.89 | -342.64 | 343.56 | -94.418 | -228.64 | -340.4 | 121.57 | 117.3 | 97.46 | -419.56 | 188.12 | -236.76 | 237.76 | -5.3 |  | 28.159 | 6 |  | -27.28 | 7.2 |  | -7.939 | -34.746 | 0.032 | 19.5 | 47.534 | 47.854 | 11.36 | 11.273 | 53.103 | 54.079 | 51.238 |  | -38.099 | 22.572 | 6.46 |  | -4.261 | 43.154 | 17.733 | -5.385 | -42.155 | 4.883 | 36.642
8:30 | 0 | 23.828 | -47.84 | 9.717 | 25.711 | -0.001 | 50.33 | 53.408 |  |  | -22.2 | -32.083 | 28.6 | 4.14 | -28.6 | 11.702 | 20.061 | 20.417 | 33.73 | [5 empty] | -58.33 | -57.909 |  | 19.979 | 30.8 |  |  | -40.599 | -40.709 | -74.489 | 40.509 | 41.13 | 12.258 | -10.134 | 60.96 | 63.096 | 58.062 | -52.774 | -51.076 | 5.279 | 5.334 |  | 77.83 | -7.852 | -8.916 | -424.84 | 8.459 | 8.643 | -28.151 | -4 | -5.9 | 57.774 | 56.554 | -3.33 |  | -52.748 |  | 5.536 | 3.589 | 474.8 | 93.813 | 94.729 | -643.01 | 536.7 | 79.417 | -26.02 | -32.409 | 59.08 | 72.059 | -9.909 | -9.909 | 69.092 | 69.324 | 31.512 |  | -88.654 | 21.062 | -72.144 | 19.767 | 2.364 | 32.459 | 28.87 | 12.1 | 175.6 | -17.139 | 0 | 53.995 | 52.006 | -72.001 | -71.432 | 29.693 | 0.273 | 33.181 | 11.449 | -58.693 | -72.717 | 45.476 | 42.924 | -32.909 | 0.63 | 87.172 | 87.172 | -194.08 |  |  | 0.626 | -19.791 |  | -92.4 | -90.8 | 3.562 | 18.75 | 0 | 39.779 | 61.532 | 77.036 | 89.08 | 61.03 | -17.084 | -12.09 | 59.157 | 190.68 | -25.7 | -26.11 | 123.92 | 58.26 | 191.38 | 189.78 | 31.17 | 29.581 | 291.05 | 250 | 242.05 | 245.26 | 122.17 | 113.07 | -21.327 | 654.56 | 369.81 |  | -33.064 | -31.746 | -36.846 | 6.006 | 4.896 | 92.208 | -28.357 | -29.249 | -74.77 | 0 | -9.93 | 51.1 | 13.252 | -44.627 | -34.46 | -34.156 | 13.336 | -111.62 |  | 19.809 | 0 | 0 | 50.763 | 51.441 | 0 | 9.377 | 8.205 | -19.592 | -27.938 | -28.598 | -23.835 | -17.643 |  |  | 11.565 |  |  | 14.77 | 0 | 5.263 | -8.544 | 4.51 | 8.594 | 34.08 | 18.157 | 23.298 | 13.96 | 75.621 | 24 |  | -0.649 |  | 0 | 11.959 | 5.721 | -14.049 | -31.45 | 17.456 | 49.326 | 95.21 | 52.137 | -132.41 | -27.453 |  | -57.992 | 6.844 | 11.213 | 10.897 | 8.75 | 215.39 | 215.92 | 67.099 | -65.437 | -220.76 | 222.26 | 351.15 | -203.39 | -204.67 | -15.039 | 0 | 76.892 | 76.386 | -119.04 | -117.85 | 23.766 | 23.25 | -83.486 | -82.729 | 52.139 | 51.99 | 81.9 | 82.199 | 25.371 | 12.265 | -381.64 | 85.945 | 85.305 | 11.1 | 50.2 | -21.6 | -21.5 | 0.144 | 1.717 | -349.99 | -333.12 | 395.27 | 320.74 | 34.558 | -307.75 | 307.31 | -66.046 | -185.63 | -304.28 | 114.95 | 113.65 | 67.351 | -382.59 | 146.32 | -239.37 | 239.24 | -5.168 |  | 28.879 |  |  | -28.799 | 7.52 |  | -8.086 | -32.811 | -0.615 | 18.2 | 51.244 | 49.671 | 11.259 | 11.273 | 51.454 | 50.835 | 52.032 |  | -43.2 | 21.863 | 6.87 |  | 0 | 41.881 | 14.425 | 0 | -41.152 | 0 | 38.16
9:00 | 0 | 23.828 | -47.84 | 9.826 | 26.178 | -0.001 | 51.432 | 54.227 |  |  | -24.42 | -31.805 | 28.6 | 4.14 | -28.6 | 12.545 | 20.175 | 20.4675 | 33.9555 | [5 empty] | -65.33 | -65.279 |  | 24.42 | 30.8 |  |  | -49.209 | -49.349 | -71.569 | 49.819 | 49.97 | 12.982 | -9.553 | 62.81 | 64.682 | 55.31 | -56.133 | -54.892 | 7.881 | 7.725 |  | 78.232 | -15.18 | -15.611 | -401.19 | 8.595 | 8.688 | -28.341 | -3.7 | -5.6 | 61.133 | 60.123 | -4.002 |  | -36.345 |  | 6.048 | 4.207 | 439.4 | 95.187 | 95.034 | -623.52 | 509.22 | 83.828 | -27.309 | -31.27 | 61.02 | 73.61 | -28.93 | -28.528 | 84.734 | 84.957 | 27.187 |  | -92.713 | 16.787 | -72.144 | 19.767 | 2.189 | -31.87 | 30 | 19 | 174 | -17.729 | 0 | 56.35 | 53.457 | -64.345 | -63.777 | 14.069 | 2.379 | 20.903 | 11.958 | -59.767 | -74.543 | 47.116 | 44.389 | -33.969 | 0.63 | 87.259 | 85.919 | -189.1 |  |  | 0.891 | -20.312 |  | -96.9 | -97.5 | 3.562 | 19.239 | -0.352 | 38.756 | 63.29 | 78.445 | 91.424 | 63.1 | -17.473 | -12.58 | 60.52 | 189.36 | -26.49 | -26.78 | 123.56 | 60 | 186.47 | 186.3 | 11.522 | 9.964 | 284.36 | 241.72 | 235.49 | 237.58 | 139.8 | 127.08 | -20.618 | 637.96 | 377.78 |  | -34.076 | -32.823 | -50.18 | 2.954 | 2.693 | 150.58 | -41.716 | -41.853 | -90.525 | 0 | -13.739 | 116.3 | 13.919 | -51.824 | -34.804 | -34.599 | 12.324 | -125.16 |  | 20.822 | 0 | 0 | 49.425 | 50.485 | 0 | 29.639 | 28.969 | -102.98 | -8.363 | -8.453 | -87.601 | -87.564 |  |  | 11.377 |  |  | 14.57 | -11.063 | 5.284 | -8.319 | 4.39 | 8.442 | 38.34 | 90.393 | 89.223 | 12.88 | 87.484 | 23.899 |  | 0.502 |  | 0 | 12.157 | 6.015 | -15.179 | -35.487 | 17.043 | 56.133 | 106.67 | 64.726 | -155.82 | -28.624 |  | -63.982 | 7.499 | 11.838 | 11.52 | 8.67 | 221.33 | 220.74 | 64.5 | -64.904 | -217.59 | 222.57 | 369.83 | -209.33 | -209.46 | -10.876 | 0 | 78.817 | 79.526 | -119.13 | -119.12 | 9.22 | 9.242 | -83.269 | -82.507 | 70.989 | 70.959 | 80.5 | 80.699 | 25.328 | 9.21 | -384.24 | 83.033 | 82.161 | 7.1 | 53.599 | -7.9 | -7.9 | 0.144 | 1.891 | -364.63 | -350.2 | 388.33 | 317.13 | -6.681 | -306.36 | 300.29 | -52.183 | -167.39 | -300.53 | 124.12 | 120.34 | 53.52 | -380.69 | 127.78 | -249.51 | 250.57 | -4.929 |  | 28.559 | 5.972 | 5.974 | -28.319 | 6.64 |  | -7.82 | -30.907 | -1.668 | 17.2 | 47.673 | 48.57 | 11.394 | 11.252 | 51.317 | 50.755 | 51.214 |  | -45.9 | 21.235 | 7.2 |  | 4.866 | 38.79 | 10.178 | 5.037 | -38.965 | 0 | 39.556
9:30 | 0 | 24.087 | -47.757 | 10.266 | 26.944 | 0 | 53.542 | 55.43 |  |  | -19.979 | -33.99 | 30.799 | 4.968 | -30.799 | 12.916 | 20.289 | 20.518 | 34.181 | [5 empty] | -64.309 | -64.72 |  | 19.979 | 33 |  |  | -48.419 | -48.619 | -72.379 | 48.299 | 48.599 | 14.997 | -7.878 | 63.864 | 66.859 | 51.036 | -54.21 | -52.95 | 6.82 | 6.66 |  | 75.553 | -14.656 | -16.57 | -385.04 | 6.719 | 6.857 | -28.149 | -3.4 | -5.4 | 59.21 | 58.711 | -4.427 |  | -31.898 |  | 6.56 | 4.825 | 425.94 | 104.64 | 104.73 | -633.68 | 523.97 | 95.743 | 27.559 | 0 | 70.809 | 54.2 | -38.709 | -38.575 | 77.584 | 78.377 | 26.28 |  | -88.746 | 16.9 | -72.144 | 19.767 | 2.29 | -29.239 | -30.34 | 16.799 | 179.69 | -18.11 | 0 | 58.74 | 56.353 | -64.559 | -63.484 | 12.58 | -1.457 | 20.098 | 11.916 | -64.748 | -75.954 | 49.226 | 46.293 | -34.329 | 0.63 | 88.345 | 88.498 | -202.48 |  |  | -0.227 | -20.312 |  | -97.3 | -98.699 | 3.917 | 19.684 | -0.938 | 38.694 | 64.169 | 82.202 | 93.768 | 63.78 | -19.22 | -13.53 | 63.247 | 200.38 | -24.72 | -25.149 | 120.1 | 62.28 | 200.01 | 197.27 | 10.325 | 10.354 | 293.19 | 250.79 | 243.05 | 245.82 | 114.18 | 101.6 | -23.55 | 642.56 | 366.08 |  | -35.152 | -33.941 | -24.283 | 20.063 | 18.48 | 133.69 | -25.266 | -25.402 | -63.42 | 0 | -8.08 | 1 | 14.506 | -21.772 | -35.251 | -35.079 | 11.325 | -98.237 |  | 21.245 | 0 | 0 | 50.309 | 49.257 | 0 | 37.175 | 36.84 | -104.49 | -8.492 | -8.309 | -88.417 | -87.873 |  |  | 12.271 |  |  | 15.17 | 0 | 5.686 | -7.959 | 4.453 | 8.794 | 40.25 | 94.816 | 92.361 | 12.9 | 89.121 | 25 | -23.307 | 0.995 |  | 0 | 12.562 | 6.087 | -15.809 | -35.582 | 17.719 | 55.881 | 102.71 | 64.156 | -151.66 | -29.591 |  | -66.868 | 8.213 | 12.551 | 12.269 | 9.2 | 221.12 | 221.46 | 70 | -68.467 | -236.73 | 239.65 | 368.8 | -209.12 | -207.62 | -8.958 | 0 | 79.589 | 81.007 | -115.94 | -117.45 | 10.868 | 10.088 | -82.57 | -80.818 | 64.37 | 64.36 | 82 | 80.9 | 25.349 | 8.142 | -383.48 | 78.635 | 78.715 | 7.7 | 54.7 | -8.8 | -8.8 | 0.144 | 2.113 | -363.58 | -340.24 | 374.13 | 303.03 | -19.006 | -296.05 | 293.97 | -34.377 | -158.42 | -290.51 | 125.25 | 122.52 | 41.741 | -365.1 | 126.47 | -240.4 | 240.52 | -4.19 |  | 29.92 | 6.829 | 6.831 | -29.84 | 7.76 |  | -8.907 | -30.174 | -0.175 | 16.399 | 46.426 | 47.077 | 11.259 | 11.218 | 52.457 | 51.457 | 52.061 |  | -48.7 | 20.333 | 7.2 |  | 8.182 | 38.177 | 8.208 | 8.044 | -36.977 | -4.966 | 40.497
10:00 | 0 | 23.792 | -47.757 | 10.69 | 27.142 | 0 | 53.645 | 56.643 |  |  | -26.639 | -35.002 | 30.799 | 4.968 | -30.799 | 13.036 | 20.214 | 20.63 | 33.873 | [5 empty] | -66.169 | -66.23 |  | 26.639 | 33 |  |  | -53.25 | -53.439 | -66.01 | 53.799 | 53.409 | 15.613 | -7.339 | 65.295 | 67.868 | 52.667 | -55.744 | -54.918 | 6.754 | 6.575 |  | 77.562 | -9.946 | -12.457 | -400.66 | 7.608 | 7.736 | -30.48 | -3.1 | -4.7 | 60.744 | 60.292 | -5.144 |  | -32.964 |  | 6.85 | 4.607 | 439.98 | 101.59 | 101.53 | -625.59 | 532.36 | 92.62 | 28.76 | 0 | 70.809 | 54.81 | -34.824 | -34.824 | 82.855 | 83.043 | 30.999 |  | -94.026 | 17.359 | -72.144 | 19.767 | 2.316 | -29.569 | -31.54 | 13.1 | 182.6 | -18.139 | 0 | 57.98 | 55.895 | -67.796 | -65.991 | 12.756 | 1.664 | 20.369 | 12.215 | -61.818 | -77.697 | 49.929 | 47.026 | -34.689 | 0 | 91.067 | 90.537 | -203.52 |  |  | 0.798 | -20.833 |  | -100.59 | -100.4 | 3.562 | 20.365 | -0.352 | 40.771 | 65.927 | 80.324 | 94.94 | 65.22 | -17.861 | -12.69 | 64.489 | 202.28 | -25.32 | -25.51 | 124.64 | 63.64 | 203.14 | 199.5 | 11.931 | 10.69 | 297.81 | 255.21 | 246.67 | 250.09 | 119.06 | 104.26 | -24.181 | 641.87 | 383.65 |  | -35.152 | -33.901 | -25.217 | 19.914 | 18.491 | 32.304 | -25.068 | -25.195 | -64.973 | 0 | -12.92 | 1 | 14.69 | -22.516 | -33.812 | -33.079 | 9.89 | -100.64 |  | 20.216 | 0 | 0 | 51.288 | 50.579 | 0 | 34.83 | 34.663 | -102.81 | -9.846 | -10.062 | -87.841 | -89.704 |  |  | 7.354 |  |  | 16.62 | 0 | 5.584 | -7.433 | 4.559 | 6.609 | 40 | 91.689 | 90.174 | 13.14 | 88.835 | 26.2 |  | 1.362 |  | 0 | 13.113 | 6.141 | -15.049 | -37.254 | 17.509 | 59.158 | 103.98 | 64.869 | -154.38 | -30.986 |  | -70.363 | 8.292 | 12.942 | 12.669 | 8.66 | 226.01 | 227.68 | 73.8 | -74.259 | -247.24 | 247.61 | 383.64 | -214.01 | -216.24 | -10.935 | 0 | 77.772 | 77.103 | -122.59 | -122.27 | 19.976 | 19.152 | -81.495 | -81.151 | 64.05 | 64.169 | 79.599 | 81 | 25.39 | 3.898 | -354.67 | 73.683 | 74.685 | 8 | 51.9 | -16.5 | -16.5 | 0.144 | 2.06 | -377.73 | -356.04 | 390.64 | 323.82 | -13.536 | -307.43 | 315.03 | -53.257 | -179.24 | -306.39 | 123.15 | 119.61 | 63.953 | -379.83 | 140.32 | -241.45 | 242.81 | -4.981 |  | 29.68 | 6.874 | 6.944 | -28.959 | 7.2 |  | -7.527 | -31.67 | -0.38 | 18.5 | 46.589 | 48.951 | 11.318 | 11.315 | 54.905 | 50.959 | 52.105 |  | -45 | 20.923 | 7.5 |  | 4.343 | 39.876 | 11.029 | 5.068 | -39.713 | -2.34 | 40.733
10:30 | 0 | 23.485 | -47.005 | 11.029 | 28.034 | 0 | 56.287 | 58.664 |  |  | -8.88 | -37.859 | 33 | 4.968 | -33 | 12.247 | 19.394 | 19.644 | 32.707 | [5 empty] | -61.4 | -61.029 |  | 8.88 | 35.2 |  |  | -48.909 | -49.22 | -64.089 | 49.349 | 50.31 | 15.197 | -7.436 | 67.388 | 70.009 | 50.66 | -53.317 | -52.969 | 5.747 | 6.438 |  | 76.49 | -7.852 | -8.879 | -400.68 | 7.782 | 7.923 | -30.186 | -3.3 | -5.1 | 58.317 | 58.442 | -5.381 |  | -35.024 |  | 8.03 | 5.574 | 439.13 | 109.07 | 110.08 | -646.32 | 549.75 | 95.683 | 27.649 | 0 | 72.29 | 55.369 | -32.145 | -31.609 | 82.805 | 83.525 | 30.317 |  | -99.214 | 19.253 | -72.144 | 20.146 | 2.349 | -28.78 | -30.44 | 12.6 | 187.1 | -18.649 | 0 | 57.781 | 56.262 | -67.543 | -65.71 | 16.031 | -3.652 | 26.179 | 12.031 | -64.162 | -78.776 | 51.101 | 48.197 | -35.2 | -1.241 | 93.73 | 93.043 | -206.39 |  |  | 0.862 | -20.833 |  | -103.4 | -102.09 | 3.562 | 20.299 | -0.938 | 41.6545 | 66.806 | 81.733 | 97.283 | 66.55 | -18.055 | -12.84 | 63.963 | 204.42 | -26.11 | -26.129 | 127.9 | 61.95 | 205.94 | 202.78 | 14.085 | 12.772 | 301.51 | 260.12 | 252.25 | 256.59 | 121.74 | 108.07 | -24.479 | 655.04 | 360.66 |  | -36.206 | -34.656 | -29.887 | 17.405 | 16.267 | 50.736 | -28.832 | -28.989 | -69.995 | -15.579 | -16.609 | 1 | 14.9 | -27.53 | -28.225 | -27.557 | 4.992 | -104.77 |  | 17.435 | 0 | 0 | 49.971 | 49.163 | 0 | 30.979 | 31.146 | -80.881 | -11.088 | -11.446 | -73.47 | -73.13 |  |  | 7.354 |  |  | 16.03 | 0 | 5.349 | -7.414 | 4.496 | 8.46 | 38.639 | 75.478 | 73.445 | 13.14 | 88.821 | 24.1 |  | 1.294 |  | 0 | 13.431 | 6.248 | -15.179 | -37.324 | 17.782 | 59.326 | 98.765 | 61.239 | -146.03 | -31.137 |  | -70.677 | 7.645 | 13.577 | 13.365 | 8.22 | 220.51 | 220.07 | 75 | -74.657 | -244.08 | 245.25 | 361.16 | -208.51 | -209.26 | -11.037 | 0 | 81.795 | 79.567 | -118.07 | -117.6 | 10.044 | 9.946 | -83.171 | -81.99 | 63.65 | 63.65 | 80.199 | 79.9 | 25.576 | 2.297 | -388.41 | 76.862 | 77.248 | 11.6 | 54.7 | -9.6 | -9.7 | 0.144 | 2.605 | -359.55 | -337.34 | 372.57 | 298.14 | -25.561 | -288.04 | 286.81 | -49.234 | -153.04 | -282.62 | 117.31 | 115.57 | 51.287 | -357.38 | 117.59 | -239.71 | 240.81 | -3.954 |  | 28.799 | 6.815 | 6.768 | -28.319 | 7.52 |  | -8.348 | -30.702 | -0.789 | 16.799 | 47.877 | 48.414 | 11.297 | 11.328 | 52.93 | 52.743 | 52.369 |  | -46.9 | 19.9 | 7.66 |  | 3.925 | 40.006 | 11.375 | 4.503 | -39.189 | -2.485 | 40.089
11:00 | 0 | 23.215 | -46.49 | 11.386 | 28.675 | 0 | 56.592 | 60 |  |  | -4.44 | -39.663 | 35.2 | 4.968 | -35.2 | 12.942 | 20.063 | 19.873 | 33.324 | [5 empty] | -61 | -61.139 |  | 4.44 | 37.4 |  |  | -48.279 | -48.599 | -68.519 | 48.959 | 48.889 | 15.6865 | -7.966 | 69.093 | 71.255 | 50.654 | -56.435 | -56.544 | 22.347 | 27.176 |  | 74.347 | 4.204 | 5.26 | -421.88 | 7.782 | 7.923 | -30.478 | -3.3 | -5 | 61.435 | 61.103 | -5.747 |  | -40.608 |  | 7.476 | 5.576 | 456.52 | 98.666 | 98.605 | -616.09 | 544.82 | 97.53 | 27.489 | 0 | 73.08 | 56.069 | -30.002 | -30.136 | 87.061 | 87.905 | 35.267 |  | -96.833 | 19.661 | -72.144 | 20.146 | 2.284 | -27.79 | -29.59 | 19.399 | 177.6 | -18.579 | 0 | 61.817 | 59.82 | -60.953 | -60.049 | 19.239 | -14.289 | 29.1725 | 12.562 | -66.115 | -77.946 | 51.569 | 48.783 | -35.2 | -1.241 | 88.742 | 88.821 | -198.6 |  |  | 1.236 | -20.833 |  | -104.5 | -105.19 | 3.562 | 21.953 | -0.586 | 42.538 | 67.684 | 78.915 | 98.455 | 67.23 | -17.084 | -12.19 | 63.355 | 197.57 | -26.47 | -26.659 | 131.27 | 64.519 | 197.5 | 193.39 | 11.702 | 10.836 | 297.28 | 254.41 | 246.45 | 250.2 | 145.81 | 134.56 | -23.214 | 633.09 | 397.46 |  | -36.168 | -34.656 | -56.658 | 14.326 | 13.526 | 156.72 | -53.11 | -53.008 | -96.517 | -16.379 | -7.47 | 117 | 15.226 | -33.448 | -30.077 | -29.679 | 11.562 | -130.25 |  | 17.128 | 0 | 0 | 49.337 | 48.957 | 0 | 28.802 | 28.132 | -80.379 | -9.623 | -10.409 | -62.748 | -59.732 |  |  | 7.349 |  |  | 15.89 | -17.111 | 5.313 | -7.507 | 4.452 | 8.642 | 36.61 | 58.262 | 62.673 | 13.48 | 87.368 | 24.1 |  | 1.56 |  | 0 | 14.066 | 6.189 | -14.269 | -38.947 | 17.474 | 60.587 | 98.989 | 60.11 | -143.84 | -32.374 |  | -73.874 | 7.539 | 13.245 | 12.775 | 8.71 | 235.42 | 237.1 | 170.6 | -171.88 | -358.08 | 355.55 | 458.05 | -223.42 | -224.61 | -12.21 | 0 | 72.483 | 71.507 | -136.8 | -138.35 | 29.578 | 28.677 | -81.672 | -82.891 | 65.58 | 65.72 | 80.3 | 80.599 | 25.657 | 1.048 | -357.67 | 78.088 | 77.629 | 12.1 | 51.7 | -29.299 | -29.299 | 0.144 | 2.423 | -449.79 | -371.08 | 416.89 | 344.87 | -60.965 | -329.57 | 327.48 | -64.808 | -214.54 | -332.97 | 126.4 | 128.22 | 67.708 | -411.81 | 167.45 | -235.77 | 236.78 | -4.956 |  | 30 | 6.931 | 6.934 | -29.04 | 8 |  | -8.113 | -33.925 | 1.057 | 18.1 | 47.613 | 47.951 | 11.353 | 11.308 | 47.655 | 46.015 | 48.087 |  | -43.799 | 20.341 | 8.04 |  | 2.739 | 41.433 | 12.267 | 3.579 | -40.985 | 0 | 41.044
11:30 | 0 | 22.937 | -46.521 | 11.532 | 29.663 | 0 | 58.83 | 60.729 | 31.146 | 30.283 | -17.76 | -39.399 | 35.2 | 4.968 | -35.2 | 13.484 | 21.37 | 21.707 | 36.024 | 15.557 | 5.391 | 7.732 |  |  | -63.59 | -63.81 |  | 17.76 | 37.4 | 13.879 |  | -52.259 | -52.47 | -67.099 | 53.08 | 52.81 | 16.176 | -6.273 | 70.432 | 72.905 | 54.15 | -55.731 | -54.973 | 5.237 | 5.22 |  | 79.571 | -6.805 | -8.659 | -429.65 | 7.902 | 8.048 | -28.511 | -3.7 | -5.8 | 60.731 | 60.013 | -5.837 |  | -37.589 | 9.26 | 8.5 | 5.578 | 461.8 | 105.59 | 105.1 | -665.13 | 570.85 | 99.615 | 26.76 | 0 | 73.889 | 56.7 | -34.958 | -35.092 | 86.311 | 87.645 | 34.792 |  | -99.641 | 18.962 | -72.144 | 19.767 | 2.372 | -27.79 | -29.149 | 18.899 | 182.6 | -18.889 | 0 | 61.292 | 58.742 | -58.236 | -58.139 | 24.14 | -20.929 | 32.166 | 12.468 | -67.482 | -78.527 | 52.038 | 49.076 | -35.38 | -0.931 | 90.713 | 90.27 | -199.31 |  |  | 1.312 | -21.354 | 1.882 | -107 | -107.69 | 3.562 | 22.041 | -1.641 | 42.259 | 67.977 | 80.324 | 99.627 | 68.06 | -17.667 | -12.48 | 62.923 | 197.44 | -26.35 | -26.76 | 131.02 | 66.38 | 198.96 | 194.09 | 7.909 | 7 | 297.27 | 256.55 | 248.33 | 249.3 | 138.15 | 124.27 | -23.662 | 677.32 | 399.25 |  | -36.989 | -35.588 | -53.654 | 21.019 | 19.813 | 126 | -49.626 | -49.757 | -87.033 | 0 | -16.149 | 88.8 | 16.205 | -26.289 | -29.357 | -29.177 | 10.795 | -121.17 |  | 16.363 | 0 | 0 | 48.727 | 49.111 | 0 | 33.156 | 34.161 | -78.369 | -6.444 | -6.447 | -71.906 | -69.998 | -3.206 |  | 7.259 | 1.12 | -3.24 | 16.129 | 0 | 5.455 | -7.519 | 4.562 | 8.354 | 39.819 | 72.719 | 72.141 | 13.48 | 91.764 | 28.8 | -25.788 | 1.685 | -1.759 | 0 | 14.501 | 6.429 | -14.729 | -40.778 | 17.746 | 63.864 | 103.13 | 63.652 | -152.65 | -32.905 | 39.536 | -74.717 | 7.409 | 14.036 | 13.724 | 9.42 | 241.07 | 243.37 | 145.8 | -145.96 | -340.09 | 339.84 | 442.88 | -229.07 | -231.28 | -8.505 | 0 | 78.492 | 77.419 | -134.88 | -134.88 | 34.39 | 34.225 | -71.432 | -70.684 | 65.129 | 64.629 | 76.699 | 76.5 | 25.719 | 0.74 | -338.18 | 79.862 | 79.4 | 8.8 | 45.599 | -32.7 | -32.799 | 0.144 | 2.762 | -435.88 | -374.65 | 402.99 | 340.2 | -58.914 | -338.01 | 331.87 | -51.51 | -233.06 | -325.37 | 135.16 | 132.25 | 59.368 | -396.2 | 176.05 | -220.06 | 221.21 | -4.849 |  | 30 | 6.823 | 6.875 | -29.6 | 9.2 |  | -9.346 | -30.76 | -2.08 | 20.2 | 48.418 | 47.48 |  |  | 46.3335 | 45.8445 | 47.4405 |  | -37.9 | 29.744 | 8.25 |  | 4.981 | 38.784 | 9.198 | 5.725 | -38.658 | -4.841 | 41.853
12:00 | 0 | 22.658 | -45.384 | 11.618 | 29.83 | 0 | 59.533 | 61.322 | 31.365 | 30.796 | -11.1 | -38.031 | 33 | 4.968 | -33 | 13.578 | 21.15 | 21.534 | 35.825 | 15.643 | 5.575 | 6.76 |  |  | -60.58 | -60.45 |  | 11.1 | 37.4 | 13.879 |  | -49.25 | -49.639 | -64.559 | 50.169 | 50.34 | 13.571 | -8.169 | 69.894 | 72.65 | 51.34 | -48.538 | -48.762 | 6.455 | 6.173 |  | 76.892 | -7.328 | -8.09 | -425.79 | 7.811 | 8.037 | -29.066 | -3.4 | -5.3 | 53.538 | 53.44 | -6.433 |  | -25.725 | 8.44 | 7.861 | 5.263 | 465.07 | 119.38 | 119.66 | -682.21 | 604.97 | 96.083 | 27.6 | 0 | 73.86 | 56.779 | -37.905 | -38.441 | 89.869 | 89.864 | 33.092 |  | -106.08 | 14.22 | -72.144 | 19.767 | 2.201 | -28.219 | -30.129 | 21.899 | 179.19 | -18.87 | 0 | 60.159 | 57.836 | -59.306 | -58.618 | 38.836 | -32.878 | 46.562 | 12.855 | -66.31 | -77.614 | 50.632 | 47.904 | -35.659 | 0.32 | 90.158 | 89.905 | -185.88 |  |  | 3.528 | -21.354 | 2.114 | -107.69 | -107.59 | 2.142 | 21.261 | -3.398 | 41.397 | 69.735 | 80.793 | 100.79 | 68.77 | -17.279 | -12.25 | 61.641 | 184.39 | -25.81 | -26.319 | 130.12 | 66.16 | 186.74 | 181.32 | 1.651 | 0.255 | 289.32 | 246.38 | 237.57 | 240.02 | 136.56 | 124.54 | -23.212 | 699.52 | 340.87 |  | -36.829 | -34.633 | -54.805 | 13.106 | 12.94 | 150.58 | -56.092 | -56.926 | -86.71 | -11.05 | -12.17 | 101.2 | 16.282 | -41.108 | -28.629 | -28.085 | 9.256 | -119.07 |  | 16.422 | 0 | 0 | 48.7 | 49.422 | 0 | 38.347 | 37.845 | -70.499 | 1.025 | 1.203 | -70.468 | -68.771 | -2.642 |  | 7.264 | 1.079 | -3.25 | 15.94 | 0 | 5.45 | -7.418 | 4.247 | 8.378 | 39.08 | 69.673 | 69.221 | 13.13 | 92.365 | 26.5 | -25.99 | 2.041 | -1.919 | 0 | 14.641 | 6.452 | -15.729 | -40.806 | 16.533 | 64.452 | 102.54 | 64.047 | -152.16 | -31.32 | 40.44 | -72.453 | 7.653 | 14.514 | 14.357 | 9.28 | 220.81 | 224.13 | 133.69 | -133.99 | -318.68 | 320.7 | 389.11 | -208.81 | -210.25 | -6.963 | 6.951 | 71.325 | 70.183 | -123.04 | -121.61 | 12.428 | 12.23 | -78.904 | -77.962 | 56.119 | 56.38 | 86.4 | 86.5 | 25.822 | -0.101 | -392.04 | 82.402 | 79.874 | 8.2 | 60.5 | -10.5 | -10.5 | 0.144 | 2.878 | -382.07 | -317.51 | 352.92 | 287.88 | -62.275 | -284.8 | 281.93 | -32.696 | -161.88 | -278.52 | 119.15 | 116.82 | 33.597 | -340.77 | 121.95 | -222.18 | 221.79 | -4.058 |  | 30.959 | 6.845 | 6.855 | -29.12 | 9.84 |  | -10.984 | -31.435 | 4.72 | 15.3 | 47.308 | 49.639 |  |  | 45.012 | 45.674 | 46.794 |  | -52.7 | 9.417 | 8.11 |  | 8.587 | 37.145 | 6.466 | 8.537 | -36.588 | -7.221 | 42.873
12:30 | 0 | 22.6 | -45.095 | 11.376 | 29.735 |  | 59.276 | 61.188 |  |  | -13.319 | -36.621 | 33 |  | -30.799 | 13.361 | 20.856 | 21.006 | 34.94 | [5 empty] | -58.27 | -58.099 |  | 13.319 | 35.2 |  |  | -47.63 | -47.939 | -63.36 | 46.97 | 47.919 | 12.838 | -9.602 | 68.419 | 70.884 | 49.478 | -56.202 | -55.928 | 27.215 | 25.867 |  | 74.079 | 5.774 | 3.513 | -423.84 | 7.623 | 7.761 | -29.156 | -3.5 | -5.4 | 61.202 | 59.789 | -5.488 |  | -44.696 |  | 7.132 | 5.042 | 467.81 | 108.82 | 108.85 | -685.6 | 586.66 | 94.985 | 29.799 |  | 73.19 | 56.409 | -28.662 | -29.064 | 80.51 | 81.819 | 33.593 |  | -100.8465 | 14.053 | -72.144 | 19.95 | 2.242 | -29.149 | -31.139 | 31.899 | 168.69 | -18.989 |  | 65.313 | 63.196 | -50.44 | -49.199 | 24.497 | -24.849 | 30.611 | 12.726 | -63.966 | -75.373 | 50.397 | 47.465 | -35.119 | 0.63 | 85.888 | 83.88 | -180.19 |  |  | 3.889 | -20.833 |  | -105.69 | -106.4 | 1.787 | 20.53 | -2.461 | 40.51 | 69.735 | 79.384 | 101.67 | 69.3 | -16.114 | -11.43 | 61.398 | 178.74 | -25.81 | -26.01 | 131.06 | 65.319 | 179.36 | 176.54 | 9.749 | 7.854 | 287.95 | 244.44 | 237.24 | 240.57 | 123.68 | 107.06 | -23.625 | 697.4 | 339.78 |  | -36.818 |  | -46.279 | 14.864 | 14.03 | 115.24 | -47.72 | -47.259 | -77.01 | -5.525 | -5.09 | 91.2 | 16.399 | -40.351 | -31.142 | -30.979 | 7.251 | -107 |  | 20 |  |  | 49.268 | 50.206 | 0 | 29.639 | 29.304 | -47.222 | -7.352 | -6.955 | -48.229 | -49.362 |  |  | 7.354 |  |  | 15.82 | 0 | 5.379 | -7.456 | 4.248 | 8.38 | 37.7 | 47.298 | 49.936 |  | 86.171 | 25 |  | 1.614 |  |  | 14.274 | 6.293 | -14.169 | -38.226 | 16.876 | 59.242 | 98.234 | 58.21 | -139.52 | -30.224 |  | -68.349 | 7.291 | 13.733 | 13.587 | 8.58 | 215.19 | 212.29 | 92.2 | -90.166 | -266.93 | 268.79 | 352.26 | -203.19 | -202.66 | -12.256 | 0 | 70.024 | 69.973 | -119.65 | -120.53 | 15.823 | 15.559 | -75.653 | -74.559 | 53.56 | 54 | 82.599 | 83.199 | 25.822 | -0.163 | -371.09 | 78.282 | 76.837 | 7.7 | 57.099 | -13.199 | -13.1 |  | 2.849 | -352.62 | -320.7 | 343.07 | 283.1 | -39.669 | -275.24 | 277.14 | -25.564 | -169.47 | -274.76 | 123.61 | 121.63 | 23.03 | -333.34 | 126.84 | -207.74 | 209.55 | -5.036 |  | 31.04 | 6.827 | 6.827 | -30.079 | 9.84 |  | -10.341 | -32.518 | 3.664 | 15.899 | 48.513 | 48.075 | 11.324 | 11.278 | 46.15 | 46.138 | 45.835 |  | -49.299 | 10.437 | 8.03 |  | 0 | 41.325 | 12.102 | 1.885 | -40.694 | 0 | 39.894
13:00 | 0 | 22.341 | -44.587 | 11.33 | 29.321 |  | 57.599 | 57.784 |  |  | -13.319 | -34.388 | 30.799 |  | -30.799 | 13.037 | 20.419 | 20.394 | 34.049 | [5 empty] | -57.869 | -58.29 |  | 13.319 | 33 |  |  | -43.819 | -43.93 | -70.099 | 43.79 | 44.11 | 13.047 | -9.865 | 66.772 | 69.545 | 52.464 | -52.682 | -52.542 | 6.288 | 6.862 |  | 76.758 | -6.805 | -7.286 | -409.1 | 7.686 | 7.849 | -28.65 | -3.9 | -5.7 | 57.682 | 57.567 | -4.971 |  | -43.68 |  | 5.681 | 3.999 | 445.75 | 100.65 | 101.1 | -644.16 | 544.93 | 92.969 | 30.51 |  | 72.419 | 55.84 | -27.59 | -26.921 | 78.477 | 79.646 | 31.087 |  | -95.613 | 15.805 | -72.144 | 19.95 | 2.359 | -29.329 | -32.189 | 25 | 176.5 | -19.02 |  | 63.245 | 61.125 | -54.536 | -53.872 | 21.3 | -19.983 | 31.674 | 12.908 | -63.576 | -73.962 | 51.101 | 48.051 | -35.169 | -0.31 | 88.636 | 87.606 | -192.1 |  |  | 3.964 | -20.833 |  | -105.09 | -104.59 | 1.787 | 19.706 | -1.992 | 39.407 | 70.614 | 81.733 | 102.55 | 70.02 | -17.667 | -12.49 | 63.463 | 190.8 | -23.94 | -24.159 | 126.47 | 63.55 | 192.38 | 189.96 | 15.287 | 13.89 | 297.81 | 252.78 | 246.54 | 250.75 | 126.46 | 111.54 | -23.732 | 654.36 | 347.14 |  | -36.799 |  | -45.277 | 18.413 | 17.901 | 95.279 | -40.678 | -40.934 | -75.597 | 0 | -12.509 | 60.2 | 16.173 | -30.179 | -31.964 | -31.289 | 8.337 | -108.3 |  | 20.158 |  |  | 50.439 | 51.789 | 0 | 26.96 | 28.132 | -55.26 | -13.407 | -12.722 | -48.732 | -43.672 |  |  | 7.071 |  |  | 15.62 | 0 | 5.159 | -7.527 | 4.437 | 8.119 | 36.689 | 43.496 | 47.15 |  | 85.094 | 26.1 |  | 0.505 |  |  | 13.98 | 6.091 | -14.249 | -37.718 | 15.953 | 59.158 | 102.28 | 58.271 | -145.57 | -30.258 |  | -66.569 | 7.055 | 13.284 | 12.975 | 8.65 | 219.4 | 220.78 | 82.599 | -82.185 | -258.79 | 260.39 | 363.28 | -207.4 | -205.37 | -8.107 | 0 | 75.9 | 75.35 | -119.13 | -117.84 | 15.427 | 14.911 | -76.294 | -75.954 | 50.77 | 50.909 | 83.099 | 83.4 | 26.089 | 0.247 | -381.07 | 79.567 | 80.24 | 7.7 | 55.4 | -14.6 | -13.899 |  | 1.81 | -359.18 | -323.61 | 358.44 | 297.87 | -18.94 | -288.14 | 291.69 | -20.766 | -186.02 | -286.4 | 133.37 | 134.59 | 18.151 | -350.41 | 136.66 | -212.58 | 213.58 | -4.401 |  | 30.639 | 7.153 | 7.093 | -30.159 | 9.84 |  | -10.545 | -31.581 | 3.606 | 17.5 | 45.89 | 46.297 | 11.402 | 11.277 | 48.844 | 49.706 | 49.757 |  | -48.9 | 10.477 | 7.78 |  | 6.434 | 37.371 | 8.638 | 6.798 | -36.665 | -3.912 | 39.733
13:30 | 0 | 21.859 | -43.56 | 11.287 | 29.673 |  | 59.176 | 57.443 |  |  | -6.66 | -34.17 | 30.799 |  | -30.799 | 13.163 | 19.725 | 19.913 | 33.329 | [5 empty] | -58.799 | -58.799 |  | 6.66 | 33 |  |  | -39.6695 | -40.005 | -79.314 | 37.22 | 37.31 | 13.256 | -7.666 | 66.462 | 69.117 | 45.59 | -49.156 | -49.563 | 9.177 | 9.637 |  | 73.677 | -15.18 | -16.488 | -373.08 | 7.769 | 7.932 | -29.725 | -3.5 | -5.3 | 54.156 | 54.266 | -5.589 |  | -36.424 |  | 6.312 | 4.222 | 408.61 | 98.147 | 98.94 | -622.66 | 510.87 | 93.009 | 31.62 |  | 71.69 | 55.93 | -28.93 | -29.332 | 81.089 | 83.541 | 31.607 |  | -90.638 | 14.58 | -72.144 | 19.95 | 2.42 | -29.889 | 32 | 40.4 | 163.39 | -19.25 |  | 70.169 | 67.432 | -45.305 | -45.285 | 14.35 | -20.068 | 20.882 | 12.217 | -62.404 | -69.479 | 49.694 | 47.026 | -34.009 | -0.621 | 82.305 | 81.995 | -174.68 |  |  | 2.979 | -20.312 |  | -101.69 | -102.9 | 2.497 | 20.558 | 0 | 41.825 | 69.735 | 78.445 | 101.38 | 69.28 | -16.114 | -11.43 | 64.827 | 172.07 | -23.93 | -24.35 | 125.65 | 65.15 | 172.05 | 168.9 | 8.838 | 7.318 | 283.28 | 239.68 | 231.18 | 234.45 | 138.89 | 123.14 | -23.59 | 635.58 | 349.99 |  | -36.281 | -33.82 | -58.436 | 10.82 | 10.603 | 161.33 | -54.043 | -54.474 | -89.018 | -15.17 | -12.25 | 117.7 | 15.997 | -44.317 | -34.698 | -34.241 | 12.546 | -122.62 |  | 20.531 |  |  | 50.581 | 50.42 | 0 | 28.132 | 28.3 | -66.647 | -5.499 | -6.111 | -62.39 | -60.597 |  |  | 7.071 |  |  | 17.39 | 0 | 5.395 | -7.461 | 4.28 | 8.188 | 38.58 | 62.432 | 65.445 | 12.76 | 88.721 | 25.299 | -23.24 | -0.01 |  |  | 13.938 | 6.157 | -13.999 | -36.915 | 17.614 | 58.99 | 100.11 | 57.277 | -142.82 | -31.555 |  | -68.329 | 7.668 | 12.395 | 12.226 | 9.36 | 222.34 | 221.1 | 85.099 | -84.269 | -256.87 | 259.14 | 373 | -210.34 | -205.95 | -10.132 | 0 | 78.651 | 78.136 | -117.66 | -117 | 12.406 | 11.505 | -77.73 | -77.816 | 55.36 | 55.52 | 87.199 | 86.9 | 26.108 | 3.836 | -373.01 | 73.609 | 73.782 | 7.7 | 58.2 | -10.5 | -10.3 |  | 2.095 | -367.15 | -327.84 | 367.75 | 305.57 | -18.848 | -294.43 | 296.41 | -14.538 | -188.82 | -294.18 | 135.33 | 143.65 | 19.166 | -360.49 | 136.42 | -223.46 | 223.88 | -4.693 |  | 31.28 | 7.1125 | 7.051 | -30.799 | 10.159 |  | -10.926 | -32.579 | 3.136 | 17.399 | 51.548 | 50.973 | 11.372 | 11.361 | 49.895 | 51.849 | 50.871 |  | -51.099 | 11.655 | 7.69 |  | 6.189 | 39.186 | 10.16 | 6.304 | -38.691 | -2.532 | 39.843
14:00 | 0 | 21.63 | -43.56 | 11.632 | 29.637 |  | 59.348 | 58.07 |  |  | -6.66 | -34.944 | 30.799 |  | -30.799 | 13.222 | 19.758 | 20.037 | 33.5255 | [5 empty] | -58.689 | -58.279 |  | 6.66 | 33 |  |  | -35.52 | -36.08 | -88.529 | 35.86 | 36.009 | 14.128 | -7.172 | 67.134 | 69.32 | 41.474 | -47.256 | -47.36 | 8.827 | 8.882 |  | 72.873 | -15.703 | -16.257 | -368.75 | 7.925 | 8.06 | -28.839 | -3.3 | -5.3 | 52.256 | 52.432 | -6.048 |  | -35.365 |  | 6.499 | 4.089 | 406.29 | 110.23 | 109.65 | -636.43 | 533.31 | 94.117 | 30.53 |  | 72.41 | 56.569 | -30.404 | -30.671 | 82.918 | 84.101 | 27.489 |  | -95.46 | 15.196 | -72.144 | 19.95 | 2.441 | -29.579 | -32.43 | 34.2 | 169.1 | -19.389 |  | 65.985 | 64.115 | -51.884 | -51.031 | 16.576 | -17.684 | 23.142 | 12.75 | -64.455 | -72.219 | 51.101 | 48.197 | -35.149 | -0.931 | 84.642 | 83.814 | -178.67 |  |  | 2.419 | -20.833 |  | -103.3 | -102.19 | 2.852 | 19.975 | -1.172 | 41.595 | 69.735 | 79.854 | 101.38 | 69.28 | -17.084 | -12.1 | 63.207 | 177.48 | -21.48 | -21.7 | 123.7 | 66.139 | 177.63 | 174.52 | 6.967 | 6.136 | 286.03 | 241.44 | 234.2 | 237.55 | 127.79 | 112.92 | -23.666 | 645.81 | 337.1 |  | -35.533 | -33.818 | -41.49 | 17.953 | 16.508 | 109.1 | -48.254 | -48.116 | -76.145 | 0 | -12.279 | 74.9 | 15.689 | -29.52 | -34.933 | -34.96 | 13.307 | -112.63 |  | 20.341 |  |  | 50.218 | 51.563 | 0 | 30.309 | 30.309 | -63.465 | -5.755 | -5.146 | -62.223 | -56.018 |  |  | 6.954 |  |  | 16.82 | 0 | 5.335 | -7.466 | 4.406 | 8.419 | 38.38 | 59.745 | 62.33 | 12.67 | 88.175 | 26 |  | -0.588 |  |  | 13.571 | 6.17 | -13.239 | -37.642 | 18.432 | 59.242 | 103.4 | 57.039 | -146.36 | -32.286 |  | -69.016 | 7.527 | 12.6 | 12.342 | 9 | 224.85 | 222.93 | 91.4 | -90.807 | -266.58 | 271.5 | 360.7 | -212.85 | -210.25 | -8.517 | 0 | 81.475 | 81.672 | -116.37 | -117.07 | 13.318 | 12.505 | -80.412 | -79.995 | 56.119 | 56.189 | 83.9 | 84.699 | 25.841 | 5.784 | -381.86 | 77.426 | 76.502 | 8.2 | 51.9 | -10.5 | -10.5 |  | 2.622 | -356.04 | -316.22 | 364.63 | 302.11 | -4.339 | -289.15 | 289.02 | -27.363 | -165.54 | -286.95 | 127.12 | 122.02 | 30.201 | -358.62 | 124.55 | -233.1 | 231.41 | -4.665 |  | 31.76 | 7.072 | 7.051 | -31.76 | 10 |  | -10.048 | -30.76 | 1.817 | 16.799 | 48.589 | 48.092 | 11.377 | 11.377 | 53.737 | 52.645 | 52.13 |  | -51.299 | 11.29 | 7.77 |  | 6.759 | 37.663 | 8.248 | 6.927 | -37.415 | -4.22 | 40.238
14:30 | 0 | 21.867 | -44.024 | 11.746 | 30.068 |  | 58.136 | 59.686 |  |  | -4.44 | -35.747 | 30.799 |  | -30.799 | 12.432 | 19.791 | 20.161 | 33.722 | [5 empty] | -58.38 | -58.59 |  | 4.44 | 33 |  |  | -40.18 | -40.259 | -82.93 | 40.45 | 40.819 | 15 | -5.559 | 68.465 | 71.006 | 41.329 | -51.958 | -51.953 | 29.686 | 30.133 |  | 69.256 | 2.11 | 3.575 | -400.65 | 7.713 | 7.927 | -32.23 | -2.6 | -3.9 | 56.958 | 56.554 | -5.875 |  | -40.743 |  | 6.042 | 3.956 | 429.21 | 115.63 | 115.75 | -653.41 | 568.62 | 99.436 | 28.12 |  | 75.51 | 57.88 | -29.734 | -29.734 | 79.476 | 81.03 | 28.16 |  | -106.17 | 14.704 | -72.144 | 19.95 | 2.368 | -27.77 | -29.59 | 19.899 | 184 | -19.25 |  | 60.717 | 58.525 | -53.89 | -54.59 | 19.221 | -18.183 | 26.463 | 12.785 | -70.021 | -78.693 | 53.21 | 49.955 | -36.38 | -0.931 | 92.811 | 90.859 | -199.11 |  |  | 1.137 | -21.875 |  | -107.59 | -106.19 | 3.562 | 20.228 | -2.344 | 42.178 | 69.735 | 82.202 | 101.38 | 69.28 | -18.638 | -13.2 | 63.274 | 195.85 | -20.9 | -21.139 | 122.77 | 66.5 | 196.94 | 193.92 | 12.899 | 11.945 | 297.98 | 255.24 | 248.44 | 251.82 | 131.15 | 120.38 | -23.745 | 663.41 | 339.37 |  | -35.589 | -32.759 | -39.314 | 22.506 | 23.786 | 122.92 | -39.828 | -38.658 | -80.69 | 0 | -6.22 | 102.3 | 15.733 | -29.388 | -36.371 | -35.709 | 14.274 | -118.85 |  | 20.847 |  |  | 50.01 | 50.848 | 0 | 28.802 | 27.965 | -62.628 | -10.999 | -11.452 | -56.192 | -51.313 |  |  | 7.071 |  |  | 16.71 | 0 | 5.273 | -7.295 | 4.349 | 8.146 | 39.13 | 52.867 | 55.049 | 13.14 | 89.214 | 27.399 |  | -0.544 |  |  | 13.776 | 6.219 | -13.029 | -39.349 | 19.504 | 61.931 | 106.47 | 58.547 | -152.61 | -33.008 |  | -71.04 | 7.932 | 12.912 | 12.585 | 9.24 | 225.64 | 228.89 | 93.9 | -94.695 | -270.1 | 271.66 | 361.76 | -213.64 | -214.11 | -6.803 | 5.603 | 80.303 | 81.496 | -117.39 | -117.49 | 10.725 | 10.648 | -89.964 | -89.583 | 53.52 | 53.72 | 83.099 | 84 | 25.698 | 19.176 | -377.99 | 75.116 | 75.955 | 7.8 | 54.2 | -9.8 | -9.8 | 1.656 | 1.207 | -359.75 | -315.92 | 376.83 | 313.45 | 21.619 | -301.87 | 305.18 | -23.54 | -179.86 | -299 | 132.99 | 135.37 | 27.787 | -372.36 | 132.85 | -239.49 | 239.44 | -5.113 |  | 32.08 | 6.997 | 6.974 | -30.799 | 8.56 |  | -8.788 | -30.058 | 1.35 | 14.8 | 44.687 | 49.484 | 11.368 | 11.249 | 52.347 | 52.504 | 52.77 |  | -52.299 | 13.451 | 8.02 |  | 7.576 | 36.761 | 6.633 | 8.167 | -36.353 | -6.496 | 42.201
15:00 | 0 | 22.132 | -44.024 | 12.672 | 29.287 |  | 58.62 | 59.579 |  |  | -6.66 | -35.95 | 30.799 |  | -30.799 | 13.476 | 20.867 | 21.123 | 35.003 | [5 empty] | -58.349 | -58.279 |  | 6.66 | 35.2 |  |  | -38.369 | -38.9 | -84.76 | 38.88 | 38.494 | 15.356 | -6.33 | 67.898 | 71.086 | 42.413 | -51.075 | -49.929 | 27.059 | 28.078 |  | 72.605 | 3.157 | 1.483 | -400.7 | 7.782 | 7.92 | -30.144 | -3.5 | -5.3 | 56.075 | 55.254 | -5.259 |  | -39.185 |  | 5.664 | 3.8685 | 439.25 | 117.83 | 118.74 | -689.97 | 573.1 | 99.406 | 28.309 |  | 75.51 | 57.849 | -24.911 | -24.911 | 74.241 | 75.915 | 28.474 |  | -110.78 | 15.094 | -72.144 | 19.95 | 2.417 | -27.69 | -29.399 | 15.5 | 184 | -19.17 |  | 59.499 | 57.053 | -56.802 | -58.45 | 24.457 | -21.202 | 31.694 | 12.868 | -69.435 | -79.191 | 52.507 | 49.369 | -36.369 | 0 | 92.698 | 91.265 | -191.19 |  |  | 1.498 | -21.875 |  | -106.5 | -107.5 | 3.207 | 20.201 | -2.461 | 42.048 | 69.735 | 81.733 | 101.38 | 69.28 | -18.443 | -13.2 | 62.235 | 190.26 | -21.28 | -21.51 | 120.45 | 67.94 | 188.34 | 187.12 | 16.206 | 14.754 | 295.77 | 251.94 | 243.73 | 247.53 | 138.18 | 129.74 | -22.774 | 698.7 | 354.51 |  | -34.593 | -32.846 | -48.003 | 12.873 | 11.641 | 126 | -47.505 | -47.991 | -88.324 | 0 | -13.739 | 104.09 | 15.595 | -37.738 | -36.187 | -35.141 | 14.877 | -123.84 |  | 20.49 |  |  | 51.076 | 50.361 | 0 | 24.783 | 24.95 | -55.093 | -13.432 | -13.843 | -55.335 | -53.302 |  |  | 7.073 |  |  | 16.64 | 0 | 5.222 | -6.952 | 4.159 | 8.231 | 40.18 | 54.186 | 55.604 | 12.8 | 89.541 | 26.799 |  | -0.146 |  |  | 14.057 | 6.306 | -13.519 | -39.303 | 18.397 | 61.259 | 103.39 | 58.574 | -148.77 | -32.894 |  | -70.91 | 7.831 | 13.411 | 13.081 | 8.71 | 225.49 | 227.97 | 73.3 | -73.281 | -240.74 | 241.39 | 357.17 | -213.49 | -211.56 | -8.402 | 0 | 83.17 | 82.972 | -115.38 | -116.95 | 10.769 | 10.648 | -88.061 | -88.259 | 53.669 | 53.569 | 85.099 | 84.3 | 25.719 | 14.378 | -373.28 | 74.401 | 73.942 | 8.2 | 57 | -8.8 | -8.8 | 1.656 | 1.207 | -351.53 | -333.51 | 383.76 | 312.79 | 15.877 | -309.07 | 306.77 | -23.81 | -184.74 | -305.84 | 137.81 | 135.94 | 25.154 | -374.53 | 136.55 | -237.41 | 241.73 | -4.797 |  | 31.44 | 7.004 | 7.002 | -31.04 | 8.88 |  | -9.053 | -30.235 | 2.785 | 13.8 | 47.972 | 48.527 | 11.373 | 11.232 | 53.127 | 53.595 | 53.163 |  | -53.7 | 11.974 | 7.99 |  | 8.35 | 38.358 | 8.594 | 8.05 | -38.298 | -4.769 | 41.951
15:30 | 0 | 22.149 | -44.609 | 12.686 | 29.63 |  | 58.481 | 61.088 |  | 30.264 | -4.44 | -38.02 | 33 | 4.968 | -33 | 12.834 | 20.941 | 21.111 | 35.363 | [5 empty] | -57.139 | -57.09 |  | 4.44 | 37.4 |  |  | -35.68 | -35.59 | -89.209 | 35.619 | 36.169 | 15.712 | -5.126 | 67.668 | 70.886 | 41.602 | -42.801 | -43.163 | 9.668 | 9.355 |  | 72.204 | -12.039 | -14.03 | -389.68 | 7.739 | 7.935 | -30.214 | -3 | -4.6 | 47.801 | 47.34 | -5.443 |  | -27.271 |  | 5.819 | 3.781 | 423.38 | 130.19 | 130 | -691.68 | 578.48 | 99.116 | 26.799 |  | 74.62 | 57.479 | -22.5 | -22.232 | 77.021 | 77.685 | 29.409 |  | -116.09 | 13.821 | -72.144 | 19.95 | 2.441 | -26.92 | -28.319 | 6.1 | 193.5 | -19.54 | 40.011 | 39.833 | 40.181 | -65.421 | -62.268 |  | -26.464 | 41.496 | 12.496 | -66.408 | -82.346 | 52.507 | 49.955 | -36.34 | 0 | 97.694 | 95.779 | -203.58 |  |  | 1.498 | -21.875 |  | -107.09 | -107.09 | 3.207 | 20.113 | -1.641 | 41.75 | 69.735 | 81.733 | 100.21 | 68.54 | -18.638 | -13.34 | 63.625 | 201.11 | -21.22 | -21.28 | 123.87 | 66.54 | 201.05 | 196.76 | 18.86 | 18.39 | 305.51 | 261.95 | 250.87 | 256.73 | 132.47 | 119.54 | -24.059 | 697.18 | 367.01 |  | -33.31 | -31.289 | -41.407 | 14.567 | 13.681 | 104.49 | -38.439 | -38.558 | -81.371 | 0 | -13.84 | 72.9 | 15.473 | -34.987 | -34.919 | -34.383 | 12.303 | -117 |  | 20.424 |  |  | 50.173 | 52.824 | 0 | 21.769 | 22.104 | -48.059 | -17.329 | -17.556 | -52.762 | -51.246 |  |  | 7.166 |  |  | 16.76 | 0 | 5.344 | -6.965 | 4.53 | 8.18 | 41.36 | 53.492 | 51.336 | 12.8 | 91.462 | 27 |  | 0.062 |  | 0 | 14.066 | 6.566 | -13.989 | -38.81 | 19.144 | 60.503 | 104.57 | 58.403 | -149.59 | -32.439 |  | -70.785 | 7.642 | 13.713 | 13.566 | 8.23 | 229.82 | 230.91 | 70 | -69.797 | -237.75 | 239.94 | 360.07 | -217.82 | -216.94 | -6.475 | 7.257 | 79.334 | 78.748 | -120.09 | -120.11 | 13.384 | 13.076 | -92.277 | -91.807 | 50.139 | 49.959 | 85.099 | 85.699 | 25.616 | 20.16 | -376.93 | 77.134 | 76.679 | 8.8 | 56.4 | -13 | -12.899 | 1.537 | 1.102 | -355.32 | -343.76 | 402.26 | 325.59 | 31.373 | -321.69 | 321.34 | -23.97 | -200.44 | -316.81 | 145.09 | 143.24 | 30.25 | -391.15 | 148.93 | -243.86 | 242.38 | -4.322 |  | 31.52 | 6.984 | 6.941 | -30.719 | 8.32 |  | -8.992 | -30.968 | 2.785 | 14.699 | 49.07 | 46.409 | 11.395 | 11.308 | 54.141 | 52.972 | 53.508 |  | -54.299 | 11.08 | 7.92 |  | 9.254 | 36.686 | 6.178 | 9.501 | -36.436 | -7.736 | 42.68
16:00 | 0 | 22.375 | -45.094 | 12.76 | 28.92 | -0.002 | 57.285 | 59.879 |  |  | -11.1 | -38.647 | 35.2 | 5.796 | -33 | 13.15 | 20.953 | 21.449 | 35.1 | [5 empty] | -64.51 | -64.94 |  | 11.1 | 37.4 |  |  | -42.49 | -42.169 | -90.08 | 43.27 | 42.389 | 15.794 | -4.9735 | 66.407 | 68.539 | 37.822 | -49.506 | -49.575 | 26.739 | 29.792 |  | 66.041 | 7.345 | 6.686 | -382.4 | 7.919 | 8.097 | -31.164 | -3 | -4.7 | 54.506 | 54.4 | -5.371 |  | -42.988 |  | 5.442 |  | 419.9 | 102.96 | 103.36 | -585.08 | 521.03 | 98.228 | 28.459 |  | 73.87 | 56.799 | -20.491 | -21.294 | 77.005 | 78.234 | 27.309 |  | -104.58 | 16.273 | -72.144 | 19.767 | 2.3 | -27.579 | -29.09 | 16.899 | 180.89 | -19.36 | 44.199 | 44.307 | 44.106 | -56.632 | -56.318 |  | -17.597 | 23.206 | 12.602 | -67.189 | -79.855 | 53.21 | 50.102 | -36.29 | -0.931 | 91.298 | 89.596 | -194.75 |  |  | 1.121 | -21.875 |  | -105.9 | -106.19 | 3.562 | 20.179 | -1.758 | 40.944 | 68.856 | 79.854 | 100.21 | 68.54 | -18.055 | -12.77 | 63.099 | 193.83 | -20.19 | -20.219 | 120.9 | 67.3 | 192.9 | 189 | 18.212 | 17.409 | 299.2 | 256.26 | 248.11 | 250.17 | 138.51 | 123.8 | -22.902 | 591.78 | 354.08 |  | -32.227 | -31.289 | -56.643 | 9.812 | 9.551 | 159.8 | -44.824 | -44.687 | -87.955 | -15.409 | -13.289 | 106.2 | 15.287 | -46.344 | -33.509 | -32.702 | 10.125 | -120.3 |  | 19.867 |  |  | 50.802 | 50.977 | 0 | 20.262 | 21.434 | -51.074 | -16.165 | -16.562 | -49.571 | -42.953 |  |  | 7.071 |  |  | 16.45 | 0 | 5.518 | -6.496 | 4.428 | 8.292 | 41.549 | 45.201 | 50.242 | 12.71 | 90.612 | 25.6 |  | -0.377 |  | 0 | 14.069 | 6.574 | -14.189 | -38.19 | 18.827 | 58.906 | 104.34 | 57.693 | -148.04 | -32.145 |  | -69.375 | 8.33 | 13.313 | 13.028 | 8.78 | 238.72 | 240.3 | 140.8 | -140.55 | -307.94 | 311.26 | 404.34 | -226.72 | -226.88 | -6.96 | 5.724 | 85.874 | 84.778 | -125.15 | -125.5 | 17.416 | 16.603 | -97.855 | -96.183 | 51.54 | 51.79 | 90.099 | 89.8 | 25.616 | 30.682 | -381.73 | 78.36 | 78.783 | 8.8 | 57.599 | -14.699 | -14.699 | 1.364 | 1.102 | -403.17 | -339.28 | 422.37 | 343.98 | 35.479 | -333.41 | 335.5 | -49.64 | -203.44 | -335.96 | 140.37 | 138.21 | 50.9 | -412.76 | 155.14 | -256.17 | 257.99 | -5.272 |  | 31.92 | 6.904 | 6.88 | -31.12 | 9.52 |  | -10.518 | -32.695 | 3.752 | 16 | 50.884 | 52.554 | 11.321 | 11.279 | 55.177 | 54.43 | 54.541 |  | -55.5 | 11.821 | 7.82 |  | 9.554 | 37.515 | 6.971 | 8.95 | -37.431 | -6.51 | 42.428
16:30 | 0 | 22.544 | -45.094 | 12.524 | 25.954 | 0 | 51.583 | 58.817 |  |  | -8.88 | -38.339 | 33 | 5.796 | -33 | 13.251 |  | 21.201 | [6 empty] | -63.84 | -63.63 |  | 8.88 | 37.4 |  |  | -41.159 | -41.13 | -92.01 | 41.33 | 41.61 | 15.876 | -4.821 | 64.9265 | 67.1875 | 35.6715 | -49.0305 | -47.9555 | 29.8565 | 31.402 |  | 64.7685 | -11.516 | -12.901 | -359.555 | 7.992 | 8.091 | -31.584 | -2.9 | -4.6 | 54.0305 | 53.4355 | -5.1405 |  | -38.666 |  | 7.266 |  | 395.925 | 95.228 | 95.535 | -524.79 | 449.31 | 97.36 | 28.739 |  | 73.059 | 55.99 | -23.773 | -24.509 | 77.93 | 78.701 | 29.225 |  | -97.0595 | 14.963 | -72.144 | 19.767 | 2.319 | -28.04 | -29.18 | 7.3 | 189 | -19.2 | 44.354 | 43.549 | 44.037 | -56.549 | -55.8 |  | -5.969 | 20.0695 | 12.704 | -64.357 | -81.35 | 53.913 | 50.688 | -36.259 | -2.172 | 94.766 | 92.351 | -220.57 |  |  | 0.433 | -21.875 |  | -104.3 | -105.19 | 3.562 | 20.085 | -0.469 | 40.765 | 68.856 | 81.263 | 99.041 | 67.79 | -19.414 | -13.74 | 62.883 | 220.25 | -19.43 | -19.329 | 119.08 | 65.29 | 220.54 | 217.9 | 23.083 | 22.736 | 306.66 | 263.715 | 255.43 | 257.78 | 120.06 | 103.51 | -24.255 | 558.91 | 379.6 |  | -31.172 | -30.2 | -39.829 | 25.493 | 16.8235 | 95.2835 | -19.418 | -19.63 | -66.773 | 0 | -13.409 | 1 | 14.399 | -10.561 | -31.731 | -31.154 | 6.263 | -100.15 |  | 19.901 |  |  | 51.119 | 51.462 | 0 | 26.625 | 24.532 | -64.3865 | -21.063 | -21.243 | -67.505 | -65.129 |  |  | 7.093 |  |  | 16.43 | -11.297 | 5.429 | -6.559 | 4.389 | 8.288 | 41.99 | 68.418 | 66.647 | 13.02 | 89.618 | 25.899 |  | 0.51 |  | 0 | 14.152 | 6.391 | -13.869 | -36.798 | 17.249 | 58.1075 | 102.09 | 58.542 | -147.08 | -30.7025 |  | -63.529 | 7.868 | 13.518 | 13.492 | 9.08 | 250.7 | 254.03 | 104.3 | -105 | -281.67 | 304.63 | 422.32 | -238.7 | -237.08 | 0 | 6.5765 | 83.869 | 83.838 | -132.27 | -131.85 | 33.665 | 32.863 | -91.763 | -91.111 | 50.52 | 50.59 | 86.5 | 87.9 | 25.626 | 33.009 | -377.94 | 89.316 | 89.106 | 10.5 | 56.5 | -32.7 | -32.799 | 1.666 | 1.436 | -414.13 | -357.93 | 457 | 373.44 | 69.768 | -368.53 | 371.26 | -78.6 | -243.335 | -361.88 | 139.3 | 136.83 | 80 | -448.87 | 188.48 | -259.48 | 261.22 | -5.536 |  | 32.88 | 6.904 | 6.888 | -32.4 | 10.56 |  | -11.308 | -32.344 | 5.128 | 16.1 | 48.245 | 45.526 | 11.321 | 11.294 | 51.979 | 53.798 | 53.937 |  | -50.9 | 11.729 | 7.73 |  | 10.6395 | 37.144 | 2.778 | 14.116 | -34.609 | -11.107 | 44.064
17:00 | 0 | 22.713 | -45.833 | 11.766 | 22.988 | 22.847 | 45.881 | 57.677 |  |  | -4.44 | -37.551 | 33 | 4.968 | -33 | 13.352 |  | 20.753 | [6 empty] | -62.34 | -62.849 |  | 4.44 | 37.4 |  |  | -39.669 | -39.659 | -90.12 | 39.45 | 39.27 | 15.6825 | -4.361 | 63.446 | 65.836 | 33.521 | -48.555 | -46.336 | 32.974 | 33.012 |  | 63.496 | 3.681 | 1.284 | -336.71 | 7.011 | 7.168 | -32.004 | -2.6 | -4.2 | 53.555 | 52.471 | -4.91 |  | -34.344 |  | 7.041 | 4.71 | 371.95 | 87.496 | 87.71 | -519.41 | 429.5 | 85.854 | -24.67 | -31.28 | 65.73 | 74.36 | -27.055 | -27.724 | 79.182 | 80.245 | 29.847 |  | -89.539 | 13.653 | -72.144 | 19.767 | 2.351 | -29.42 | 32.169 | 4.5 | 187 | -19.17 | 43.716 | 43.507 | 43.252 | -56.466 | -55.282 | 11.103 | -3.285 | 16.933 | 12.653 | -66.994 | -80.271 | 53.21 | 50.102 | -35.799 | -0.931 | 94.147 | 93.99 | -226.53 |  |  | 1.072 | -21.354 |  | -105.09 | -104 | 3.207 | 19.75 | -1.758 | 40.765 | 67.098 | 82.202 | 97.869 | 66.34 | -19.608 | -13.91 | 61.236 | 222.24 | -17.71 | -17.889 | 116.62 | 64.75 | 222.54 | 219.89 | 25.488 | 23.818 | 314.12 | 271.17 | 262.75 | 265.39 | 117.65 | 102.28 | -23.402 | 526.04 | 403.69 |  | -29.089 | -27.14 | -38.065 | 25.539 | 24.096 | 30.767 | -16.02 | -16.118 | -66.646 | 0 | -13.67 | 1 | 13.917 | -8.302 | -29.406 | -28.853 | 2.401 | -99.574 |  | 20.274 |  |  | 50.71 | 51.319 | 0 | 26.96 | 27.63 | -77.699 | -21.78 | -22.6 | -70.735 | -71.012 |  |  | 7.071 |  |  | 14.47 |  | 5.255 | -6.839 | 4.38 | 8.3 | 36.889 | 70.803 | 70.762 | 12.49 | 88.167 | 26.399 |  | -0.385 |  |  | 14.235 | 6.504 | -15.099 | -36.457 | 15.671 | 57.309 | 105.55 | 58.558 | -148.94 | -29.26 |  | -63.224 | 8.019 | 13.791 | 13.355 | 9.88 | 259.84 | 267.76 | 115.7 | -116.56 | -299.3 | 298 | 455.09 | -247.84 | -247.43 | -5.221 | 7.429 | 83.329 | 81.32 | -145.16 | -144.61 | 47.101 | 46.332 | -91.341 | -90.996 | 52.88 | 52.77 | 87.699 | 89.099 | 25.636 | 35.336 | -363.96 | 90.889 | 90.724 | 13.899 | 55.9 | -44.599 | -44.799 | 1.435 | 1.206 | -451.27 | -377.69 | 501.85 | 406.41 | 88.899 | -395.96 | 398.5 | -102.68 | -283.23 | -394.65 | 143.09 | 141.89 | 103.06 | -490.35 | 221.82 | -265.73 | 266.8 | -4.454 |  | 33.84 | 6.775 | 6.772 | -32.24 | 11.52 |  | -11.189 | -34.981 | 6.535 | 16.6 | 47.294 | 47.631 | 11.321 | 11.294 | 53.654 | 53.823 | 52.48 |  | -49.5 | 12.089 | 7.88 |  | 11.725 | 36.773 | 5.389 | 10.839 | -36.718 | -8.256 | 43.892
17:30 | 0 | 23.009 | -45.833 | 11.92 | 23.708 | 9.931 | 46.817 | 57.058 |  |  | -4.44 | -36.128 | 30.799 | 4.968 | -30.799 | 13.369 | 19.855 | 20.305 | 33.712 | [5 empty] | -61.529 | -61.86 |  | 4.44 | 35.2 |  |  | -34.63 | -34.79 | -93.08 | 35.279 | 34.83 | 15.489 | -4.635 | 63.392 | 65.941 | 33.637 | -43.498 | -42.683 | 6.721 | 6.692 |  | 63.496 | -18.32 | -20.17 | -301.7 | 6.905 | 7.116 | -32.233 | -2.7 | -4 | 48.498 | 48.007 | -4.846 |  | -28.84 |  | 5.902 | 3.886 | 337.83 | 84.292 | 83.986 | -485.24 | 388.96 | 84.596 | -24.299 | -30.87 | 65.05 | 72.83 | -23.438 | -23.974 | 75.026 | 75.852 | 29.545 |  | -92.103 | 13.657 | -72.144 | 13.627 | 2.336 | -29.45 | 31.76 | 6.6 | 185.3 | -19.7 | 43.198 | 42.688 | 42.747 | -59.67 | -58.15 | 3.781 | 5.369 | 9.554 | 12.004 | -70.412 | -81.931 | 51.804 | 48.93 | -36.25 | -0.621 | 92.497 | 91.815 | -221.6 |  |  | 1.721 | -21.354 |  | -106.5 | -107 | 2.852 | 19.53 | -2.578 | 40.765 | 67.098 | 82.202 | 97.869 | 66.34 | -18.832 | -13.3 | 60.574 | 218.5 | -14.32 | -14.579 | 116.41 | 64.58 | 220.09 | 216.94 | 26.603 | 25.245 | 314.05 | 270.72 | 260.01 | 265.39 | 119.76 | 103.95 | -23.089 | 498.07 | 442.8 |  | -22.85 | -21.009 | -41.446 | 32.676 | 30.864 | 30.767 | -14.114 | -14.17 | -68.785 | 0 | -13.739 | 1 | 12.295 | 11.698 | -31.469 | -30.871 | 5.907 | -100.05 |  | 20.573 |  |  | 51.113 | 52.89 | 0 | 22.104 | 22.606 | -83.728 | -24.033 | -23.741 | -75.706 | -76.02 |  |  | 7.071 |  |  | 14.13 |  | 5.244 | -6.874 | 4.404 | 7.139 | 38.08 | 77.52 | 74.751 | 13 | 90.119 | 26.399 |  | -0.164 |  |  | 14.807 | 6.355 | -16.149 | -35.03 | 16.937 | 55.124 | 101.24 | 56.891 | -143.22 | -28.288 |  | -61.563 | 8.147 | 13.987 | 13.766 | 10.22 | 273.64 | 280.55 | 127 | -129.38 | -314.74 | 313.1 | 498.64 | -261.64 | -262.84 | 0 | 12.167 | 83.001 | 80.218 | -155.51 | -154.25 | 61.702 | 60.703 | -90.647 | -89.621 | 51.849 | 51.97 | 90.3 | 90.8 | 25.636 | 36.405 | -368.13 | 102.51 | 101.51 | 15.6 | 59.299 | -60.799 | -60.7 | 1.539 | 1.102 | -491.12 | -412.84 | 549.13 | 443.4 | 91.557 | -428.94 | 430.72 | -143.89 | -311.29 | -427.69 | 141.54 | 139.15 | 142 | -530.51 | 249.18 | -278.29 | 279.48 | -4.377 |  | 34.4 | 6.845 | 6.852 | -33.119 | 13.039 |  | -13.972 | -35.536 | 9.349 | 17.5 | 48.008 | 48.492 | 11.321 | 11.321 | 53.813 | 53.224 | 52.394 |  | -50.299 | 11.132 | 7.85 |  | 16.674 | 34.586 | 1.195 | 16.438 | -34.086 | -12.51 | 45.698
18:00 | 0 | 23.894 | -48.247 | 11.629 | 23.084 | 5.352 | 45.65 | 54.28 |  |  | 0 | -38.363 | 33 | 5.796 | -33 | 13.243 | 19.7825 | 18.486 | 30.809 | [5 empty] | -60.119 | -60.479 |  | 0 | 37.4 |  |  | -40.1245 | -40.4195 | -91.4595 | 32.65 | 32.72 | 17.5135 | -2.045 | 63.798 | 65.6 | 30.589 | -42.153 | -41.6 | 7.451 | 7.59 |  | 62.157 | -15.703 | -18.05 | -293.38 | 6.95 | 7.15 | -32.486 | -2.7 | -4.1 | 47.153 | 46.398 | -4.851 |  | -31.344 |  | 5.102 | 3.938 | 332.31 | 82.796 | 82.735 | -482.1 | 388.08 | 83.997 | -25 | -30.059 | 64.3 | 70.83 | -20.893 | -21.161 | 68.771 | 70.022 | 28.731 |  | -104.89 | 11.27 | -72.144 | 9.975 | 2.292 | 30.2 | 31.299 | 12.399 | 180.19 | -19.229 | 42.278 | 42.178 | 41.599 | -59.293 | -59.916 | 5.729 | 8.643 | 9.356 | 13.866 | -70.314 | -82.18 | 51.804 | 48.93 | -36.29 | -0.621 | 90.942 | 90.076 | -209.33 |  |  | 3.201 | -21.875 |  | -107.19 | -107.59 | 1.787 | 18.882 | -3.984 | 40.765 | 67.977 | 84.081 | 99.041 | 67.79 | -19.026 | -13.51 | 58.441 | 207.56 | -3.45 | -3.43 | 97.42 | 65 | 208.1 | 205.36 | 26.689 | 24.663 | 300.13 | 260.42 | 250.86 | 255.22 | 113.9 | 95.932 | -23.094 | 493.75 | 434.11 |  | -14.61 | -13.738 | -41.883 | 38.577 | 36.059 | 23.087 | -11.862 | -12 | -61.374 | 0 | -6 | 1 | 11.951 | 24.207 | -31.825 | -30.928 | 7.201 | -93.034 |  | 20.54 | 0 | 0 | 51.558 | 53.034 | 0 | 20.094 | 20.764 | -73.178 | -23.623 | -23.565 | -65.782 | -64.269 |  |  | 7.071 |  |  | 12.47 | -9.545 | 4.01 | -6.194 | 0.76 | 5.469 | 35.4 | 65.884 | 65.493 | 13 | 86.666 | 22.399 |  | -0.979 |  |  | 16.532 | 7.376 | -15.679 | -35.888 | 16.656 | 56.889 | 98.097 | 54.08 | -138.52 | -29.146 |  | -61.624 | 8.876 | 17.65 | 17.364 | 9.92 | 260.45 | 265.57 | 109.8 | -109.93 | -292.83 | 293.98 | 483.68 | -248.45 | -248.56 | -7.451 | 5.417 | 83.585 | 82.633 | -147.76 | -148.08 | 69.349 | 69.338 | -73.435 | -72.76 | 52.77 | 53.209 | 77.4 | 77.599 | 25.781 | 37.163 | -358.08 | 109.01 | 106.37 | 17.299 | 42.799 | -67.699 | -67 | 1.539 | 1.102 | -474.72 | -401.44 | 522.85 | 427.02 | 78.989 | -417.69 | 414.17 | -122.21 | -337.86 | -414.17 | 139.15 | 137.2 | 125.61 | -511.67 | 262.7 | -242.17 | 245.21 | -3.717 |  | 31.6 | 6.219 | 6.207 | -31.6 | 11.6 |  | -11.982 | -32.286 | -1.347 | 22.7 | 47.683 | 47.474 | 1.431 | 1.419 | 54.462 | 54.495 | 54.116 |  | -33.7 | 38.105 | 9.53 |  | 7.891 | 39.576 | 7.29 | 7.869 | -38.615 | -5.921 | 44.226
18:30 | 0 | 23.753 | -47.326 | 13.43 | 26.461 | 7.838 | 52.968 | 61.456 |  |  | -11.1 | -44.512 | 37.4 | 6.624 | -37.4 | 13.421 | 19.71 | 19.863 | 33.106 | [5 empty] | -69.3 | -69.4 |  | 11.1 | 44 |  |  | -45.619 | -46.049 | -89.839 | 46.13 | 46.069 | 19.538 | 3.153 | 68.414 | 71.031 | 39.227 | -48.889 | -47.962 | 4.838 | 5.3 |  | 70.06 | -13.086 | -15.16 | -348.85 | 7.231 | 7.422 | -31.925 | -2.5 | -3.9 | 53.889 | 53.542 | -7.912 |  | -32.02 |  | 3.925 | 3.99 | 390.17 | 90.731 | 90.395 | -528.29 | 462.46 | 95.554 | -29.29 | -25.059 | 70.51 | 78.669 | -32.681 | -32.413 | 79.335 | 79.726 | 22.865 |  | -124.29 | 11.882 | -72.144 | 9.975 | 2.385 | -32.08 | -29.639 | 8.5 | 196.1 | -20.01 | 41.952 | 42.23 | 42.535 | -54.046 | -53.73 | 12.038 | -10.09 | 18.547 | 16.066 | -71.779 | -89.817 | 54.616 | 51.274 | -38.889 | 0.94 | 99.24 | 97.039 | -214.55 |  |  | 2.272 | -22.916 |  | -113.3 | -114 | 2.142 | 19.201 | -7.852 | 40.765 | 71.493 | 93.004 | 103.72 | 70.67 | -21.161 | -14.99 | 61.155 | 212.93 | -2.52 | -2.47 | 103.83 | 69.97 | 213.16 | 208.92 | 15.894 | 14.627 | 307.75 | 266.6 | 257.2 | 261.84 | 118.94 | 98.099 | -24.868 | 542.6 | 431.61 |  | -15.628 | -13.739 | -40.847 | 44.425 | 41.331 | 18.479 | -16.984 | -16.993 | -60.714 | 0 | -5.04 | 1 | 13.384 | 28.24 | -33.593 | -33.051 | 9.027 | -94.769 |  | 21.404 | 0 | 0 | 52.51 | 53.113 | 0 | 32.151 | 30.644 | -99.469 | -13.303 | -13.567 | -82.201 | -80.354 |  |  | 7.071 |  |  | 11.95 | -16.05 | 4.267 | -6.36 | 0.707 | 5.421 | 34.58 | 83.52 | 83.338 | 13.91 | 92.643 | 21.1 |  | -0.097 |  |  | 18.102 | 9.091 | -16.289 | -42.932 | 15.751 | 67.813 | 109.69 | 63.127 | -158.05 | -31.36 |  | -68.059 | 9.19 | 21.216 | 20.644 | 11 | 264.64 | 270.07 | 150.4 | -150.07 | -343.96 | 348.48 | 502.8 | -252.64 | -250.92 | 0 | 10.911 | 78.578 | 77.742 | -150.53 | -150.1 | 69.481 | 68.591 | -67.936 | -67.511 | 58.689 | 58.31 | 76 | 76.199 | 25.431 | 38.21 | -351.5 | 107.17 | 107.06 | 17.899 | 42.2 | -66.8 | -67 | 1.414 | 1.1245 | -487.85 | -398.16 | 515.54 | 430.7 | 66.272 | -415.93 | 418.67 | -127.88 | -332.37 | -411.33 | 136.6 | 139.01 | 131.58 | -507.21 | 265.1 | -244.18 | 244.84 | -3.031 |  | 33.04 | 6.358 | 6.358 | -32.24 | 12.88 |  | -13.826 | -30.879 | -0.526 | 22.5 | 45.894 | 45.337 | 1.452 | 1.445 | 50.6 | 51.335 | 52.021 |  | -35 | 37.053 | 10.13 |  | 11.671 | 38.393 | 3.306 | 11.553 | -37.883 | -11.055 | 47.81
19:00 | 0 | 24.578 | -49.243 | 14.343 | 27.765 | 10.007 | 55.217 | 64.824 |  |  | -13.319 | -46.032 | 37.4 | 6.624 | -37.4 | 13.543 | 19.932 | 20.462 | 33.436 | [5 empty] | -70.97 | -70.819 |  | 13.319 | 44 |  |  | -45.599 | -45.909 | -91.779 | 46.45 | 46.389 |  | 3.978 | 69.174 | 71.934 | 44.36 | -51.333 | -49.363 | 4.951 | 4.916 |  | 74.079 | -10.469 | -11.286 | -384.9 | 7.321 | 7.6 | -31.816 | -2.6 | -4 | 56.333 | 55.064 | -7.713 |  | -40.895 |  | 5.2525 | 4.474 | 433.11 | 92.471 | 93.264 | -585 | 500.33 | 95.644 | -29.889 | -24.209 | 70.44 | 78.669 | -22.232 | -22.634 | 71.49 | 71.403 | 29.943 |  | -129.085 | 12.889 | -72.144 | 9.975 | 2.34 | -31.75 | -28.7 | 7.5 | 202.5 | -19.18 | 39.294 | 39.032 | 39.564 | -61.276 | -59.267 | 22.029 | -15.069 | 28.152 | 17.259 | -71.974 | -88.655 | 51.804 | 48.93 | -38.899 | 2.802 | 101.66 | 99.324 | -205.72 |  |  | 3.616 | -22.916 |  | -111.19 | -111.3 | 1.432 | 19.888 | -7.617 | 41.943 | 68.856 | 90.186 | 100.21 | 68.51 | -19.414 | -13.72 | 60.466 | 205.7 | -2.54 | -2.65 | 109.09 | 69.19 | 206.83 | 201.87 | 21.844 | 19.89 | 304.05 | 262.7 | 254.05 | 255.93 | 120.38 | 99.178 | -24.349 | 595.41 | 448.97 |  | -15.628 | -13.739 | -43.437 | 47.008 | 44.078 | 18.479 | -16.809 | -16.882 | -63.226 | 0 | -4.24 | 1 | 13.656 | 34.116 | -32.895 | -31.997 | 10.062 | -97.701 |  | 19.502 | 0 | 0 | 50.606 | 52.901 | 0 | 21.601 | 21.434 | -81.048 | -19.301 | -19.253 | -59.851 | -52.179 |  |  | 7.071 |  |  | 10.56 | -25.858 | 3.963 | -5.539 | 0.64 | 5.985 | 32.13 | 54.314 | 60.675 | 14.9 | 88.944 | 22.299 |  | 0.226 |  |  | 18.102 | 9.717 | -14.469 | -43.734 | 15.997 | 68.149 | 106.21 | 60.472 | -152.81 | -31.034 |  | -67.917 | 9.053 | 22.056 | 21.669 | 11.34 | 265.22 | 272.68 | 141.6 | -141.67 | -325.62 | 325.76 | 492 | -253.22 | -251.58 | 0 | 10.58 | 81.507 | 79.678 | -148.36 | -148.06 | 68.624 | 67.591 | -68.951 | -68.829 | 59.27 | 59.669 | 78.699 | 78.4 | 25.473 | 37.738 | -353.75 | 109.56 | 107.34 | 17.299 | 45.299 | -65.9 | -65.3 | 1.414 | 1.147 | -488.83 | -418.6 | 525.96 | 434.13 | 67.835 | -418.33 | 419.89 | -125.39 | -335.23 | -418.47 | 141.22 | 139.84 | 130.74 | -514.6 | 261.87 | -251.36 | 252.4 | -3.322 |  | 34.08 | 6.43 | 6.428 | -33.2 | 12.96 |  | -14.033 | -30.644 | -0.526 | 22.899 | 46.094 | 46.713 | 1.436 | 1.431 | 52.014 | 54.012 | 54.368 |  | -36.7 | 37.985 | 10.239 |  | 11.568 | 39.066 | 3.62 | 11.827 | -38.473 | -10.575 | 48.477
19:30 | 0 | 24.578 | -49.243 | 14.334 | 27.784 | 9.018 | 55.246 | 64.867 |  |  | -15.539 | -45.546 | 37.4 | 6.624 | -37.4 | 14.02 | 20.154 | 20.292 | 33.766 | [5 empty] | -68.309 | -68.4 |  | 15.539 | 44 |  |  | -42.549 | -42.99 | -93.459 | 42.919 | 43.5 |  | 3.818 | 69.174 | 71.934 | 45.94 | -50.372 | -48.535 | 5.475 | 5.821 |  | 75.151 | -8.899 | -9.616 | -395.5 | 7.418 | 7.622 | -32.153 | -2.5 | -4 | 55.372 | 53.991 | -7.044 |  | -46.853 |  | 6.58 | 4.581 | 440.83 | 98.483 | 97.842 | -618.08 | 516.61 | 96.622 | -30.86 | -23.94 | 71.15 | 79.5 | -14.463 | -13.257 | 67.743 | 68.411 | 31.323 |  | -133.88 | 13.992 | -72.144 | 10.171 | 2.33 | -31.079 | -28.049 | -2 | 209.6 | -19.569 | 38.417 | 37.959 | 37.804 | -61.22 | -63.144 | 28.517 | -20.048 | 34.06 | 16.904 | -69.924 | -91.809 | 51.804 | 48.344 | -39.34 | 3.422 | 104.97 | 104.01 | -218.19 |  |  | 3.59 | -23.437 |  | -114.5 | -113 | 1.432 | 19.47 | -7.5 | 42.036 | 67.977 | 91.126 | 99.041 | 67.81 | -19.997 | -14.22 | 61.141 | 215.19 | -3.16 | -3.15 | 108.57 | 68.38 | 217.5 | 212.1 | 32.705 | 30.581 | 313.77 | 274.54 | 265 | 268.24 | 124 | 103.34 | -24.483 | 629.76 | 462.14 |  | -15.628 | -13.739 | -44.929 | 44.948 | 41.476 | 18.479 | -12.399 | -12.47 | -65.367 | 0 | -4.36 | 1 | 13.373 | 30.357 | -35.167 | -34.757 | 11.164 | -99.188 |  | 21.587 | 0 | 0 | 51.443 | 51.318 | 0 | 14.066 | 14.066 | -49.399 | -29.518 | -29.197 | -35.795 | -30.553 |  |  | 6.954 |  |  | 11.04 | -22.638 | 3.893 | -5.43 | 0.509 | 6.344 | 31.59 | 28.328 | 34.721 | 14.73 | 85.789 | 23.299 |  | 0.396 |  |  | 18.102 | 9.717 | -15.299 | -41.992 | 15.997 | 65.628 | 101.43 | 55.163 | -141.82 | -30.686 |  | -67.659 | 8.576 | 22.3 | 21.743 | 11.21 | 268.2 | 270.45 | 140.4 | -140.72 | -318.99 | 320.29 | 498.11 | -256.2 | -253.14 | 0 | 10.091 | 84.328 | 79.182 | -149.75 | -149.47 | 66.218 | 65.877 | -70.75 | -69.71 | 65.019 | 65.599 | 79.099 | 79.3 | 25.349 | 36.321 | -357.11 | 109.07 | 107.51 | 17.299 | 45.099 | -64.3 | -64.5 | 1.443 | 1.1435 | -490.87 | -430.82 | 534.14 | 439.31 | 65.585 | -424.33 | 425.07 | -134.72 | -334.2 | -421 | 140.61 | 139.7 | 131.69 | -523.44 | 262.3 | -260.79 | 263.28 | -2.951 |  | 35.439 | 6.297 | 6.296 | -33.84 | 12.479 |  | -13.035 | -31.493 | -1.405 | 22.399 | 48.444 | 49.236 | 1.487 | 1.478 | 52.288 | 51.236 | 53.605 |  | -36.9 | 38.812 | 10.059 |  | 10.071 | 39.116 | 3.862 | 9.548 | -38.577 | -10.196 | 48.061
20:00 | 0 | 24.578 | -49.243 | 14.156 | 27.018 | 10.878 | 53.12 | 63.391 |  |  | -15.539 | -43.496 | 35.2 | 6.624 | -35.2 | 14.235 | 20.0305 | 20.029 | 33.6755 | [5 empty] | -69.43 | -69.29 |  | 17.76 | 41.799 |  |  | -42.159 | -42.4 | -92.36 | 42.99 | 43.209 |  | 3.658 | 68.438 | 71.198 | 49.164 | -50.433 | -48.934 | 4.679 | 4.754 |  | 75.954 | -7.852 | -8.882 | -400.55 | 7.233 | 7.423 | -31.686 | -2.7 | -4.2 | 55.433 | 54.646 | -7.162 |  | -47.707 |  | 6.676 | 4.546 | 449.11 | 96.621 | 97.079 | -640.97 | 517.78 | 96.552 | -30.53 | -24.159 | 71.87 | 80.309 | -8.167 | -8.167 | 74.664 | 75.15 | 28.926 |  | -133.97 | 13.712 | -72.144 | 10.171 | 2.335 | -31.079 | -27.709 | -3.8 | 209.19 | -19.739 | 37.372 | 37.071 | 37.472 | -61.682 | -62.314 | 28.043 | -21.157 | 33.748 | 16.623 | -70.9 | -89.485 | 50.397 | 47.758 | -38.919 | 3.422 | 105.51 | 104.2 | -216.75 |  |  | 3.394 | -22.916 |  | -109 | -111.19 | 1.432 | 19.47 | -9.258 | 39.314 | 66.22 | 91.126 | 96.697 | 66.41 | -19.608 | -13.97 | 61.141 | 214.73 | -1.63 | -1.64 | 111.52 | 68.49 | 216.03 | 211.92 | 32.83 | 31.772 | 313.77 | 271.76 | 261.64 | 265.36 | 119.63 | 100.34 | -24.478 | 652.35 | 475.05 |  | -14.621 | -12.725 | -42.665 | 41.026 | 38.06 | 18.479 | -10.21 | -10.185 | -63.982 | 0 | -4.37 | 1 | 13.241 | 23.944 | -34.052 | -32.948 | 6.157 | -97.796 |  | 21.229 | 0 | 0 | 49.728 | 50.112 | 0 | 7.87 | 8.373 | -42.533 | -30.689 | -30.574 | -33.349 | -25.649 |  |  | 7.066 |  |  | 12.14 | -18.65 | 3.896 | -5.548 | 0.612 | 7.292 | 33.88 | 25.636 | 33.99 | 15.55 | 85.62 | 23.2 |  | -0.343 |  |  | 17.9 | 9.621 | -16.059 | -40.162 | 15.865 | 63.696 | 101.25 | 55.394 | -143.46 | -30.323 |  | -65.517 | 8.318 | 21.851 | 21.541 | 10.569 | 269.66 | 273.51 | 125.7 | -125.93 | -302.51 | 303.42 | 495.92 | -257.66 | -254.59 | -5.369 | 8.693 | 84.385 | 83.492 | -151.3 | -152.2 | 65.921 | 64.91 | -72.19 | -71.132 | 67.73 | 67.489 | 83.3 | 84.199 | 25.616 | 36.917 | -365.81 | 105.58 | 106.11 | 17.299 | 53.599 | -64.199 | -63.7 | 1.472 | 1.14 | -487.47 | -437.47 | 540.18 | 444.28 | 65.835 | -436.34 | 430.48 | -141.17 | -318.85 | -424.85 | 137.47 | 139.91 | 144.39 | -524.51 | 258.09 | -273.22 | 273.04 | -3.347 |  | 36.72 | 6.297 | 6.296 | -35.919 | 14.319 |  | -15.291 | -34.364 | 4.512 | 21.2 | 46.939 | 46.714 | 1.54 | 1.532 | 53.826 | 53.066 | 52.909 |  | -45.4 | 25.043 | 10 |  | 8.919 | 40.362 | 5.018 | 9.851 | -39.885 | -8.741 | 47.906
20:30 | 0 | 24.311 | -48.721 | 13.724 | 26.271 | 9.299 | 52.406 | 62.761 |  |  | -13.319 | -42.288 | 35.2 | 6.624 | -35.2 | 13.697 | 19.907 | 19.766 | 33.585 | [5 empty] | -66.72 | -66.33 |  | 13.319 | 41.799 |  |  | -38.36 | -38.29 | -96.779 | 38.38 | 38.7 | 20.254 | 3.835 | 67.745 | 69.842 | 46.407 | -48.168 | -46.655 | 6.399 | 6.495 |  | 74.213 | -7.328 | -8.226 | -402.6 | 7.225 | 7.468 | -32.264 | -2.6 | -4.1 | 53.168 | 52.459 | -6.673 |  | -51.181 |  | 6.553 | 4.545 | 449.87 | 99.52 | 98.849 | -625.22 | 521.79 | 96.482 | -31.19 | -23.93 | 71.099 | 80.309 | 1.21 | 1.478 | 60.328 | 61.095 | 28.854 |  | -143.89 | 14.551 | -72.144 | 10.171 | 2.402 | -31.409 | -27.629 | -0.1 | 208 | -20.229 | 35.907 | 35.502 | 35.895 | -65.934 | -64.9 | 32.759 | -20.549 | 38.301 | 17.042 | -69.924 | -92.556 | 49.694 | 47.172 | -38.93 | 2.181 | 104.38 | 103.77 | -200.26 |  |  | 3.227 | -22.916 |  | -111.9 | -112.4 | 1.787 | 18.734 | -9.375 | 37.113 | 64.462 | 89.247 | 93.182 | 63.66 | -19.608 | -13.83 | 61.695 | 199.32 | -2.92 | -2.87 | 109.96 | 69.35 | 200.38 | 198.03 | 37.734 | 36.309 | 306.37 | 264.35 | 255.22 | 259.55 | 117.27 | 99.046 | -25.027 | 636.62 | 474.57 |  | -14.621 | -12.725 | -37.23 | 37.9 | 35.591 | 18.479 | -11.031 | -11.002 | -61.07 | 0 | -4.41 | 1 | 12.906 | 18.683 | -34.739 | -33.889 | 9.479 | -95.491 |  | 21.338 | 0 | 0 | 52.067 | 52.713 | 0 | -3.349 | -3.182 | -16.075 | -35.301 | -35.456 | -16.053 | 0 |  |  | 7.071 |  |  | 15.05 | -13.501 | 6.816 | -5.611 | 0.654 | 7.455 | 33.099 | 5.768 | 14.184 | 15.96 | 83.253 | 23.7 |  | -0.502 |  |  | 17.708 | 9.316 | -15.619 | -37.305 | 17.192 | 57.645 | 94.801 | 50.151 | -130.67 | -29.374 |  | -63.105 | 8.592 | 20.796 | 20.265 | 9.94 | 268.33 | 275.08 | 153.4 | -152.57 | -329.42 | 329.02 | 511.29 | -256.33 | -257.28 | 0 | 8.172 | 81.534 | 80.905 | -153.66 | -153.43 | 65.811 | 64.954 | -71.465 | -71.521 | 71.889 | 72.11 | 82 | 82.099 | 25.555 | 37.02 | -366.46 | 107.08 | 106.97 | 16.7 | 51.299 | -63.5 | -63.7 |  | 1.188 | -498.71 | -439.93 | 547.18 | 445.23 | 55.348 | -434.24 | 430.94 | -145.43 | -322.65 | -425.6 | 142 | 138.7 | 153.09 | -533.08 | 259.06 | -275.08 | 276.39 | -3.295 |  | 35.84 | 6.351 | 6.296 | -35.279 | 13.84 |  | -14.003 | -35.274 | 3.899 | 22.2 | 45.443 | 46.2 | 1.559 | 1.555 | 52.594 | 52.357 | 52.243 |  | -43.2 | 25.583 | 9.74 |  | 9.031 | 39.455 | 4.903 | 9.538 | -39.224 | -9.145 | 47.306
21:00 | 0 | 26.058 | -52.31 | 13.401 | 25.337 | 12.874 | 50.483 | 61.232 |  |  | -11.1 | -39.824 | 33 | 6.624 | -33 | 13.491 | 19.24 | 19.752 | 33.087 | [5 empty] | -63.29 | -63.139 |  | 11.1 | 39.6 |  |  | -43.11 | -43.299 | -79.599 | 43.459 | 43.459 |  | 1.781 | 67.09 | 69.06 | 48.194 | -50.262 | -48.57 | 8.325 | 7.379 |  | 73.945 | 2.11 | 2.105 | -421.13 | 7.532 | 7.729 | -27.457 | -3.7 | -5.9 | 55.262 | 54.203 | -6.522 |  | -56.357 |  | 6.275 | 4.262 | 470.59 | 92.043 | 91.677 | -622.49 | 519.54 | 95.394 | -31.19 | -24.129 | 71.099 | 79.5 | 3.353 | 4.023 | 51.445 | 52.314 | 33.631 |  | -149.59 | 14.528 | -72.144 | 9.975 | 2.435 | -31.409 | -27.75 | -6.9 | 213.6 | -20.27 | 33.743 | 33.249 | 33.241 | -70.678 | -71.272 | 36.296 | -17.384 | 41.15 | 16.632 | -64.357 | -91.643 | 48.991 | 46 | -38.5 | 1.871 | 106.14 | 104.89 | -198.58 |  |  | 3.389 | -22.916 |  | -107.59 | -108.69 | 1.432 | 19.223 | -6.914 | 42.383 | 62.704 | 86.429 | 90.838 | 61.74 | -18.249 | -13.03 | 60.372 | 197.52 | -2.97 | -2.9 | 110.3 | 68.6 | 198.9 | 197.49 | 40.618 | 40.39 | 306.37 | 264.35 | 255.22 | 256.73 | 118.39 | 100.03 | -24.983 | 629.91 | 493.28 |  | -13.55 | -11.707 | -40.79 | 43.029 | 40.32 | 18.479 | -12.138 | -12.119 | -64.002 | 0 | -4.61 | 1 | 12.43 | 31.417 | -36.415 | -35.404 | 11.551 | -97.047 |  | 21.479 | 0 | 0 | 54.212 | 54.583 | 0 | -1.6745 | -2.428 | -15.9915 | -39.321 | -39.499 | -12.783 | 0 |  |  | 7.259 |  |  | 15.64 | 0 | 6.946 | -5.814 | 0.641 | 7.483 | 35.029 | 4.285 | 11.616 | 15.64 | 83.951 | 24 |  | -0.735 |  |  | 17.297 | 8.908 | -15.189 | -36.462 | 18.818 | 56.889 | 94.997 | 51.667 | -133.22 | -28.76 |  | -60.651 | 7.572 | 19.76 | 19.4 | 9.42 | 272.63 | 281.45 | 158.4 | -159.64 | -339.83 | 345.08 | 532 | -260.63 | -259.83 | -7.34 | 5.389 | 84.662 | 83.429 | -156.67 | -156.64 | 68.47 | 67.668 | -68.866 | -69.014 | 74.739 | 74.589 | 81 | 81.8 | 25.781 | 36.321 | -369.54 | 111.1 | 111.6 | 16.2 | 47.9 | -66.8 | -67 |  | 1.188 | -523.72 | -455.68 | 550.19 | 445.93 | 21.095 | -435.41 | 431.62 | -141.26 | -327.55 | -430.06 | 136.86 | 138.95 | 142.41 | -536.03 | 267.03 | -272.91 | 271.95 | -3.901 |  | 35.84 | 6.309 | 6.358 | -35.439 | 12.88 |  | -13.417 | -36.211 | 3.047 | 23.799 | 47.779 | 46.846 | 3.369 | 3.36 | 52.876 | 54.146 | 53.604 |  | -40.4 | 26.235 | 9.49 |  | 7.303 | 40.847 | 7.094 | 7.329 | -40.451 | -6.539 | 46.62
21:30 | 0 | 24.404 | -48.966 | 12.916 | 24.66 | 13.065 | 48.992 | 59.174 |  |  | 4.44 | -37.848 | 33 | 5.796 | -30.799 | 13.724 | 18.423 | 18.728 | 31.456 | [5 empty] | -56.439 | -56.08 |  | -4.44 | 37.4 |  |  | -40.84 | -40.74 | -69.139 | 40.659 | 41.189 |  | 0.616 | 65.589 | 68.221 | 44.278 | -45.782 | -44.405 | 9.674 | 8.506 |  | 68.319 | 5.251 | 4.719 | -399.17 | 7.265 | 7.446 | -13.528 | -8.7 | -13.299 | 50.782 | 50.564 | -6.011 |  | -56.629 |  | 6.54 | 4.481 | 444.99 | 94.302 | 94.882 | -622.62 | 496.22 | 94.326 | -30.239 | -25.159 | 68.83 | 77.9 | -0.532 | -0.264 | 64.262 | 64.663 | 33.972 |  | -124.08 | 13.905 | -72.144 | 9.975 | 2.314 | -32.049 | -29.379 | -4.5 | 206.1 | -19.2 | 37.527 | 37.582 | 37.533 | -64.805 | -64.435 | 35.972 | -22.945 | 40.598 | 16.043 | -62.111 | -88.987 | 46.882 | 44.242 | -37.309 | 2.492 | 103.02 | 102.57 | -211.06 |  |  | 3.057 | -22.395 |  | -104.59 | -104.8 | 1.787 | 19.157 | -5.273 | 41.5335 | 59.188 | 84.55 | 86.151 | 58.62 | -18.638 | -13.15 | 61.074 | 209.27 | -2.69 | -2.57 | 105.65 | 67.12 | 210.07 | 207.12 | 40.69 | 39.345 | 302.91 | 264.35 | 252.6 | 256.73 | 116.24 | 98.154 | -24.794 | 632.59 | 498.11 |  | -13.55 | -11.707 | -37.155 | 37.891 | 35.316 | 18.479 | -10.935 | -11.077 | -60.846 | 0 | -5.08 | 1 | 12.07 | 21.837 | -36.569 | -36.563 | 12.244 | -95.83 |  | 21.852 | 0 | 0 | 51.951 | 53.319 | 0 | 0 | -1.674 | -15.908 | -38.462 | -38.623 | -13.731 | 0 |  |  | 7.259 |  |  | 16.17 | -11.106 | 6.796 | -6.448 | 0.728 | 9.795 | 33.209 | 4.513 | 13.749 | 15.42 | 82.566 | 25 |  | -1.003 |  |  | 16.537 | 8.416 | -14.189 | -33.451 | 20.128 | 52.856 | 93.174 | 50.528 | -131.35 | -27.163 | 32.78 | -56.872 | 7.668 | 18.08 | 17.649 | 9.47 | 272.99 | 277.67 | 161.3 | -160.64 | -349.58 | 347.33 | 534.86 | -260.99 | -257.14 | -6.85 | 6.967 | 82.175 | 81.359 | -154.62 | -154.85 | 67.141 | 66.723 | -71.274 | -72.643 | 76.339 | 76.5 | 82.199 | 81.9 | 25.576 | 35.112 | -373.05 | 110.11 | 109.97 | 15.6 | 46.2 | -65.099 | -65.3 | 1.476 | 1.188 | -530.99 | -463.64 | 551.55 | 445.74 | 20.296 | -440.27 | 434.44 | -150.68 | -326.94 | -430.63 | 139.62 | 141.91 | 155.09 | -541.04 | 261.56 | -278.2 | 280.25 | -3.77 |  | 35.84 | 5.044 | 5.046 | -34 | 11.84 |  | -12.214 | -35.243 | 2.315 | 22.299 | 50.174 | 48.237 | 3.423 | 3.416 | 53.275 | 52.951 | 52.393 |  | -40 | 26.551 | 9.01 |  | 10.06 | 39.595 | 6.339 | 9.531 | -38.159 | -6.931 | 44.945
22:00 | 0 | 24.651 | -49.597 | 12.817 | 23.642 | 12.258 | 47.242 | 55.496 |  |  | 4.44 | -32.718 | 28.6 | 5.796 | -26.399 | 13.784 | 19.89 | 20.303 | 33.724 | [5 empty] | -56.72 | -56.599 |  | -4.44 | 30.8 |  |  | -44.479 | -43.77 | -60.959 | 44.729 | 44.83 |  | -0.549 | 63.822 | 66.215 | 44.057 | -48.911 | -47.599 | 14.894 | 16.795 |  | 63.764 | 7.345 | 11.71 | -377.8 | 9.813 | 9.942 | -18.008 | -7.1 | -10.799 | 53.911 | 55.686 | -6.32 |  | -52.172 |  | 1.967 | 3.909 | 433.69 | 82.308 | 83.193 | -594.7 | 458.96 | 90.195 | -28.87 | -27.19 | 66.69 | 76.309 | -5.622 | -5.086 | 71.708 | 71.763 | 34.831 |  | -111.48 | 10.599 | -72.144 | 13.051 | 2.413 | 32.34 | -30.729 | -5.2 | 201.19 | -18.94 | 39.437 | 38.915 | 38.756 | -66.485 | -64.202 | 27.52 | -14.925 | 35.47 | 15.448 | -56.544 | -85.085 | 45.241 | 42.338 | -36.569 | 1.871 | 100.76 | 101.12 | -214.54 |  |  | 3.192 | -21.875 |  | -100.59 | -101.8 | 1.787 | 19.311 | -3.984 | 40.684 | 55.966 | 80.793 | 81.463 | 55.67 | -17.667 | -12.44 | 62.586 | 214.11 | -3.06 | -3.02 | 101.69 | 65.19 | 214.01 | 210.19 | 37.815 | 36.299 | 299.73 | 256.99 | 249.28 | 253.51 | 119.06 | 101.65 | -25.134 | 608.38 | 513.28 |  | -14.577 | -12.794 | -41.215 | 39.32 | 36.924 | 21.552 | -10.613 | -10.728 | -65.773 | 0 | -5.98 | 1 | 11.241 | 27.907 | -36.093 | -35.589 | 11.995 | -98.987 |  | 21.495 | 0 | 0 | 53.377 | 54.716 | 0 | 4.856 | 4.856 | -53.083 | -35.51 | -34.773 | -42.011 | -32.858 |  |  | 7.166 |  |  | 16.8 | -12.497 | 6.675 | -6.948 | 0.704 | 10.79 | 33.889 | 36.156 | 41.427 | 14.56 | 84.034 | 25.1 |  | -1.714 |  |  | 15.419 | 7.804 | -13.839 | -32.249 | 19.97 | 50.671 | 97.161 | 54.641 | -138.46 | -25.836 |  | -52.136 | 7.185 | 15.775 | 15.507 | 9.17 | 286.12 | 292.13 | 147.1 | -148.47 | -337.69 | 340.45 | 563.19 | -274.12 | -271.24 | 0 | 10.067 | 83.481 | 82.641 | -162.94 | -162.75 | 60.878 | 60.087 | -98.774 | -99.761 | 75.25 | 75.01 | 81.5 | 81.5 | 25.698 | 32.344 | -382.97 | 112.32 | 112.17 | 14.5 | 47.299 | -59.4 | -59.5 | 1.373 | 1.184 | -550.19 | -483.21 | 583.12 | 462.23 | 25.839 | -450.76 | 453.95 | -155.84 | -318.63 | -447.59 | 144.69 | 137.52 | 156.05 | -565.73 | 255.31 | -309.52 | 305.59 | -4.561 |  | 27.28 | 5.448 | 5.451 | -26.799 | 3.28 |  | -4.686 | -35.802 | -0.673 | 18.6 | 47.039 | 46.743 | 10.61 | 10.57 | 53.884 | 52.802 | 53.83 |  | -39.099 | 27.563 | 8.37 |  | 13.581 | 37.69 | 3.323 | 13.596 | -36.912 | -9.922 | 47.333
22:30 | 0 | 24.075 | -48.517 | 12.066 | 22.01 | 10.259 | 43.958 | 52.601 |  |  | 6.66 | -29.035 | 24.2 | 4.968 | -24.2 | 13.143 | 18.879 | 19.28 | 32.239 | [5 empty] | -53.7 | -53.61 |  | -6.66 | 28.6 |  |  | -38.119 | -38.29 | -66.76 | 38.389 | 38.52 | 17.002 | -1.306 | 60.904 | 63.198 | 43.372 | -43.928 | -41.961 | 9.314 | 9.506 |  | 62.96 | -0.523 | -1.501 | -350.91 | 12.976 | 12.94 | -2.639 | -12.699 | -18.999 | 48.928 | 47.548 | -5.427 |  | -49.869 |  | 0 | 3.58 | 395.85 | 74.312 | 74.739 | -546.74 | 405.34 | 86.941 | -28.34 | -29.27 | 63.34 | 75.54 | -6.828 | -6.694 | 69.767 | 70.844 | 38.422 |  | -101.28 | 10.546 | -72.144 | 18.418 | 2.336 | 31.309 | -32.509 | -5.6 | 192.6 | -18.729 | 39.308 | 38.338 | 39.222 | -66.27 | -65.692 | 29.644 | -9.852 | 30.935 | 13.807 | -54.493 | -81.184 | 43.366 | 41.02 | -35.439 | 1.561 | 95.079 | 93.761 | -208.74 |  |  | 2.523 | -21.354 |  | -95.3 | -96.699 | 2.142 | 19.651 | -1.523 | 39.68 | 51.864 | 75.158 | 75.604 | 51.68 | -16.308 | -11.6 | 62.734 | 207.32 | -18.64 | -18.84 | 124.8 | 63.6 | 210.58 | 206.81 | 38.054 | 34.909 | 297.35 | 257 | 248.02 | 250.08 | 149.66 | 130.16 | -23.086 | 553.39 | 519.29 |  | -22.804 | -21.033 | -70.156 | 29.152 | 27.776 | 96.816 | -31.348 | -31.648 | -96.192 | 0 | -9.34 | 98.2 | 10.325 | 11.899 | -35.868 | -35.01 | 12.295 | -128.19 |  | 21.396 | 0 | 0 | 52.72 | 52.699 | 0 | 6.028 | 5.526 | -51.576 | -34.059 | -33.923 | -43.957 | -39.446 |  |  | 7.171 |  |  | 17.12 | -16.256 | 6.784 | -7.768 | 4.425 | 10.63 | 32.22 | 41.396 | 42.055 | 14.11 | 81.791 | 26.899 |  | -2.649 |  |  | 13.959 | 7.063 | -13.399 | -28.644 | 20.621 | 45.209 | 93.843 | 52.489 | -133.68 | -23.72 |  | -46.136 | 7.279 | 13.274 | 13.112 | 8.82 | 281.7 | 290.69 | 166 | -164.72 | -353.2 | 356.48 | 574.52 | -269.7 | -268.54 | -7.208 | 5.345 | 85.323 | 83.717 | -161.69 | -162.56 | 61.823 | 61.505 | -94.878 | -95.538 | 77.12 | 76.959 | 81.599 | 80.599 | 25.678 | 30.436 | -378.11 | 113.76 | 113.62 | 13.899 | 44.599 | -60.5 | -60.2 | 1.528 | 1.421 | -567.48 | -480.8 | 578.32 | 463.26 | -5.136 | -445.97 | 447.59 | -150.97 | -322.6 | -446.3 | 141.21 | 144.87 | 156.55 | -559.11 | 260.44 | -301.95 | 301.06 | -4.585 |  | 27.52 | 5.68 | 5.709 | -26.639 | 4.8 |  | -5.126 | -38.115 | -1.112 | 21.6 | 47.709 | 49.445 | 11.263 | 11.313 | 55.221 | 54.494 | 54.402 |  | -36.4 | 28.786 | 7.8 |  | 7.89 | 39.515 | 7.366 | 7.986 | -38.522 | 0 | 44.431
23:00 | 0 | 22.619 | -45.454 | 11.399 | 20.254 | 12.013 | 40.081 | 48.527 |  |  | 11.1 | -25.555 | 22 | 4.14 | -22 | 12.529 | 18.1315 | 18.559 | 30.5275 | [5 empty] | -49.97 | -49.33 |  | -11.1 | 24.2 |  |  | -38.419 | -38.31 | -61.29 | 37.65 | 38.18 | 15.73 | -3.516 | 57.554 | 59.434 | 39.748 | -41.366 | -38.248 | 34.148 | 29.316 |  | 55.593 | 11.532 | 12.473 | -350.29 | 15.426 | 15.387 | -9.235 | -10.099 | -15.199 | 46.366 | 44.767 | -5.564 |  | -37.032 |  | 0 | 2.799 | 400.73 | 77.12 | 77.364 | -548.06 | 409.42 | 80.415 | -27.69 | -30.67 | 59.49 | 72.419 | -5.622 | -5.354 | 67.482 | 67.567 | 38.858 |  | -92.713 | 7.408 | -72.144 | 20.146 | 2.322 | 29.67 | 31.28 | -11.399 | 185.5 | -18.2 | 36.328 | 35.346 | 35.467 | -76.097 | -75.562 | 43.994 | -11.529 | 43.206 | 13.455 | -48.634 | -78.278 | 40.554 | 38.383 | -33.909 | 1.251 | 93.646 | 92.874 | -209.52 |  |  | 2.061 | -20.312 |  | -88.199 | -89.4 | 2.497 | 18.717 | -0.469 | 38.024 | 48.348 | 70.931 | 69.744 | 48.02 | -15.919 | -11.27 | 60.048 | 207.54 | -18.53 | -18.729 | 118.49 | 59.5 | 206.07 | 204.61 | 38.819 | 37.218 | 289.79 | 250.01 | 240.86 | 242.4 | 143.86 | 129.47 | -22.872 | 564.2 | 511.96 |  | -22.804 | -21.033 | -69.711 | 25.779 | 24.648 | 129.07 | -29.795 | -29.777 | -93.493 | 0 | -13.009 | 94.4 | 9.361 | 9.987 | -34.323 | -33.685 | 11.116 | -125.11 |  | 20.191 | 0 | 0 | 51.6 | 52.256 | 0 | 4.689 | 4.689 | -46.72 | -37.292 | -36.671 | -46.39 | -42.986 |  |  | 7.166 |  |  | 16.34 | 0 | 6.739 | -8.222 | 4.396 | 11.269 | 33.959 | 45.07 | 46.214 | 13.51 | 80.741 | 26.7 |  | -3.415 |  |  | 12.612 | 6.264 | -14.649 | -25.846 | 19.855 | 39.831 | 92.22 | 53.152 | -130.81 | -21.913 |  | -41.015 | 7.411 | 11.262 | 10.537 | 9.5 | 267.98 | 274.76 | 127.8 | -127.5 | -310.09 | 311.81 | 548.61 | -255.98 | -257.28 | -9.802 | 0 | 83.204 | 81.315 | -156.44 | -156.29 | 65.789 | 64.976 | -90.6 | -90.529 | 61.34 | 61.4 | 78.8 | 78.3 | 25.452 | 29.799 | -360.29 | 108.89 | 108.75 | 12.8 | 40.599 | -63.4 | -62.799 | 1.528 | 1.318 | -535.36 | -478.21 | 546.77 | 446.61 | -18.859 | -428.64 | 430.76 | -135.3 | -324.55 | -424.57 | 145.17 | 141.75 | 139.22 | -534.03 | 259.29 | -272.49 | 276.1 | -5.536 |  | 26.799 | 6.03 | 6.042 | -26.319 | 4.56 |  | -4.744 | -37.969 | -1.579 | 23 | 48.534 | 47.903 | 11.291 | 11.3 | 53.099 | 51.976 | 55.151 |  | -33.799 | 29.612 | 7.22 |  | 4.667 | 39.982 | 9.003 | 4.831 | -39.588 | 0 | 41.52
23:30 | 0 | 20.707 | -41.81 | 10.914 | 19.365 | 10.685 | 38.805 | 45.881 |  |  | -2.22 | -23.13 | 19.799 | 4.14 | -19.799 | 13.044 | 17.384 | 17.838 | 28.816 | [5 empty] | -53.56 | -53.689 |  | 2.22 | 22 |  |  | -37.689 | -37.819 | -69.769 | 37.99 | 38.159 | 14.105 | -5.726 | 54.538 | 56.63 | 41.776 | -43.687 | -42.716 | 11.109 | 11.637 |  | 59.477 | -2.617 | -2.845 | -318.72 | 15.212 | 15.074 | -13.471 | -8.9 | -13.499 | 48.687 | 48.339 | -4.555 |  | -43.905 |  | 0 | 2.656 | 361.27 | 48.585 | 48.371 | -439.18 | 310 | 75.056 | -25.819 | 32.4 | 55.83 | 67.919 | -8.703 | -8.569 | 60.864 | 62.009 | 41.336 |  | -69.611 | 11.68 | -72.144 | 19.767 | 2.24 | 28.12 | 28.42 | -4.5 | 170.1 | -17.17 | 40.115 | 39.459 | 39.575 | -71.397 | -71.253 | 18.056 | 13.447 | 22.866 | 12.502 | -45.704 | -74.045 | 39.616 | 37.065 | -32.059 | -0.31 | 85.876 | 84.904 | -212.1 |  |  | 1.023 | -19.27 |  | -85.8 | -84.699 | 3.207 | 18.459 | 1.293 | 36.549 | 44.833 | 67.174 | 65.057 | 44.15 | -15.337 | -10.85 | 61.452 | 209.86 | -19.3 | -19.709 | 112.03 | 57.25 | 212.27 | 208.38 | 40.712 | 39.854 | 285.45 | 245.18 | 235.48 | 238.69 | 124.23 | 108.27 | -24.466 | 450.3 | 504.33 |  | -22.804 | -21.033 | -50.478 | 39.392 | 36.137 | 32.304 | -14.223 | -14.278 | -75.022 | 0 | -12.219 | 1 | 9.052 | 37.849 | -32.734 | -32.08 | 7.725 | -105.39 |  | 20.855 | 0 | 0 | 52.605 | 52.374 | 0 | 7.368 | 7.368 | -56.767 | -38.721 | -39.012 | -51.452 | -52.489 |  |  | 7.259 |  |  | 17.65 | 0 | 7.169 | -8.538 | 4.528 | 10.695 | 35.819 | 51.459 | 51.924 | 12.64 | 79.319 | 25.6 |  | -3.543 |  |  | 11.022 | 5.478 | -14.229 | -22.729 | 19.653 | 34.873 | 90.902 | 50.359 | -125.61 | -20.622 |  | -37.161 | 7.411 | 9.25 | 8.998 | 9.28 | 275.2 | 280.28 | 105.2 | -107.41 | -297.95 | 300.95 | 550.49 | -263.2 | -260.6 | -9.675 | 0 | 85.662 | 83.07 | -159.09 | -159.22 | 65.658 | 64.065 | -87.958 | -87.502 | 68.599 | 68.889 | 79.699 | 80 | 25.8 | 28.631 | -367.81 | 109.14 | 109 | 12.8 | 46.2 | -61.7 | -61 | 1.432 | 1.241 | -535.43 | -468.56 | 554 | 450.41 | 7.823 | -439.63 | 436.39 | -139.45 | -331.92 | -437.21 | 144.93 | 143.66 | 140.92 | -540.5 | 258.45 | -281.82 | 281.92 | -5.324 |  | 29.92 | 6.167 | 6.186 | -28.639 | 5.84 |  | -5.653 | -40.285 | 2.785 | 21.299 | 46.569 | 46.808 | 11.292 | 11.3 | 52.97 | 53.075 | 53.483 |  | -36.799 | 20.535 | 6.58 |  | 4.907 | 38.973 | 9.344 | 5.363 | -39.217 | 0 | 40.503
24:00 | 0 | 20.251 | -40.285 | 10.086 | 19.331 | 10.017 | 37.98 | 43.603 |  |  | 0 | -20.878 | 17.6 | 3.312 | -17.6 | 13.608 | 16.207 | 16.387 | 27.223 | [5 empty] | -50.54 | -50.52 |  | 0 | 19.8 |  |  | -45.38 | -45.93 | -51.819 | 45.93 | 46.15 |  | -6.592 | 53.007 | 54.531 | 40.325 | 0 | -58.49 | 10.175 | 10.956 |  | 53.985 | 3.681 | 2.815 | -347.84 | 15.231 | 15.247 | -11.641 | -9.3 | -13.899 | -0.008 | 66.967 | -4.84 |  | -37.857 |  | 0 |  | 389.87 | 31.891 | 31.678 | -421.04 | 305.95 | 68.699 | -24.25 | 30.12 | 51.83 | 65.08 | -2.809 | -1.603 | 63.902 | 64.229 | 41.583 |  | -64.911 | 7.032 | -72.144 | 19.767 | 2.356 | 26 | 26.43 | 2.1 | 156.8 | -16.989 | 38.685 | 38.642 | 39.227 | -78.588 | -76.589 | 12.076 | 26.386 | 15.993 | 11.987 | -41.309 | -70.143 | 38.21 | 36.186 | -31.129 | -1.551 | 78.708 | 78.137 | -194.22 |  |  | 0.715 | -18.75 |  | -81.099 | -80 | 3.207 | 18.926 | 4.105 | 36.021 | 41.903 | 61.068 | 60.369 | 41.38 | -13.59 | -9.54 | 58.104 | 192.74 | -20.35 | -20.489 | 106.53 | 54.15 | 192.09 | 190.54 | 39.309 | 38.672 | 267.08 | 228.69 | 221.04 | 224.53 | 147.27 | 132.94 | -21.592 | 433.67 | 515.04 |  | -25.716 | -24.372 | -74.982 | 30.982 | 29.126 | 139.83 | -33.953 | -34.275 | -99.428 | 0 | -13.34 | 99.4 | 8.538 | 22.792 | -32.542 | -32.588 | 11.041 | -130.46 |  | 19.627 | 0 | 0 | 53.514 | 53.153 | 0 | 1.842 | 1.842 | -54.088 | -38.377 | -36.411 | -51.894 | -52.498 |  |  | 7.259 |  |  | 17.06 | 0 | 7.374 | -8.859 | 4.371 | 11.11 | 32.849 | 50.08 | 53.767 | 12.64 | 77.32 | 27.299 |  | -3.823 |  |  | 9.854 | 5.033 | -13.869 | -21.631 | 20.163 | 33.108 | 91.185 | 50.732 | -127.14 | -19.655 | 27.49 | -34.872 | 7.999 | 7.492 | 7.289 | 8.85 | 269.55 | 276.26 | 127.4 | -129 | -315.94 | 317.83 | 565.99 | -257.55 | -258.53 | -13.05 | 0 | 81.968 | 81.96 | -160.45 | -162.49 | 63.372 | 63.23 | -81.667 | -82.143 | 75.639 | 75.66 | 79.9 | 79.699 | 25.452 | 27.77 | -367.3 | 105.41 | 105.27 | 12.8 | 43.4 | -61.7 | -61.9 | 1.574 | 1.241 | -560.69 | -476.38 | 552.96 | 447.4 | -31.759 | -435.61 | 434.07 | -134.79 | -326.94 | -428.44 | 143.97 | 144.79 | 139.4 | -535.81 | 259.02 | -275.42 | 275.79 | -5.404 |  | 29.12 | 6.432 | 6.461 | -28.799 | 5.6 |  | -6.062 | -41.542 | 2.873 | 24.1 | 48.613 | 46.805 | 11.297 | 11.3 | 52.723 | 53.46 | 55.932 |  | -36.4 | 20.971 | 6.23 |  | 0 | 41.254 | 13.09 | 0 | -40.788 | 0 | 38.709
MÁXIMO | 0 | 26.058 | -36.062 | 14.343 | 30.068 | 22.847 | 59.533 | 64.867 | 31.365 | 30.796 | 11.1 | -14.971 | 37.4 | 6.624 | -13.199 | 14.235 | 21.37 | 21.707 | 36.024 | 15.643 | 5.575 | 7.732 | 0 | 0 | -35.83 | -35.669 | 0 | 37.74 | 44 | 13.879 | 0 | -28.819 | -29.069 | -41.08 | 53.799 | 53.409 | 20.254 | 3.978 | 70.432 | 72.905 | 58.062 | 0 | -38.248 | 34.148 | 33.012 | 67.649 | 79.571 | 29.329 | 25.698 | -293.38 | 15.426 | 15.387 | -2.639 | -2.5 | -3.9 | 61.435 | 72.497 | -2.781 | 0 | -25.725 | 9.26 | 8.5 | 5.578 | 474.8 | 130.19 | 130 | -421.04 | 604.97 | 99.615 | 31.62 | 32.4 | 75.51 | 80.309 | 36.976 | 37.244 | 89.869 | 89.864 | 48.013 | 0 | -9.766 | 21.062 | -72.144 | 20.146 | 2.461 | 32.459 | 32.169 | 40.4 | 213.6 | -14.72 | 44.354 | 70.169 | 67.432 | -45.305 | -45.285 | 49.607 | 41.997 | 49.947 | 17.259 | -31.641 | -58.273 | 54.616 | 51.274 | -26.989 | 3.422 | 106.14 | 104.89 | -174.68 | 0 | 0 | 3.964 | -16.145 | 2.114 | -61.099 | -61 | 3.917 | 22.041 | 5.629 | 42.538 | 71.493 | 93.004 | 103.72 | 70.67 | -11.648 | -8.41 | 64.827 | 222.24 | -1.63 | -1.64 | 131.27 | 69.97 | 225.72 | 219.89 | 89.024 | 86.109 | 314.12 | 274.54 | 265 | 268.24 | 149.66 | 139.85 | -19.188 | 699.52 | 585.75 | 0 | -13.55 | -11.707 | -24.283 | 47.008 | 44.078 | 161.33 | 10.15 | 10.302 | -60.714 | 0 | -4.24 | 117.7 | 16.399 | 37.849 | -28.225 | -27.557 | 15.47 | -93.034 | 0 | 22.209 | 0 | 0 | 54.212 | 54.716 | 0 | 38.347 | 37.845 | 37.845 | 1.025 | 1.203 | 21.613 | 27.836 | -2.642 | 0 | 18.885 | 1.12 | -3.24 | 18.24 | 9.536 | 8.747 | -5.43 | 4.562 | 11.294 | 41.99 | 94.816 | 92.361 | 15.96 | 92.643 | 28.8 | 5.068 | 7.205 | -1.759 | 0 | 18.102 | 9.717 | -12.149 | 0.018 | 20.621 | 68.149 | 109.69 | 64.869 | -62.031 | -16.4 | 40.44 | 12.681 | 9.19 | 22.3 | 21.743 | 11.34 | 286.12 | 292.13 | 170.6 | -33.826 | -118.49 | 356.48 | 584.16 | -203.19 | -202.66 | 0 | 12.167 | 85.874 | 84.778 | -115.38 | -116.95 | 69.481 | 69.338 | -67.936 | -67.511 | 77.12 | 76.959 | 90.3 | 90.8 | 26.108 | 38.21 | -331.92 | 113.76 | 113.62 | 17.899 | 60.5 | -7.9 | -7.9 | 1.666 | 2.878 | -349.99 | -315.92 | 583.12 | 463.26 | 91.557 | -275.24 | 453.95 | -14.538 | -153.04 | -274.76 | 145.17 | 144.87 | 156.55 | -333.34 | S | S | S | -2.951 | 0 | 36.72 | 7.153 | 7.093 | -26.319 | 14.319 | 0 | -4.686 | -30.058 | 9.349 | 25.299 | 51.548 | 52.554 | 11.402 | 11.377 | 55.221 | 54.495 | 55.932 | 0 | -32.299 | 38.812 | 10.239 | 0 | 16.674 | 44.825 | 21.873 | 16.438 | -34.086 | 10.278 | 48.477 | [5 empty] | 0
MÍNIMO | 0 | 18.166 | -52.31 | 8.198 | 17.333 | -0.002 | 34.447 | 34.763 | 18.224 | 17.95 | -37.74 | -46.032 | 13.199 | 2.484 | -37.4 | 10.908 | 15.316 | 15.395 | 25.784 | 15.557 | 5.391 | 6.76 | 0 | 0 | -70.97 | -70.819 | 0 | -11.1 | 13.2 | 13.879 | 0 | -53.25 | -53.439 | -96.779 | 28.879 | 29.28 | 10.583 | -13.782 | 45.653 | 47.115 | 27.121 | -56.435 | -65.118 | 4.679 | 4.754 | 43.536 | 45.412 | -21.461 | -23.863 | -429.65 | 6.719 | 6.857 | -32.486 | -12.699 | -18.999 | -0.008 | 44.767 | -7.912 | 0 | -56.629 | 8.44 | 0 | 0 | 332.31 | 29.267 | 28.992 | -691.68 | 271.94 | 54.807 | -31.19 | -32.409 | 41.63 | 54.2 | -38.709 | -38.575 | 23.236 | 23.754 | 22.865 | 0 | -149.59 | 7.032 | -72.144 | 9.975 | 2.189 | -32.08 | -32.509 | -19.1 | 131.6 | -20.27 | 0 | 33.249 | 33.241 | -92.041 | -90.965 | 3.781 | -32.878 | 9.296 | 9.858 | -71.974 | -92.556 | 30.476 | 28.715 | -39.34 | -2.172 | 66.694 | 65.751 | -226.53 | 0 | 0 | -0.5 | -23.437 | 1.882 | -114.5 | -114 | 1.432 | 14.098 | -9.375 | 32.618 | 33.114 | 47.918 | 48.065 | 32.68 | -21.161 | -14.99 | 54.067 | 172.07 | -26.49 | -26.78 | 95 | 40.81 | 172.05 | 168.9 | 1.651 | 0.255 | 267.08 | 228.69 | 221.04 | 224.53 | 111.52 | 95.932 | -25.134 | 433.67 | 337.1 | 0 | -36.989 | -35.588 | -78.449 | -48.259 | -45.245 | 18.479 | -56.092 | -56.926 | -109.1 | -17.329 | -16.719 | 1 | 8.538 | -143.81 | -37.674 | -36.923 | 2.401 | -136.89 | 0 | 16.363 | 0 | 0 | 48.071 | 48.184 | 0 | -38.514 | -37.677 | -104.49 | -86.612 | -85.428 | -88.417 | -89.704 | -3.206 | 0 | 6.954 | 1.079 | -3.25 | 10.56 | -25.858 | 3.893 | -9.491 | 0.509 | 5.421 | 26.709 | -27.026 | -22.431 | 11.76 | 53.204 | 21.1 | -25.99 | -3.823 | -7.222 | 0 | 7.431 | 4.346 | -16.289 | -43.734 | 14.802 | 0.756 | 52.749 | 25.506 | -158.05 | -33.008 | 27.49 | -74.717 | 6.7 | 3.223 | 2.985 | 8.22 | 215.19 | 212.29 | 34.4 | -171.88 | -358.08 | 119.51 | 351.15 | -274.12 | -271.24 | -21.891 | -11.708 | 70.024 | 69.973 | -162.94 | -162.75 | 9.22 | 9.242 | -98.774 | -99.761 | 46.299 | 46.369 | 76 | 76.199 | 24.837 | -0.163 | -392.04 | 73.609 | 73.782 | 7.1 | 39.299 | -67.699 | -67 | 0.144 | 0.81 | -567.48 | -551.16 | 343.07 | 283.1 | -211.68 | -450.76 | 277.14 | -155.84 | -337.86 | -447.59 | 112.32 | 113.65 | 18.151 | -565.73 | 117.59 | -309.52 | 209.55 | -6.618 | 0 | 26.799 | 5.044 | 5.046 | -35.919 | 3.28 | 0 | -15.291 | -43.916 | -2.08 | 13.8 | 43.629 | 45.263 | 1.431 | 1.419 | 45.012 | 45.674 | 45.835 | 0 | -55.5 | 9.417 | 5.3 | 0 | -11.836 | 34.586 | 1.195 | -11.753 | -44.627 | -12.51 | 32.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROMEDIO | 0 | 22.1276 | -44.2967 | 10.9819 | 23.971 | 8.2352 | 47.5676 | 51.7029 | 23.4293 | 27.3232 | -9.3423 | -30.3675 | 26.1246 | 4.4357 | -25.9412 | 13.2495 | 18.7079 | 18.9948 | 31.4803 | 15.6 | 5.483 | 7.246 | #DIV/0! | #DIV/0! | -56.7665 | -56.7574 | #DIV/0! | 9.3423 | 29.0583 | 13.879 | #DIV/0! | -40.6821 | -40.8636 | -73.8099 | 40.7522 | 40.8819 | 13.8898 | -6.445 | 60.0657 | 62.2565 | 43.2897 | -33.0331 | -49.9995 | 12.5251 | 12.585 | 52.7081 | 65.2167 | -2.2065 | -2.9058 | -373.088 | 8.8462 | 8.9704 | -26.7496 | -4.3604 | -6.6603 | 36.3663 | 55.9641 | -4.9559 | #DIV/0! | -40.4779 | 8.85 | 4.7951 | 3.1548 | 415.3211 | 78.156 | 78.2935 | -584.216 | 437.8281 | 81.3325 | -8.7176 | 2.6243 | 61.1086 | 64.1486 | -6.8233 | -6.7437 | 62.1456 | 62.8615 | 34.7314 | #DIV/0! | -81.2281 | 12.8193 | -72.144 | 17.8894 | 2.3425 | -3.1483 | -1.0012 | 5.2436 | 173.7829 | -17.8129 | 31.8065 | 45.275 | 44.7284 | -69.4055 | -68.7418 | 23.5565 | 1.0851 | 27.487 | 12.5941 | -55.2178 | -74.657 | 44.4063 | 41.8803 | -33.4212 | 0.56744 | 87.2326 | 86.2981 | -204.5012 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.3722 | -19.9974 | 1.998 | -92.12 | -92.2409 | 2.9777 | 18.3171 | -0.41619 | 38.4788 | 56.1121 | 73.2594 | 81.5289 | 55.6514 | -16.6435 | -11.7863 | 60.2075 | 202.8331 | -19.4835 | -19.6656 | 113.6906 | 58.4662 | 203.6154 | 199.9313 | 38.2591 | 36.916 | 292.7735 | 252.4024 | 243.8402 | 247.1019 | 129.1821 | 115.3781 | -22.6886 | 596.5354 | 456.7954 | #DIV/0! | -25.2024 | -23.0742 | -47.4264 | 15.4885 | 14.4429 | 91.3127 | -20.5314 | -20.7162 | -80.0873 | -3.0158 | -11.3458 | 56.695 | 13.2199 | -25.3945 | -33.936 | -33.327 | 10.4486 | -112.2805 | #DIV/0! | 20.5794 | 0 | 0 | 50.813 | 51.3206 | 0 | 6.1644 | 6.2132 | -39.8052 | -35.9163 | -35.9546 | -37.8416 | -33.5009 | -2.924 | #DIV/0! | 9.3944 | 1.0995 | -3.245 | 15.4929 | -4.2552 | 5.9355 | -7.8197 | 3.7136 | 9.0949 | 34.0077 | 34.5496 | 37.7825 | 13.2626 | 77.2289 | 25.1809 | -13.108 | 1.433 | -3.6333 | 0 | 12.5357 | 6.3136 | -14.069 | -26.6799 | 17.7235 | 41.8572 | 88.1193 | 49.352 | -122.7274 | -25.7222 | 33.7426 | -42.5084 | 8.0294 | 11.7024 | 11.4033 | 9.4964 | 245.3798 | 248.6081 | 100.8497 | -100.8378 | -261.4502 | 263.6373 | 468.2538 | -233.3798 | -232.9885 | -10.6947 | 0.37705 | 80.3468 | 79.5077 | -139.5429 | -139.7856 | 46.2961 | 45.7822 | -79.7827 | -79.5092 | 57.9558 | 57.9547 | 81.7538 | 82.0184 | 25.5304 | 22.8547 | -363.3896 | 95.5679 | 95.2222 | 12.0268 | 48.0829 | -44.4372 | -44.4371 | 1.1382 | 1.4081 | -461.1367 | -426.75 | 469.0779 | 383.2188 | -29.4068 | -373.2777 | 372.6894 | -100.289 | -263.2899 | -369.561 | 131.2915 | 130.5837 | 103.0203 | -456.5025 | 207.9869 | -249.2508 | 250.0777 | -4.8266 | #DIV/0! | 31.178 | 6.4799 | 6.5045 | -30.4228 | 9.0499 | #DIV/0! | -9.6559 | -35.8238 | 2.5943 | 20.1225 | 47.8254 | 47.9514 | 9.6497 | 9.6135 | 52.032 | 51.8351 | 52.1875 | #DIV/0! | -41.1643 | 19.1592 | 7.3587 | #DIV/0! | 2.852 | 40.2791 | 11.1354 | 3.0969 | -39.7595 | -1.3811 | 40.2555 | [5 empty] | #DIV/0!
ÁREA OPERATIVA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA | RED DE ENERGIA DEL PERU | [9 empty] | CCNCM |  |  | CCNCM |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONENHUA | RED DE ENERGIA DEL PERU | ATN |  | RED DE ENERGIA DEL PERU | CCNCM |  | HIDRANDINA |  | ATN |  |  | ATN |  | EGENOR |  | RED DE ENERGIA DEL PERU |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU | [6 empty] | EGENOR | TRANSMANTARO | QUIMPAC |  | QUIMPAC | STATKRAFT |  | RED DE ENERGIA DEL PERU |  |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU |  |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | EDELNOR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU |  | ENEL PERÚ |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU |  |  |  | QUIMPAC |  | EDELNOR |  |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU |  |  |  |  | ENEL PERÚ | EDELNOR |  | INLAND ENERGY |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU |  |  | EDELNOR |  | INLAND ENERGY |  | MEPSA |  |  | INLAND ENERGY | [15 empty] | RED DE ENERGIA DEL PERU | [7 empty] | TRANSMANTARO |  | LUS DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISION SUR | EGESUR | RED DE ENERGIA DEL PERU | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED E ENERGIA DEL PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU |  |  |  |  | CHINALCO |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT | [5 empty] | ISA PERU | UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS |  |  |  | ATN | ISA PERU | TRANSMANTARO | STATKRAFT | ISA PERU | ATN | RED DE ENERGIA DEL PERU | ETESELVA | RED DE ENERGIA DEL PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU | ELECTROCENTRO |  | STATKRAFT | RED DE ENERGIA DEL PERU |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU | ETESELVA | STATKRAFT | RED DE ENERGIA DEL PERU |  | STATKRAFT | TRANSMANTARO |  | KALLPA |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | LAS BAMBAS |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TESUR |  | MINERA CERRO VERDE | REP | ABY TRANSMISION SUR | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISION SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISION SUR |  |  |  |  | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE |  |  | ABY TRANSMISION SUR | TRANSMANTARO | TRANSMANTARO | TRANSMANTARO | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU |  |  | TESUR | MINERA ANTAPACAY |  | EGEMSA |  | MINERA LAS BAMBAS |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR |  | TRANSMANTARO
| Nota: | [8 empty] | N: Norte
| Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA) | [8 empty] | C: Centro
S: Sur
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS
EQUIPOS INTERVIENEN EN DEMANDA POR ÁREAS Y CONGESTIONES

## INTERCONEXIONES
2023-10-19
| 4264 | 4268 | 366 | 1343 | 5067 | 8000 | 2177 | 2179 | 24789 | 5582 | 5000
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
SS.EE | CENTRO - NORTE | [5 empty] | CENTRO - SUR
HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE1 L-2215 | CHIMBOTE1 L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL | TOTAL_GPROGRAMADO | (*) RED COMPLETA | (*) LIMITE 1 CENTRO SUR | (*) LIMITE 2 CENTRO SUR | (*) LIMITE 3 CENTRO SUR | (*) LIMITE 4 CENTRO SUR | (*) LIMITE 5 CENTRO SUR | (*) LIMITE 6 CENTRO SUR | (*) LIMITE 7 CENTRO SUR | T- MONTALVO | T- POROMA | T- YARABAMBA | BARRA A S.E. POROMA | BARRA B S.E. POROMA
0:30 | 28.819 | 29.069 | 0 | 47.567 | 341.15 | 446.605 | 249.07 | 256.27 | 491.88 | 402.42 | 1399.64 | 1373.43
1:00 | 29.729 | 29.09 | 0 | 44.795 | 337.26 | 440.874 | 250.34 | 258.05 | 492.69 | 403.82 | 1404.9 | 1373.82 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
1:30 | 35.13 | 35.33 | 0 | 47.626 | 372.08 | 490.166 | 257.78 | 263.66 | 495.17 | 407.71 | 1424.32 | 1394 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
2:00 | 33.799 | 33.639 | 0 | 44.411 | 352 | 463.849 | 250.94 | 253.74 | 481.94 | 397.56 | 1384.18 | 1413.25 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
2:30 | 37.959 | 40.659 | 0 | 51.103 | 376.56 | 506.281 | 246.64 | 251.82 | 483.76 | 394.93 | 1377.15 | 1424.59 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
3:00 | 33.479 | 33.919 | 0 | 49.885 | 340.64 | 457.923 | 235.72 | 238.96 | 491.72 | 401.78 | 1368.18 | 1432.57 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
3:30 | 32.75 | 32.819 | 0 | 49.491 | 335.9 | 450.96 | 238.08 | 240.96 | 492.28 | 402.02 | 1373.34 | 1436.41 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
4:00 | 34.74 | 34.509 | 0 | 48.216 | 355.07 | 472.535 | 241.36 | 241.57 | 510.51 | 412.91 | 1406.35 | 1435.23 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
4:30 | 30.59 | 30.77 | 0 | 50.045 | 327.91 | 439.315 | 236.05 | 237.38 | 505.54 | 412.81 | 1391.78 | 1444.34 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
5:00 | 34.099 | 34.29 | 0 | 51.7 | 344.97 | 465.059 | 239.12 | 239.88 | 517.4 | 421.58 | 1417.98 | 1427.74 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
5:30 | 45.06 | 44.81 | 0 | 57.275 | 325.66 | 472.805 | 231.52 | 236.1 | 508.89 | 406.05 | 1382.56 | 1365.48 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
6:00 | 32.24 | 32.349 | 0 | 55.355 | 345.09 | 465.034 | 234.38 | 233.97 | 474.79 | 389.78 | 1332.92 | 1333.33 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
6:30 | 39.83 | 40 | 0 | 58.94 | 340.63 | 479.4 | 244.15 | 245.21 | 483.8 | 396.94 | 1370.1 | 1283.31 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
7:00 | 42.729 | 42.83 | 0 | 64.44 | 371.31 | 521.309 | 246.01 | 249.9 | 485.3 | 394.84 | 1376.05 | 1218.8 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
7:30 | 47.11 | 47.22 | 0 | 65.118 | 402.31 | 561.758 | 239.17 | 240.79 | 443.12 | 369.52 | 1292.6 | 1151.23 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
8:00 | 43.24 | 43.439 | 45.705 | 44.898 | 412.15 | 589.432 | 227.94 | 226.35 | 433.36 | 354.06 | 1241.71 | 1122.49 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
8:30 | 40.599 | 40.709 | 52.774 | 51.076 | 424.84 | 609.998 | 215.39 | 215.92 | 395.27 | 320.74 | 1147.32 | 1121.28 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
9:00 | 49.209 | 49.349 | 56.133 | 54.892 | 401.19 | 610.773 | 221.33 | 220.74 | 388.33 | 317.13 | 1147.53 | 1112.56 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
9:30 | 48.419 | 48.619 | 54.21 | 52.95 | 385.04 | 589.238 | 221.12 | 221.46 | 374.13 | 303.03 | 1119.74 | 1090.41 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
10:00 | 53.25 | 53.439 | 55.744 | 54.918 | 400.66 | 618.011 | 226.01 | 227.68 | 390.64 | 323.82 | 1168.15 | 1092.88 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
10:30 | 48.909 | 49.22 | 53.317 | 52.969 | 400.68 | 605.095 | 220.51 | 220.07 | 372.57 | 298.14 | 1111.29 | 1094.43 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
11:00 | 48.279 | 48.599 | 56.435 | 56.544 | 421.88 | 631.737 | 235.42 | 237.1 | 416.89 | 344.87 | 1234.28 | 1087.74 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
11:30 | 52.259 | 52.47 | 55.731 | 54.973 | 429.65 | 645.083 | 241.07 | 243.37 | 402.99 | 340.2 | 1227.63 | 1117.27 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
12:00 | 49.25 | 49.639 | 48.538 | 48.762 | 425.79 | 621.979 | 220.81 | 224.13 | 352.92 | 287.88 | 1085.74 | 1121.64 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
12:30 | 47.63 | 47.939 | 56.202 | 55.928 | 423.84 | 631.539 | 215.19 | 212.29 | 343.07 | 283.1 | 1053.65 | 1120.06 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
13:00 | 43.819 | 43.93 | 52.682 | 52.542 | 409.1 | 602.073 | 219.4 | 220.78 | 358.44 | 297.87 | 1096.49 | 1094.25 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
13:30 | 39.6695 | 40.005 | 49.156 | 49.563 | 373.08 | 551.4735 | 222.34 | 221.1 | 367.75 | 305.57 | 1116.76 | 1098.9 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
14:00 | 35.52 | 36.08 | 47.256 | 47.36 | 368.75 | 534.966 | 224.85 | 222.93 | 364.63 | 302.11 | 1114.52 | 1135.63 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
14:30 | 40.18 | 40.259 | 51.958 | 51.953 | 400.65 | 585 | 225.64 | 228.89 | 376.83 | 313.45 | 1144.81 | 1147.64 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
15:00 | 38.369 | 38.9 | 51.075 | 49.929 | 400.7 | 578.973 | 225.49 | 227.97 | 383.76 | 312.79 | 1150.01 | 1155.49 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
15:30 | 35.68 | 35.59 | 42.801 | 43.163 | 389.68 | 546.914 | 229.82 | 230.91 | 402.26 | 325.59 | 1188.58 | 1177.65 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
16:00 | 42.49 | 42.169 | 49.506 | 49.575 | 382.4 | 566.14 | 238.72 | 240.3 | 422.37 | 343.98 | 1245.37 | 1217.51 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
16:30 | 41.159 | 41.13 | 49.0305 | 47.9555 | 359.555 | 538.83 | 250.7 | 254.03 | 457 | 373.44 | 1335.17 | 1291.14 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
17:00 | 39.669 | 39.659 | 48.555 | 46.336 | 336.71 | 510.929 | 259.84 | 267.76 | 501.85 | 406.41 | 1435.86 | 1388.07 |  | 1205 |  | 960 | 1005 | 990 | 960 | 1285 | 1290 |  | 1290
17:30 | 34.63 | 34.79 | 43.498 | 42.683 | 301.7 | 457.301 | 273.64 | 280.55 | 549.13 | 443.4 | 1546.72 | 1464.57 | 1585 | 1225 | 1460 | 920 | 895 | 990 | 965 | 1415 | 1400 | 1565 | 1335 | 1580 | 1580
18:00 | 40.1245 | 40.4195 | 42.153 | 41.6 | 293.38 | 457.677 | 260.45 | 265.57 | 522.85 | 427.02 | 1475.89 | 1522.5 | 1585 | 1225 | 1460 | 920 | 895 | 990 | 965 | 1415 | 1400 | 1565 | 1335 | 1580 | 1580
18:30 | 45.619 | 46.049 | 48.889 | 47.962 | 348.85 | 537.369 | 264.64 | 270.07 | 515.54 | 430.7 | 1480.95 | 1541.58 | 1585 | 1225 | 1460 | 920 | 895 | 990 | 965 | 1415 | 1400 | 1565 | 1335 | 1580 | 1580
19:00 | 45.599 | 45.909 | 51.333 | 49.363 | 384.9 | 577.104 | 265.22 | 272.68 | 525.96 | 434.13 | 1497.99 | 1541.36 | 1585 | 1225 | 1460 | 920 | 895 | 990 | 965 | 1415 | 1400 | 1565 | 1335 | 1580 | 1580
19:30 | 42.549 | 42.99 | 50.372 | 48.535 | 395.5 | 579.946 | 268.2 | 270.45 | 534.14 | 439.31 | 1512.1 | 1531.03 | 1585 | 1225 | 1460 | 920 | 895 | 990 | 965 | 1415 | 1400 | 1565 | 1335 | 1580 | 1580
20:00 | 42.159 | 42.4 | 50.433 | 48.934 | 400.55 | 584.476 | 269.66 | 273.51 | 540.18 | 444.28 | 1527.63 | 1528.53 | 1585 | 1225 | 1460 | 920 | 895 | 990 | 965 | 1415 | 1400 | 1565 | 1335 | 1580 | 1580
20:30 | 38.36 | 38.29 | 48.168 | 46.655 | 402.6 | 574.073 | 268.33 | 275.08 | 547.18 | 445.23 | 1535.82 | 1527.37 | 1585 | 1225 | 1460 | 920 | 895 | 990 | 965 | 1415 | 1400 | 1565 | 1335 | 1580 | 1580
21:00 | 43.11 | 43.299 | 50.262 | 48.57 | 421.13 | 606.371 | 272.63 | 281.45 | 550.19 | 445.93 | 1550.2 | 1524.46 | 1585 | 1225 | 1460 | 920 | 895 | 990 | 965 | 1415 | 1400 | 1565 | 1335 | 1580 | 1580
21:30 | 40.84 | 40.74 | 45.782 | 44.405 | 399.17 | 570.937 | 272.99 | 277.67 | 551.55 | 445.74 | 1547.95 | 1514.3 | 1585 | 1225 | 1460 | 920 | 895 | 990 | 965 | 1415 | 1400 | 1565 | 1335 | 1580 | 1580
22:00 | 44.479 | 43.77 | 48.911 | 47.599 | 377.8 | 562.559 | 286.12 | 292.13 | 583.12 | 462.23 | 1623.6 | 1495.77 | 1585 | 1225 | 1460 | 920 | 895 | 990 | 965 | 1415 | 1400 | 1565 | 1335 | 1580 | 1580
22:30 | 38.119 | 38.29 | 43.928 | 41.961 | 350.91 | 513.208 | 281.7 | 290.69 | 578.32 | 463.26 | 1613.97 | 1478.6 | 1585 | 1225 | 1460 | 920 | 895 | 990 | 965 | 1415 | 1400 | 1565 | 1335 | 1580 | 1580
23:00 | 38.419 | 38.31 | 41.366 | 38.248 | 350.29 | 506.633 | 267.98 | 274.76 | 546.77 | 446.61 | 1536.12 | 1469.17 | 1585 | 1225 | 1460 | 920 | 895 | 990 | 965 | 1415 | 1400 | 1565 | 1335 | 1580 | 1580
23:30 | 37.689 | 37.819 | 43.687 | 42.716 | 318.72 | 480.631 | 275.2 | 280.28 | 554 | 450.41 | 1559.89 | 1464.46 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
24:00 | 45.38 | 45.93 | 0 | 58.49 | 347.84 | 497.64 | 269.55 | 276.26 | 552.96 | 447.4 | 1546.17 | 1450.96 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
MINIMO | 28.819 | 29.069 | 0 | 38.248 | 293.38 | 439.315 | 215.19 | 212.29 | 343.07 | 283.1 | 1053.65 | 0 | 1315 | 1280 | 1240 | 860 | 900 | 980 | 945 | 1310 | 1265 | 1180 | 1200 | 1270 | 1270
MÁXIMO | 53.25 | 53.439 | 56.435 | 65.118 | 429.65 | 645.083 | 286.12 | 292.13 | 583.12 | 463.26 | 1623.6
PROMEDIO | 40.6821 | 40.8636 | 33.0331 | 49.9995 | 373.088 | 537.6663 | 245.3798 | 248.6081 | 469.0779 | 383.2188 | 1346.2846
EMPRESA | ABENGOA TRANSMISION NORTE | ABENGOA TRANSMISION NORTE | RED DE ENERGIA DEL PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO | TRANSMANTARO | TRANSMANTARO | TRANSMANTARO

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 19 de octubre del 2023
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 44059 | 59062 | 43417 | 43419 | 43420 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 47614 | 47616 | 43412 | 43415 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENGIE |  |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
19/10/2023 | 00:30 | 23 | 46.11 | 13.98 | 19.72 |  | 2.627 |  |  | 7.86 | 8.92 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  | 8.2381 | 8.4062 |  |  |  | 5.81 | 3.29 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 472.0023 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 334.9694
19/10/2023 | 01:00 | 23 | 46.09 | 13.95 | 19.72 |  | 1.797 |  |  | 7.1 | 7.81 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  | 8.2992 | 8.4686 |  |  |  | 5.55 | 4.33 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 472.0023 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 334.9694
19/10/2023 | 01:30 | 23 | 44.52 | 13.91 | 19.72 |  | 1.863 |  |  | 6.11 | 9.41 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  | 7.9743 | 8.137 |  |  |  | 5.55 | 4.62 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 456.7764 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 334.9694
19/10/2023 | 02:00 | 23 | 45.6 | 14.05 | 19.72 |  | 1.278 |  |  | 5.42 | 8.27 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  | 8.0954 | 8.2607 |  |  |  | 5.65 | 5.89 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 456.7764 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 334.9694
19/10/2023 | 02:30 | 23 | 44.68 | 13.95 | 19.72 |  | 1.548 |  |  | 5.66 | 8.85 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  | 7.3761 | 7.5266 |  |  |  | 6.83 | 6.91 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 456.7764 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 334.9694
19/10/2023 | 03:00 | 23 | 44.53 | 14.09 | 19.72 |  | 2.355 |  |  | 5.28 | 9.38 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  | 7.6702 | 7.8267 |  |  |  | 8.3 | 7.8 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 456.7764 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 334.9694
19/10/2023 | 03:30 | 24 | 44.51 | 14.03 | 19.72 |  | 3.396 |  |  | 5.54 | 8.95 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 8.0591 | 8.2236 |  |  |  | 8.81 | 8.6 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 472.0023 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 334.9694
19/10/2023 | 04:00 | 24 | 44.53 | 14.06 | 19.72 |  | 6.91 |  |  | 5.63 | 8.57 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  | 8.3093 | 8.4788 |  |  |  | 8.29 | 8.75 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 472.0023 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 334.9694
19/10/2023 | 04:30 | 23 | 44.55 | 14.05 | 19.72 |  | 8.09 |  |  | 6.1 | 7.86 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  | 8.2259 | 8.3937 |  |  |  | 8.64 | 8.96 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 472.0023 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 334.9694
19/10/2023 | 05:00 | 23 | 42.21 | 14.07 | 19.72 | 0 | 7.063 | 0 | 0 | 6.41 | 8.49 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 8.8354 | 9.0157 | 0 | 8.7 | 8.7 | 9.29 | 8.88 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 472.0023 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 334.9694 | 0 | 14.7
19/10/2023 | 05:30 | 24 | 44.56 | 14.08 | 19.72 | 0 | 8.947 | 10.956 | 10.956 | 6.78 | 8.52 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 14.31 | 9.9812 | 10.1849 | 4 | 84.3 | 84.3 | 9.49 | 9.63 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 472.0023 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 334.9694 | 7 | 109.8
19/10/2023 | 06:00 | 24 | 40.64 | 14.03 | 19.72 | 12.372 | 8.44 | 67.117 | 67.117 | 6.14 | 7.41 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 124.27 | 9.4247 | 9.6171 | 36 | 209.4 | 209.4 | 9.42 | 9.14 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 472.0023 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 334.9694 | 41 | 356.5
19/10/2023 | 06:30 | 24 | 44.1 | 13.95 | 19.72 | 38.544 | 10.012 | 116.762 | 116.762 | 5.77 | 7.87 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 575.73 | 10.4073 | 10.6197 | 72 | 154.2 | 154.2 | 8.72 | 8.53 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 472.0023 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 334.9694 | 93 | 555.5
19/10/2023 | 07:00 | 24 | 32.65 | 13.76 | 19.72 | 62.355 | 9.606 | 162.309 | 162.309 | 5.49 | 6.68 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 257.37 | 10.3644 | 10.5759 | 115 | 368.9 | 368.9 | 8.37 | 8.76 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 472.0023 | 0 | 254.2285 | 254.2285 | 0 | 334.9694 | 142 | 353.9
19/10/2023 | 07:30 | 24 | 40.96 | 13.82 | 19.72 | 79.773 | 9.198 | 244.598 | 244.598 | 5.19 | 6.86 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 581.65 | 9.9045 | 10.1066 | 456 | 461.9 | 461.9 | 8.68 | 8.45 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 472.0023 | 0 | 254.2285 | 254.2285 | 0 | 334.9694 | 241 | 340.8
19/10/2023 | 08:00 | 24 | 42.89 | 13.83 | 19.72 | 103.66 | 8.51 | 409.662 | 409.662 | 4.88 | 7.45 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 697.42 | 10.3541 | 10.5654 | 580 | 544.1 | 544.1 | 8.26 | 8.33 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 472.0023 | 0 | 254.2285 | 254.2285 | 0 | 334.9694 | 348 | 440.9
19/10/2023 | 08:30 | 24 | 44.53 | 13.8 | 18.78 | 537.84 | 10.682 | 809.42 | 809.42 | 5.64 | 7.04 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 869.83 | 9.8799 | 10.0815 | 702 | 729.5 | 729.5 | 8.41 | 9.08 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 472.0023 | 0 | 254.2285 | 254.2285 | 0 | 334.9694 | 699 | 738.6
19/10/2023 | 09:00 | 24 | 38.11 | 13.84 | 18.78 | 669.356 | 7.999 | 669.441 | 669.441 | 6.38 | 6.63 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1287.58 | 11.0534 | 11.279 | 809 | 1062.6 | 1062.6 | 8.49 | 8.58 | 441.5505 | 441.5505 | 0 | 456.7764 | 0 | 254.2285 | 254.2285 | 0 | 334.9694 | 853 | 1078.5
19/10/2023 | 09:30 | 23 | 39.2 | 13.76 | 18.78 | 769.907 | 3.733 | 749.517 | 749.517 | 7.09 | 6.61 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 1059.43 | 12.145 | 12.3929 | 903 | 867.4 | 867.4 | 7.64 | 8.01 | 441.5505 | 441.5505 | 0 | 456.7764 | 0 | 254.2285 | 254.2285 | 0 | 334.9694 | 946 | 1094.1
19/10/2023 | 10:00 | 23 | 42.08 | 13.7 | 18.78 | 858.015 | 6.33 | 611.907 | 611.907 | 7.28 | 7.2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 1105.02 | 12.5247 | 12.7803 | 983 | 736.3 | 736.3 | 8.62 | 8.21 | 441.5505 | 441.5505 | 0 | 441.5505 | 0 | 254.2285 | 254.2285 | 0 | 334.9694 | 1021 | 933.2
19/10/2023 | 10:30 | 24 | 44.21 | 13.7 | 18.78 | 925.087 | 7.048 | 1338.917 | 1338.917 | 6.37 | 8.22 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 940.15 | 12.7121 | 12.9715 | 1039 | 551.1 | 551.1 | 8.7 | 7.78 | 441.5505 | 441.5505 | 0 | 441.5505 | 0 | 254.2285 | 254.2285 | 0 | 334.9694 | 1082 | 729.8
19/10/2023 | 11:00 | 24 | 44.34 | 13.5 | 18.78 | 986.427 | 7.089 | 787.12 | 787.12 | 6.59 | 9.06 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1108.86 | 11.6547 | 11.8926 | 1081 | 602.4 | 602.4 | 7.34 | 8.01 | 426.3246 | 441.5505 | 0 | 426.3246 | 0 | 254.2285 | 249.3395 | 0 | 334.9694 | 1121 | 974.8
19/10/2023 | 11:30 | 25 | 44.36 | 13.59 | 18.78 | 1027.881 | 5.068 | 491.653 | 491.653 | 6.64 | 9.31 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 1112.23 | 11.967 | 12.2112 | 1099 | 753.7 | 753.7 | 8.72 | 8.71 | 426.3246 | 441.5505 | 0 | 426.3246 | 0 | 254.2285 | 249.3395 | 0 | 334.9694 | 1140 | 1086.5
19/10/2023 | 12:00 | 25 | 42.28 | 13.56 | 18.78 | 1039.722 | 5.21 | 1229.581 | 1229.581 | 6.92 | 9.29 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1085.4 | 12.6309 | 12.8887 | 1092 | 1131.4 | 1131.4 | 8.89 | 9.54 | 426.3246 | 441.5505 | 0 | 426.3246 | 0 | 254.2285 | 249.3395 | 0 | 334.9694 | 1129 | 1050.3
19/10/2023 | 12:30 | 24 | 44.53 | 13.64 | 18.78 | 1039.238 | 5.404 | 1027.223 | 1027.223 | 7.45 | 10.06 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 1067.15 | 11.7062 | 11.9451 | 1064 | 595.4 | 595.4 | 8.87 | 10.29 | 426.3246 | 441.5505 | 0 | 426.3246 | 0 | 254.2285 | 232.2279 | 0 | 334.9694 | 1091 | 1050.7
19/10/2023 | 13:00 | 24 | 44.46 | 13.62 | 18.78 | 934.53 | 5.599 | 1089.988 | 1089.988 | 6.83 | 10.69 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 854.5 | 11.6713 | 11.9095 | 1017 | 1027.7 | 1027.7 | 9.56 | 10.49 | 426.3246 | 441.5505 | 0 | 405.0084 | 0 | 244.4505 | 232.2279 | 0 | 319.7435 | 1043 | 1049.3
19/10/2023 | 13:30 | 24 | 40.07 | 13.6 | 18.78 | 548.148 | 6.728 | 1085.252 | 1085.252 | 7.59 | 10.74 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 1068.8 | 12.107 | 12.354 | 950 | 1061.6 | 1061.6 | 9.08 | 10.38 | 408.0536 | 441.5505 | 0 | 405.0084 | 0 | 244.4505 | 232.2279 | 0 | 319.7435 | 970 | 1044.4
19/10/2023 | 14:00 | 24 | 44.39 | 13.71 | 18.78 | 1026.318 | 8.083 | 1077.014 | 1077.014 | 8.7 | 10.97 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1069.11 | 12.9804 | 13.2453 | 868 | 1042 | 1042 | 9.25 | 10.28 | 395.8729 | 441.5505 | 0 | 380.647 | 0 | 242.006 | 232.2279 | 0 | 319.7435 | 887 | 1025.8
19/10/2023 | 14:30 | 23 | 44.41 | 13.52 | 18.78 | 633.656 | 10.548 | 1048.81 | 1048.81 | 8.91 | 10.74 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1052.83 | 12.9566 | 13.221 | 479 | 1018.9 | 1018.9 | 8.92 | 9.85 | 395.8729 | 441.5505 | 0 | 395.8729 | 0 | 237.117 | 232.2279 | 0 | 319.7435 | 774 | 1001.3
19/10/2023 | 15:00 | 23 | 44.38 | 13.59 | 18.78 | 309.031 | 10.837 | 1012.92 | 1012.92 | 8.64 | 10.69 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1027.17 | 13.6071 | 13.8848 | 741 | 988 | 988 | 9.1 | 9.53 | 395.8729 | 441.5505 | 0 | 395.8729 | 0 | 237.117 | 232.2279 | 0 | 319.7435 | 653 | 955.3
19/10/2023 | 15:30 | 23 | 44.37 | 13.44 | 18.78 | 608.465 | 10.459 | 958.517 | 958.517 | 8.75 | 11.16 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 936.99 | 12.4519 | 12.7061 | 565 | 913.9 | 913.9 | 9.08 | 9.47 | 395.8729 | 441.5505 | 0 | 395.8729 | 0 | 237.117 | 232.2279 | 0 | 319.7435 | 523 | 875.5
19/10/2023 | 16:00 | 23 | 37.66 | 13.38 | 18.78 | 497.233 | 11.773 | 877.172 | 877.172 | 9.2 | 11.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 820.99 | 11.7002 | 11.939 | 178 | 723.9 | 723.9 | 9.3 | 9.88 | 395.8729 | 441.5505 | 0 | 395.8729 | 0 | 237.117 | 232.2279 | 0 | 319.7435 | 384 | 764.7
19/10/2023 | 16:30 | 23 | 37.74 | 13.55 | 17.3 | 180.071 | 13.59 | 580.151 | 580.151 | 9.35 | 10.75 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 529.41 | 12.6877 | 12.9466 | 63 | 485.9 | 485.9 | 9.06 | 9.61 | 395.8729 | 441.5505 | 0 | 395.8729 | 0 | 239.5615 | 237.117 | 0 | 319.7435 | 256 | 446.8
19/10/2023 | 17:00 | 23 | 40.68 | 13.58 | 17.3 | 92.658 | 12.525 | 301.353 | 301.353 | 9.16 | 11.19 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 252.37 | 12.0208 | 12.2661 | 49 | 248.6 | 248.6 | 8.94 | 9.87 | 395.8729 | 441.5505 | 0 | 395.8729 | 0 | 242.006 | 242.006 | 0 | 319.7435 | 116 | 139.1
19/10/2023 | 17:30 | 23 | 45.33 | 13.75 | 17.3 | 52.925 | 12.907 | 67.524 | 67.524 | 8.85 | 10.94 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 29.91 | 12.4027 | 12.6558 | 35 | 15.4 | 15.4 | 8.62 | 9.87 | 395.8729 | 441.5505 | 0 | 426.3246 | 0 | 244.4505 | 246.895 | 0 | 319.7435 | 20 | 5.9
19/10/2023 | 18:00 | 23 | 45.92 | 13.76 | 17.3 | 14.013 | 11.908 | 0 | 0 | 8.7 | 9.86 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 13.4468 | 13.7212 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 10.07 | 411.0988 | 441.5505 | 0 | 441.5505 | 0 | 244.4505 | 246.895 | 0 | 319.7435 | 0 | 0
19/10/2023 | 18:30 | 23 | 44.83 | 13.78 | 17.3 | 0 | 12.089 | 0 | 0 | 8.46 | 9.29 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 12.0672 | 12.3135 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 9.68 | 426.3246 | 441.5505 | 0 | 441.5505 | 0 | 244.4505 | 246.895 | 0 | 319.7435 | 0 | 0
19/10/2023 | 19:00 | 23 | 42.14 | 13.75 | 17.3 | 0 | 10.838 | 0 | 0 | 8.21 | 8.95 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 11.5941 | 11.8308 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 9.35 | 441.5505 | 441.5505 | 0 | 456.7764 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 319.7435 | 0 | 0
19/10/2023 | 19:30 | 21 | 41.16 | 13.75 | 17.3 | 0 | 8.482 | 0 | 0 | 7.97 | 8.92 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 11.8021 | 12.043 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 9.77 | 441.5505 | 441.5505 | 0 | 456.7764 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 319.7435 | 0 | 0
19/10/2023 | 20:00 | 21 | 43.24 | 13.78 | 17.3 |  | 8.119 |  |  | 7.57 | 8.58 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  | 11.9512 | 12.1951 |  |  |  | 9.61 | 8.99 | 441.5505 | 441.5505 | 0 | 456.7764 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 319.7435
19/10/2023 | 20:30 | 24 | 42.76 | 13.84 | 17.3 |  | 8.116 |  |  | 7.65 | 8.39 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  | 10.953 | 11.1766 |  |  |  | 9.52 | 9.52 | 441.5505 | 441.5505 | 0 | 456.7764 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 319.7435
19/10/2023 | 21:00 | 24 | 43.52 | 13.82 | 17.3 |  | 6.733 |  |  | 7.44 | 8.38 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 11.2783 | 11.5084 |  |  |  | 8.68 | 9.42 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 456.7764 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 319.7435
19/10/2023 | 21:30 | 18 | 42.92 | 13.86 | 17.3 |  | 6.611 |  |  | 6.78 | 8.18 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  | 11.3429 | 11.5744 |  |  |  | 10.04 | 9.7 | 456.7764 | 441.5505 | 0 | 456.7764 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 319.7435
19/10/2023 | 22:00 | 18 | 43.84 | 13.76 | 17.3 |  | 7.188 |  |  | 6.22 | 7.67 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | 10.7952 | 11.0155 |  |  |  | 10.29 | 9.84 | 456.7764 | 456.7764 | 0 | 487.2282 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 365.4211
19/10/2023 | 22:30 | 19 | 44.52 | 13.77 | 17.3 |  | 5.725 |  |  | 5.35 | 7.23 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  | 11.2586 | 11.4883 |  |  |  | 8.7 | 9.16 | 487.2282 | 487.2282 | 0 | 487.2282 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 365.4211
19/10/2023 | 23:00 | 19 | 39.52 | 13.87 | 17.3 |  | 6.17 |  |  | 4.99 | 8.01 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12.0012 | 12.2462 |  |  |  | 8.61 | 8.76 | 487.2282 | 487.2282 | 0 | 487.2282 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 365.4211
19/10/2023 | 23:30 | 22 | 41.15 | 14.02 | 17.3 |  | 5.803 |  |  | 4.71 | 8.06 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 11.1649 | 11.3928 |  |  |  | 9.18 | 8.66 | 487.2282 | 487.2282 | 0 | 487.2282 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 365.4211
20/10/2023 | 00:00 | 22 | 43.8 | 13.85 | 17.3 |  | 5.98 |  |  | 4.23 | 8.18 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 10.3588 | 10.5702 |  |  |  | 7.55 | 7.99 | 487.2282 | 487.2282 | 0 | 487.2282 | 0 | 256.673 | 254.2285 | 0 | 365.4211

## CALOR_ÚTIL
jueves, 19 de octubre del 2023
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 42881 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | SDF ENERGIA
|  | Calor Útil Recibido del Proceso Industrial | Calor Útil Recibido del Proceso Industrial | Calor Útil Recibido del Proceso Industrial | Calor Útil Recibido del Proceso Industrial | Calor Útil de sus Unidades de Generación | MW
19/10/2023 | 00:30 | 23 | 11.58 | 61.53 | 71.26 | 28.74 | 196.11
19/10/2023 | 01:00 | 23 | 11.73 | 62.91 | 71.26 | 28.74 | 197.64
19/10/2023 | 01:30 | 23 | 11.33 | 70.97 | 71.26 | 28.74 | 205.3
19/10/2023 | 02:00 | 23 | 11.57 | 67.07 | 71.26 | 28.74 | 201.64
19/10/2023 | 02:30 | 23 | 11.34 | 65.32 | 71.26 | 28.74 | 199.66
19/10/2023 | 03:00 | 23 | 11.3 | 65.81 | 71.26 | 28.74 | 200.11
19/10/2023 | 03:30 | 24 | 11.3 | 64.28 | 71.26 | 28.74 | 199.58
19/10/2023 | 04:00 | 24 | 11.45 | 65.2 | 71.26 | 28.74 | 200.65
19/10/2023 | 04:30 | 23 | 11.46 | 62.69 | 71.26 | 28.74 | 197.15
19/10/2023 | 05:00 | 23 | 11.14 | 67.54 | 71.26 | 28.74 | 201.68
19/10/2023 | 05:30 | 24 | 11.76 | 70.16 | 71.26 | 28.74 | 205.92
19/10/2023 | 06:00 | 24 | 10.55 | 61.8 | 71.26 | 28.74 | 196.35
19/10/2023 | 06:30 | 24 | 11.44 | 60 | 71.26 | 28.74 | 195.44
19/10/2023 | 07:00 | 24 | 5.45 | 67.48 | 71.26 | 28.74 | 196.93
19/10/2023 | 07:30 | 24 | 6.83 | 62.06 | 71.26 | 28.74 | 192.89
19/10/2023 | 08:00 | 24 | 8.91 | 64.29 | 71.26 | 28.74 | 197.2
19/10/2023 | 08:30 | 24 | 9.25 | 66.76 | 57.93 | 28.74 | 186.68
19/10/2023 | 09:00 | 24 | 8.65 | 66.15 | 57.93 | 28.74 | 185.47
19/10/2023 | 09:30 | 23 | 8.9 | 70.28 | 57.93 | 28.74 | 188.85
19/10/2023 | 10:00 | 23 | 8.95 | 74.85 | 57.93 | 28.74 | 193.47
19/10/2023 | 10:30 | 24 | 9.4 | 66.33 | 57.93 | 28.74 | 186.4
19/10/2023 | 11:00 | 24 | 9.14 | 70.11 | 57.93 | 28.74 | 189.92
19/10/2023 | 11:30 | 25 | 9.15 | 66.44 | 57.93 | 28.74 | 187.26
19/10/2023 | 12:00 | 25 | 9 | 66.4 | 57.93 | 28.74 | 187.07
19/10/2023 | 12:30 | 24 | 9.48 | 59.59 | 57.93 | 28.74 | 179.74
19/10/2023 | 13:00 | 24 | 9.09 | 63.85 | 57.93 | 28.74 | 183.61
19/10/2023 | 13:30 | 24 | 8.19 | 69.21 | 57.93 | 28.74 | 188.07
19/10/2023 | 14:00 | 24 | 9.12 | 72.39 | 57.93 | 28.74 | 192.18
19/10/2023 | 14:30 | 23 | 9.13 | 68.73 | 57.93 | 28.74 | 187.53
19/10/2023 | 15:00 | 23 | 9.28 | 63.45 | 57.93 | 28.74 | 182.4
19/10/2023 | 15:30 | 23 | 9.28 | 67.07 | 57.93 | 28.74 | 186.02
19/10/2023 | 16:00 | 23 | 6.39 | 61.08 | 57.93 | 28.74 | 177.14
19/10/2023 | 16:30 | 23 | 6.41 | 65.58 | 47.16 | 28.74 | 170.89
19/10/2023 | 17:00 | 23 | 10.72 | 62.52 | 47.16 | 28.74 | 172.14
19/10/2023 | 17:30 | 23 | 11.94 | 64.37 | 47.16 | 28.74 | 175.21
19/10/2023 | 18:00 | 23 | 11.47 | 60.09 | 47.16 | 28.74 | 170.46
19/10/2023 | 18:30 | 23 | 11.2 | 69.67 | 47.16 | 28.74 | 179.77
19/10/2023 | 19:00 | 23 | 11.17 | 69.26 | 47.16 | 28.74 | 179.33
19/10/2023 | 19:30 | 21 | 10.91 | 67.26 | 47.16 | 28.74 | 175.07
19/10/2023 | 20:00 | 21 | 11.26 | 60.47 | 47.16 | 28.74 | 168.63
19/10/2023 | 20:30 | 24 | 11.14 | 62.19 | 47.16 | 28.74 | 173.23
19/10/2023 | 21:00 | 24 | 10.55 | 71.35 | 47.16 | 28.74 | 181.8
19/10/2023 | 21:30 | 18 | 10.4 | 66.54 | 47.16 | 28.74 | 170.84
19/10/2023 | 22:00 | 18 | 10.28 | 63.6 | 47.16 | 28.74 | 167.78
19/10/2023 | 22:30 | 19 | 10.44 | 70.38 | 47.16 | 28.74 | 175.72
19/10/2023 | 23:00 | 19 | 6.75 | 65.29 | 47.16 | 28.74 | 166.94
19/10/2023 | 23:30 | 22 | 7.03 | 62.11 | 47.16 | 28.74 | 167.04
20/10/2023 | 00:00 | 22 | 10.49 | 64.6 | 47.16 | 28.74 | 172.99
EJEC MWh |  | 551 | 236.85 | 1578.54 | 1410.8 | 689.76 | 4466.95

## CONSUMO_COMB
Reporte de Consumo de Combustibles
Fecha Inicio: | 19/10/2023
Fecha Fin: | 19/10/2023
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 19/Oct
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 596094.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | AGUA | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 151916.55
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1130782
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1105318
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1188294.681
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1282087.662
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1924171
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 198386.61
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1263765
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1105.21
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1313025.58
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1333629.76
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 7153.5012
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 6513.5633
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 7129.7811
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 7148.4544
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 21160.93
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 21392.36
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1029.77
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1109138.01
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1110312.53
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
TERMOCHILCA | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1110609
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 21517.21
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 0
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 501664
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 15956.72
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 626.43
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 42.9
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 849.9
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 12105.19
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 11960.96

## PRESIÓN_GAS
Presiones de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
Fecha Inicio: | 19/10/2023
Fecha Fin: | 19/10/2023
HORA | PRESIONES GAS(kPa)
| ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | EGESUR | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | TERMOCHILCA | TERMOSELVA | SDF ENERGIA | ENGIE | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A.
| TG7 | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | TG4 | CENTRAL | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS | TG1 | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS
19/10/2023 00:00 | 4521.419 | 4222.797 | 1703.59 | 819.9 | 83.7955 | 4454 | 9268 | 9387.1378 | 6760.994 | 4843.2 | 2630 | 83.7955 | 4526.446 | 4529.482
19/10/2023 01:00 | 4556.454 | 4282.509 | 1703.05 | 819 | 84.9041 | 4460.9 | 9227.2 | 9366.4535 | 6760.994 | 4870 | 2640 | 84.9041 | 4561.582 | 4564.579
19/10/2023 02:00 | 4609.763 | 4392.746 | 1703.76 | 819 | 86.3614 | 4454 | 9286.4 | 9325.085 | 6760.602 | 4865 | 2640 | 86.3614 | 4614.973 | 4618.402
19/10/2023 03:00 | 4616.683 | 4394.984 | 1771.61 | 820.3 | 87.8689 | 4460.9 | 9245.6 | 9383.7164 | 6760.602 | 4862.9 | 2640 | 87.8689 | 4622.236 | 4625.469
19/10/2023 04:00 | 4615.71 | 4393.57 | 1811.02 | 820.3 | 88.8896 | 4460.9 | 9204.8 | 9342.3478 | 6757.854 | 4855.9 | 2640 | 88.8896 | 4621.059 | 4624.291
19/10/2023 05:00 | 4588.461 | 4331.857 | 1781.98 | 847.9 | 89.3796 | 4460.9 | 9363.9 | 9400.9793 | 6758.639 | 4849.8 | 2640 | 89.3796 | 4593.97 | 4597.203
19/10/2023 06:00 | 4518.5 | 4212.904 | 1719.56 | 913.1 | 89.7062 | 4460.9 | 9323.1 | 9459.6107 | 6761.387 | 4834.5 | 2640 | 89.7062 | 4524.483 | 4527.245
19/10/2023 07:00 | 4438.914 | 4087.827 | 1753.46 | 913.6 | 88.943 | 4460.9 | 9282.3 | 9418.2422 | 6760.602 | 4852.7 | 2620 | 88.943 | 4444.985 | 4447.511
19/10/2023 08:00 | 4439.996 | 4078.522 | 1745.55 | 913.4 | 87.7276 | 4460.9 | 9241.5 | 9376.8736 | 6761.387 | 5246.5 | 2610 | 87.7276 | 4445.182 | 4447.982
19/10/2023 09:00 | 4414.153 | 4049.903 | 1810.12 | 913.1 | 86.7823 | 4460.9 | 9200.7 | 9335.505 | 6760.209 | 5504.6 | 2620 | 86.7823 | 4418.093 | 4421.247
19/10/2023 10:00 | 4388.741 | 4003.854 | 1730.48 | 916.8 | 85.7427 | 4460.9 | 9159.9 | 9294.1365 | 6760.209 | 5748.4 | 2620 | 85.7427 | 4391.79 | 4395.219
19/10/2023 11:00 | 4359.329 | 3949.795 | 1733.85 | 919.3 | 84.634 | 4460.9 | 9119 | 9252.7679 | 6776.305 | 5820.9 | 2610 | 84.634 | 4361.169 | 4364.833
19/10/2023 12:00 | 4353.598 | 3937.311 | 1737.6 | 921.1 | 83.5128 | 4460.9 | 9078.2 | 9211.3994 | 6775.5196 | 5823.6 | 2600 | 83.5128 | 4355.28 | 4358.827
19/10/2023 13:00 | 4372.846 | 3963.103 | 1737.03 | 921.7 | 82.9695 | 4460.9 | 9037.4 | 9190.7151 | 6775.5196 | 5818.8 | 2620 | 82.9695 | 4369.02 | 4374.02
19/10/2023 14:00 | 4390.363 | 4003.971 | 1834.16 | 922 | 82.9915 | 4460.9 | 8996.6 | 9170.0308 | 6773.9494 | 5814.1 | 2620 | 82.9915 | 4385.705 | 4390.744
19/10/2023 15:00 | 4446.7 | 4097.249 | 1748.35 | 921.5 | 83.428 | 4460.9 | 8955.8 | 9149.3465 | 6774.342 | 5818.4 | 2630 | 83.428 | 4439.685 | 4445.038
19/10/2023 16:00 | 4447.89 | 4105.375 | 1735.72 | 920.1 | 83.9714 | 4460.9 | 8915 | 9128.6622 | 6773.5565 | 5817 | 2620 | 83.9714 | 4441.845 | 4447.747
19/10/2023 17:00 | 4435.995 | 4089.122 | 1724.76 | 918.8 | 85.036 | 4460.9 | 8874.1 | 9107.978 | 6773.164 | 5811.3 | 2620 | 85.036 | 4435.367 | 4439.031
19/10/2023 18:00 | 4420.316 | 4054.261 | 1731.32 | 914.9 | 85.168 | 4460.9 | 8833.3 | 9087.2937 | 6775.1274 | 5832.1 | 2620 | 85.168 | 4424.178 | 4427.018
19/10/2023 19:00 | 4416.315 | 4056.499 | 1732.09 | 910.5 | 84.9198 | 4460.9 | 8792.5 | 8921.8194 | 6775.5196 | 5864 | 2620 | 84.9198 | 4421.038 | 4424.074
19/10/2023 20:00 | 4391.444 | 4003.971 | 1768.4 | 908.2 | 84.0153 | 4460.9 | 8751.7 | 8880.4509 | 6772.7715 | 5882.6 | 2620 | 84.0153 | 4396.305 | 4399.223
19/10/2023 21:00 | 4386.038 | 3999.967 | 1797.43 | 907.6 | 83.1014 | 4460.9 | 8710.9 | 8735.6609 | 6775.1274 | 5886.6 | 2620 | 83.1014 | 4391.005 | 4393.806
19/10/2023 22:00 | 4442.591 | 4088.298 | 1766 | 907.1 | 82.6115 | 4460.9 | 8670.1 | 8756.3452 | 6774.342 | 5891.1 | 2640 | 82.6115 | 4447.93 | 4450.927
19/10/2023 23:00 | 4467.353 | 4140.119 | 1727.32 | 906.8 | 83.2207 | 4460.9 | 8629.3 | 8714.9766 | 6758.639 | 5891.5 | 2640 | 83.2207 | 4473.251 | 4475.777

## TEM_AMB
Temperatura Ambiente de las Centrales Termoeléctricas
Fecha Inicio: | 19/10/2023
Fecha Fin: | 19/10/2023
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | EGESUR | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | TERMOCHILCA | TERMOSELVA | SDF ENERGIA | ENGIE | ENGIE | ENEL GENERACION PERU S.A.A.
| C.T. VENTANILLA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. INDEPENDENCIA | C.T. CHILCA 1 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA | C.T. OQUENDO | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. SANTA ROSA I
19/10/2023 00:00 | 19 | 21.63 | 21.63 | 20.6 | 19.8 | 21.29 | 17.9 | 23.2 | 23.2 | 18.4258 | 24 | 19.1 | 19.8 | 21.29 | 24.3
19/10/2023 01:00 | 19.1 | 21.63 | 21.63 | 18.9 | 19.9 | 21.28 | 17.8 | 23.5 | 23.5 | 18.4669 | 23.7 | 19 | 19.9 | 21.28 | 24.18
19/10/2023 02:00 | 18.85 | 21.63 | 21.63 | 18.7 | 19.9 | 21.26 | 17.8 | 23.2 | 23.2 | 18.4549 | 23.7 | 18.9 | 19.9 | 21.26 | 24.07
19/10/2023 03:00 | 18.813 | 21.63 | 21.63 | 18.5 | 19.9 | 21.14 | 17.8 | 24.152 | 24.152 | 18.1809 | 23.3 | 18.8 | 19.9 | 21.14 | 23.96
19/10/2023 04:00 | 18.675 | 21.63 | 21.63 | 20.5 | 19.6 | 21.02 | 17.8 | 24.2 | 24.2 | 18.0935 | 23 | 18.6 | 19.6 | 21.02 | 23.84
19/10/2023 05:00 | 18.025 | 21.63 | 21.63 | 19.4 | 19.2 | 20.9 | 17.8 | 24.652 | 24.652 | 18.4388 | 22.6 | 18.4 | 19.2 | 20.9 | 23.73
19/10/2023 06:00 | 17.95 | 21.63 | 21.63 | 19.5 | 19.5 | 20.99 | 18.2 | 24.702 | 24.702 | 18.0434 | 22.6 | 18.5 | 19.5 | 20.99 | 23.62
19/10/2023 07:00 | 18.4 | 21.63 | 21.63 | 19.2 | 19 | 21.37 | 18.5 | 24.9425 | 24.9425 | 18.4338 | 25.3 | 18.5 | 19 | 21.37 | 23.52
19/10/2023 08:00 | 18.725 | 21.63 | 21.63 | 19.8 | 19.2 | 22.75 | 18.7 | 25.652 | 25.652 | 18.0915 | 28.9 | 18.9 | 19.2 | 22.75 | 24.72
19/10/2023 09:00 | 18.425 | 21.63 | 21.63 | 20.6 | 19.5 | 24.13 | 18.8 | 25.852 | 25.852 | 17.944 | 31.5 | 19.5 | 19.5 | 24.13 | 23.97
19/10/2023 10:00 | 18.95 | 21.63 | 21.63 | 23.4 | 19.3 | 25.11 | 18.7 | 24.5998 | 24.5998 | 17.8737 | 33.7 | 20.4 | 19.3 | 25.11 | 24.16
19/10/2023 11:00 | 19.3 | 21.63 | 21.63 | 26.6 | 18.9 | 26.1 | 18.9 | 25.857 | 25.857 | 17.7954 | 34.4 | 20.9 | 18.9 | 26.1 | 24.53
19/10/2023 12:00 | 20.875 | 21.63 | 21.63 | 27.7 | 21.7 | 26.28 | 18.7 | 25.35 | 25.35 | 17.7001 | 34.8 | 22.6 | 21.7 | 26.28 | 24.96
19/10/2023 13:00 | 20.95 | 21.63 | 21.63 | 28.9 | 22.4 | 26.46 | 18.6 | 25.745 | 25.745 | 17.7934 | 33.5 | 23.8 | 22.4 | 26.46 | 25.97
19/10/2023 14:00 | 21.774 | 21.63 | 21.63 | 29.7 | 21.5 | 26.64 | 19.2 | 25.341 | 25.341 | 17.4823 | 33.4 | 23.9 | 21.5 | 26.64 | 26.56
19/10/2023 15:00 | 22.15 | 21.63 | 21.63 | 28.1 | 21.2 | 26.82 | 19.1 | 25.6225 | 25.6225 | 17.5626 | 35 | 23.6 | 21.2 | 26.82 | 27.07
19/10/2023 16:00 | 21.825 | 21.63 | 21.63 | 26.2 | 20.4 | 27 | 18.6 | 25.64 | 25.64 | 17.7362 | 34 | 22.8 | 20.4 | 27 | 27.05
19/10/2023 17:00 | 20.525 | 21.63 | 21.63 | 24.3 | 19.6 | 26.43 | 18.1 | 25.65 | 25.65 | 17.9008 | 31.4 | 20.1 | 19.6 | 26.43 | 26.81
19/10/2023 18:00 | 19.725 | 21.63 | 21.63 | 22.3 | 19.7 | 25.86 | 17.9 | 25.835 | 25.835 | 17.9209 | 29.2 | 20.4 | 19.7 | 25.86 | 26.07
19/10/2023 19:00 | 19.65 | 21.63 | 21.63 | 21.1 | 19.7 | 25.29 | 17.9 | 25.757 | 25.757 | 18.1277 | 27.7 | 19.7 | 19.7 | 25.29 | 25.62
19/10/2023 20:00 | 19.55 | 21.63 | 21.63 | 20.6 | 19.6 | 24.72 | 17.9 | 24.9 | 24.9 | 18.6415 | 27.7 | 20 | 19.6 | 24.72 | 25.2
19/10/2023 21:00 | 19.575 | 21.63 | 21.63 | 20.3 | 19.9 | 24.15 | 17.8 | 24.7 | 24.7 | 18.3053 | 26.6 | 19.9 | 19.9 | 24.15 | 24.88
19/10/2023 22:00 | 19.424 | 21.63 | 21.63 | 19.7 | 19.7 | 23.58 | 17.8 | 24.2529 | 24.2529 | 18.2371 | 25.9 | 19.5 | 19.7 | 23.58 | 24.61
19/10/2023 23:00 | 19.325 | 21.63 | 21.63 | 19.5 | 19.9 | 23.33 | 17.8 | 24.1022 | 24.1022 | 20.1039 | 25.5 | 19.3 | 19.9 | 23.33 | 24.42

## STOCK_COMB
Reporte de Stock de Combustibles
Fecha Inicio: | 19/10/2023
Fecha Fin: | 19/10/2023
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
19/10/2023 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2248.17 | 2248.17 | 0 | m3
19/10/2023 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2927.95 | 2927.95 | 0 | m3
19/10/2023 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 17.52 | 17.52 | 0 | m3
19/10/2023 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 515.83 | 515.83 | 0 | m3
19/10/2023 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
19/10/2023 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 592.87 | 592.869 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
19/10/2023 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 30.03 | 30.026 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
19/10/2023 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 630.19 | 630.19 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
19/10/2023 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
19/10/2023 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
19/10/2023 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 451.65 | 451.65 | 0 | m3
19/10/2023 | SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | DIESEL | 116.33 | 116.33 | 0 | m3
19/10/2023 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31294.43 | 31294.43 | 0 | m3
19/10/2023 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 512.1 | 512.1 | 0 | m3
19/10/2023 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9195.34 | 9195.34 | 0 | m3
19/10/2023 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 7802.45 | 7802.1774 | 0 | m3 | Consumo de combustible interno en planta.
19/10/2023 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 733.23 | 733.23 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible.
19/10/2023 | SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 61646.08 | 61646.08 | 0 | m3
19/10/2023 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 801.6 | 801.6 | 0 | m3
19/10/2023 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 640.54 | 640.54 | 0 | m3
19/10/2023 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 39629.6 | 52300.76 | 12671.16 | m3

## DISPONIBILIDAD_GAS
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
Fecha Inicio: | 19/10/2023
Fecha Fin: | 19/10/2023
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIO | FINAL | OBSERVACIONES
19/10/2023 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 19/10/2023 6:00 | 20/10/2023 6:00
19/10/2023 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2070 | 19/10/2023 6:00 | 20/10/2023 6:00
19/10/2023 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 692.793 | 19/10/2023 6:00 | 20/10/2023 6:00
19/10/2023 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942 | 19/10/2023 6:00 | 20/10/2023 6:00
19/10/2023 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 19/10/2023 6:00 | 20/10/2023 6:00
19/10/2023 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 19/10/2023 6:00 | 20/10/2023 6:00
19/10/2023 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 19/10/2023 6:00 | 20/10/2023 6:00
19/10/2023 | SDF ENERGIA | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 19/10/2023 6:00 | 20/10/2023 6:00
19/10/2023 | TERMOCHILCA | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 19/10/2023 6:00 | 20/10/2023 6:00
19/10/2023 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 509.7 | 19/10/2023 6:00 | 20/10/2023 6:00

## TRANSGRESIONES
2023-10-19
REPORTE DE GPS
GPS S.E. SAN JUAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | 14:15 | 59.9738 | 7:45 | 60.0593 |  |  | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | 10:34 | 59.9166 | 6:05 | 60.1239 |  |  | 0
GPS S.E. SANTA ROSA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | [6 empty] | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | [6 empty] | 0
GPS CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | 14:15 | 59.9738 | 7:45 | 60.0593 |  |  | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | 10:34 | 59.9166 | 6:05 | 60.1239 |  |  | 0
GPS PIURA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | 14:15 | 59.9738 | 7:45 | 60.0593 |  |  | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | 10:34 | 59.9166 | 6:05 | 60.1238 |  |  | 0

## RESTRIC_OPE
2023-10-19
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | DESCRIPCION
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | CENTRAL | Debido a las condiciones hidrológicas que actualmente se están presentando se requiere que C.H. Cañón del Pato continué de pasada; por consiguiente, no puede brindar RSF.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | Operación permanente hasta el 07/10/2023 para evitar arranques y paradas que incrementen el riesgo de una falla mayor (debido a que los combustores y raíces de alabes de 4ta etapa han sufrido un alto desgaste con probabilidad de soltura de estos)
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | Potencia mínima de 70 MW para la unidad G2 de la CH Cerro del Águila debido a una limitación técnica informada por el fabricante de la unidad
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | AGUAYTÍA | CENTRAL | Restricción de 25 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo. Sin embargo, debido a la disminución de su recurso hídrico, está generando aproximadamente 90 MW.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TV | Tiempo entre arranques del ciclo combinado de 24 horas por problemas de temperatura en el HRSG.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | VENTANILLA | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | CENTRAL | Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUÁNUCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Fenix, ver valor en el modelo de despacho.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | ENGIE | CHILCA 2 | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | EGASA | CONVERTIDOR | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | Limitado a +5 MVAr hasta +13 MVAr debido a las corrientes circulantes que se generan en el SVC.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | ENGIE | CHILCA 1 | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL | Modo de control por consigna de tensión Q(V) desactivado temporalmente por confiabilidad de la central
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | UNIDAD CON SISTEMA RSF INDISPONIBLE.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | Restricción de temperatura del CC3x1 (TG1+TG2+TG3+TV) de CT Las Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 7.6m3/s.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | HUINCO | RESERV. SHEQUE | Volumen minimo en Embalse Seque 0.2 Hm3.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | YAUPI | CENTRAL | Central limitada a 98 MW debido a desgaste en los inyectores.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | VENTANILLA | CENTRAL | RSF indisponible desde el 13/08/2023.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | CL-2242 | INDISPONIBILIDAD DE REALIZAR CAMBIO DE BARRAS 220KV DEBIDO A CONTACTO PRINCIPAL ATASCADO EN SECCIONADOR PANTÓGRAFO SA-8539 DE LA CL-2242, LO CUAL IMPIDE SU CIERRE.
19/10/2023 | 00:00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | La CH Cheves no se debe PONER FUERA DE SERVICIO para evitar vertimiento por la cámara de carga